## Tabella riassuntiva
Codice del manufatto di sfioro | Codice assegnato dalla provincia al manufatto | Codice assegnato dalla provincia allo scarico | [6 empty] | Corpo idrico in cui recapita lo scarico |  | Tipologia di sfioratore | Carico di origine civile (Abitanti equivalenti) generato dal bacino totale dello sfioratore | Carico di origine industriale (carico convertito in Abitanti equivalenti) generato dal bacino totale dello sfioratore | Carico totale (colonna M + colonna N) | Portata nera media annua prodotta dal carico civile (colonna M) | Portata nera media annua prodotta dal carico industriale (colonna N) | Portata nera media annua tolale (colonna O + colonna Q) | Portata di soglia: portata derivata nella rete di valle nell'istante di inizio sfioro | portata minima da avviare a depurazione secondo il Regolamento Regionale n.6 del 2019: portata sotto cui non è concesso sfiorare | rapporta tra portata di soglia (colonna S) e portata nera media annua (colonna R) | lo sfioratore è in grado di avviare a depurazione la portata minima imposta dal RR n. 6 del 2019? | rapporto di diluizione tra portata che avviamo a depurazione (colonna S) e portata minima da avviare a depurazione (colonna T) | Tipologia di sfioro in base al regolamento RR6 | conformità a normativa RR n. 6 del 2019 | Necessità di una vasca di laminazione delle portate in base al regolamento RR6 | Superficie scolante | Portata meteorica in ingresso al manufatto di sfioro | Portata limite che può entrare nel manufatto (legata alla conformazione del manufatto | Se AC è < AB il manufatto non è sufficiente e diventa un fattore limitante | rapporto tra portata scolmata (colonna AG) e superficie impermeabile del bacino proprio in tempo di pioggia dello sfioratore (colonna AF) | Superficie impermeabile specifica del bacino drenante dello sfioratore | Portata massima sfiorata dal manufatto considerando eventi metereologici con tempo di ritorno di 10 anni
001B
Codice | Cod Prov Manufa SF | Cod Prov Scarico SF | Note | COMUNE | LOCALITA | UBICAZIONE | Coordinate | DEPURATORE ASSOCIATO | RECAPITO EMISSARIO | Tipo di scarico | TIPO | AE CIV | AE IND | AE TOT | Q CIV | Q IND | Qnm | Qs | Pavv | Qs/Qnm | Qs > Pavv | Qs/Pavv | TIPOLOGIA | è conforme? | Vasca Reg. Regionale | Bacino proprio (ha) | Q meteo in ingresso al manufatto (l/s) | Q limite ingresso al manufatto (l/s) | Manufatto limitante | Portata specifica allo scarico [l/s haimp] | ha imp | Qscolmata l/s | Vasca PTUA | Scadenza autorizzazione Provincia | Atto Provincia n° | Consorzio competente | Scadenza concessione Consorzio | Atto Consorzio n° | Note Autorizzazioni /Concessioni
SF-BGN-ALL1 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | Via Allende 4 | 45.0955, 10.84722 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 59.11 | 0.25 | 844.4286 | è in grado | 236.44 | A | SI | non occorre | 1.36 | 186 | 578 |  | 195.02 | 0.65065 | 126.89 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-BGN-ALL2 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | Via Allende / Via Giuseppe di Vittorio | 45.095528, 10.847938 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 37 | 0 | 37 | 0.09 | 0 | 0.09 | 41.23 | 0.32 | 458.1111 | è in grado | 128.8438 | A | SI | non occorre | 0.35 | 110 | 405 |  | 394.28 | 0.17442 | 68.77 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-BGN-BAI | PP0200030014 | PP0200030014001B |  | Bagnolo San Vito | San Nicolò Po | Via Baiona (dopo Via Papa Giovanni XXIII) | 45.053653, 10.832636 | Bagnolo San Vito (S. Nicolò Po) | Canale Dugaletto |  | in testa impianto di depurazione | 317 | 0 | 317 | 0.75 | 0 | 0.75 | 10 | 2.75 | 13.3333 | è in grado | 3.6364 | A | SI | non occorre | 15.47 | 1563 | 2595 |  | 190.98 | 8.1317 | 1553 | Occorre vasca volano | 2028-05-07 | n° PD / 722 del 03/05/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO | Richiesta in data 3/05/2023
SF-BGN-BGN | PP0200030006 | PP0200030006001B |  | Bagnolo San Vito | Capoluogo | Via Virgiliana (accesso) | 45.09311, 10.875454 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Cavo Franzina |  | di rete | 703 | 0 | 703 | 1.65 | 0 | 1.65 | 182.2 | 6.1 | 110.4242 | è in grado | 29.8689 | A | SI | non occorre | 19.09 | 1704 | 1913 |  | 168.36 | 9.039 | 1521.8 | Occorre vasca volano | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
SF-BGN-CAM1 | PP0200030001 | PP0200030001001B |  | Bagnolo San Vito | Campione | Via Campione 31/c | 45.081287936122656, 10.820213494883854 | Bagnolo san Vito (Campione) | Gasparola tramite fossato di scolo |  | di testa rete | 144 | 0 | 144 | 0.34 | 0 | 0.34 | 10.5 | 1.25 | 30.8824 | è in grado | 8.4 | A | SI | non occorre | 8.42 | 900 | 935.7 |  | 220.2 | 4.0395 | 889.5 | Occorre vasca volano | 2027-10-25 | n° PD / 1786 24/10/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-BGN-CHI | PP0200030003 | PP0200030003001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Chiesa | 45.099066, 10.8501 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Canale Fossetta |  | di rete | 35 | 0 | 35 | 0.08 | 0 | 0.08 | 29.96 | 0.3 | 374.5 | è in grado | 99.8667 | A | SI | non occorre | 1.34 | 167 | 1067 |  | 231 | 0.59325 | 137.04 | Occorre vasca volano | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
SF-BGN-FER1 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Ferri 9 | 45.094512, 10.847054 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 34 | 0 | 34 | 0.08 | 0 | 0.08 | 43.32 | 0.3 | 541.5 | è in grado | 144.4 | A | SI | non occorre | 1.18 | 187 | 536 |  | 220.37 | 0.65199 | 143.68 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-BGN-FER2 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Ferri 3 | 45.09424, 10.84772 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 107 | 0 | 107 | 0.25 | 0 | 0.25 | 31.37 | 0.93 | 125.48 | è in grado | 33.7312 | A | SI | non occorre | 0.99 | 224 | 566 |  | 369.93 | 0.52072 | 192.63 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-BGN-FER3 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Ferri | 45.094025, 10.848405 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 128 | 0 | 128 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64.39 | 1.11 | 214.6333 | è in grado | 58.009 | A | SI | non occorre | 0.73 | 149 | 533 |  | 210.55 | 0.40185 | 84.61 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-BGN-GAS | PP0200030013 | PP0200030013001B |  | Bagnolo San Vito | San Giacomo Po | Via De Gasperi | 45.072436, 10.874688 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Canale Bolognina |  | in testa impianto sollevamento | 411 | 0 | 411 | 0.97 | 0 | 0.97 | 9 | 3.57 | 9.2784 | è in grado | 2.521 | A | SI | non occorre | 5.62 | 320 | 668 |  | 180.65 | 1.7216 | 311 | Occorre vasca volano | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
SF-BGN-JUL | PP0200030005 | PP0200030005001B |  | Bagnolo San Vito | Capoluogo | Via Julia 10 | 45.090079, 10.873556 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Cavo Franzina |  | di rete | 2198 | 65 | 2263 | 5.17 | 3.07 | 8.24 | 77.3 | 21.66 | 9.3811 | è in grado | 3.5688 | A | SI | non occorre | 51.42 | 4357 | 8803 |  | 180.61 | 23.6958 | 4279.7 | Occorre vasca volano | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
SF-BGN-PIP | PP0200030007 | PP0200030007001B |  | Bagnolo San Vito | Capoluogo | Via dell'Artigianato (Area PIP) | 45.08886, 10.861767 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Fossato Gherardo | pompato | in testa impianto sollevamento | 4 | 0 | 4 | 0.01 | 0 | 0.01 | 14 | 0.03 | 1400 | è in grado | 466.6667 | A | SI | non occorre | 3.01 | 619 | 405 | Manufatto limitante | 162.43 | 2.4072 | 391 | Occorre vasca volano | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
SF-BGN-ROS | PP0200030004 | PP0200030004001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | Via Rossini | 45.097937, 10.852085 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Canale Fossetta |  | in testa impianto sollevamento | 1564 | 0 | 1564 | 3.68 | 0 | 3.68 | 40 | 13.58 | 10.8696 | è in grado | 2.9455 | A | SI | non occorre | 30.5 | 2940 | 5413 |  | 183.15 | 15.834 | 2900 | Occorre vasca volano | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
SF-BGN-ZUC | PP0200030002 | PP0200030002001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | SS.413 Romana Zuccona / Via Aldo Moro | 45.099691, 10.845035 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Canale Dolcini (tratto intubato) |  | in testa impianto sollevamento | 526 | 0 | 526 | 1.24 | 0 | 1.24 | 15 | 4.57 | 12.0968 | è in grado | 3.2823 | A | SI | non occorre | 14.45 | 1425 | 3391 |  | 198.85 | 7.0908 | 1410 | Occorre vasca volano | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
SF-PVC-MATT2 | PP0200720002 | PP0200720002001B |  | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | via Matteotti | 45.032752, 11.111709 | Pieve di Coriano | rete acque meteoriche che scarica in un fossato afferente a Emissario Agro Mantovano-Reggiano | tramite condotta meteo | di rete | 59 | 0 | 59 | 0.14 | 0 | 0.14 | 21.1 | 0.51 | 150.7143 | è in grado | 41.3725 | A | SI | non occorre | 0.98 | 161 | 612 |  | 298.1 | 0.46931 | 139.9 | Occorre vasca volano |  | IN RINNOVO CON DEPURATORE (Inviato nel 2022) | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PVC-PEL | PP0200720003 | PP0200720003001B |  | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | via Pelate | 45.031359, 11.114043 | Pieve di Coriano | Dugale Pieve |  | in testa impianto sollevamento | 40 | 0 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 10 | 0.35 | 111.1111 | è in grado | 28.5714 | A | SI | non occorre | 9.07 | 1223 | 1305 |  | 192.9 | 6.2882 | 1213 | Occorre vasca volano | IN RINNOVO CON DEPURATORE (Inviato nel 2022) | n° PD / 130 del 05/02/2018 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | IN CORSO |  | Richiesta in data 20.11.2023
SF-PVC-PVC | PP0200720001 | PP0200720001001B |  | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | Area Depuratore | 45.032019, 11.105554 | Pieve di Coriano | All. Fosso Gisiolo-Volto |  | in testa impianto di depurazione | 1035 | 0 | 1035 | 2.43 | 0 | 2.43 | 11.5 | 8.98 | 4.7325 | è in grado | 1.2806 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 28.78 | 2437 | 3483 |  | 178.2 | 13.6111 | 2425.5 | Occorre vasca volano | IN RINNOVO CON DEPURATORE (Inviato nel 2022) | n° PD / 129 del 05/02/2018 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | IN CORSO |  | Richiesta in data 20.11.2023
SF-VPM-ARG | PP0200720013 | PP0200720013001B |  | Borgo Mantovano | Villa Poma | Via Livelli Arginone | 44.999784, 11.122498 | Villa Poma | Scaricatore S. Prospero |  | in testa impianto sollevamento | 854 | 0 | 854 | 2.01 | 0 | 2.01 | 8 | 7.41 | 3.9801 | è in grado | 1.0796 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 34.48 | 2882 | 6127 |  | 162.1 | 17.7298 | 2874 | Occorre vasca volano | 2026-11-03 | PD/1293 del 03/11/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1553 Anno 2022
SF-VPM-VPM | PP0200720012 | PP0200720012001B |  | Borgo Mantovano | Villa Poma | via Marconi | 45.004331, 11.105225 | Villa Poma | Canaletta di Villa Poma |  | in testa impianto di depurazione | 1537 | 1 | 1538 | 3.61 | 0.01 | 3.62 | 15 | 13.35 | 4.1436 | è in grado | 1.1236 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 30.05 | 2838 | 5098 |  | 172.2 | 16.3937 | 2823 | Occorre vasca volano | 2026-11-03 | PD/1293 del 03/11/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1553 Anno 2022
SF-BGV-ALI | PP0200710005 | PP0200710005001B |  | Borgo Virgilio | Romanore | Via Alfieri | 45.066492, 10.754150 | Borgo Virgilio (Romanore) | fosso privato-canale Broletto | pompato | in testa impianto sollevamento | 66 | 29 | 95 | 0.155 | 3.52 | 3.675 | 9.8 | 7.5 | 2.6667 | è in grado | 1.3067 | B | SI | non occorre | 21.19 | 3690 | 515 | Manufatto limitante | 30.93 | 16.3337 | 505.2 | non occorre | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
SF-BGV-AND | PP0200710021 | PP0200710021001B |  | Borgo Virgilio | Andes | Via Parma | 45.1253238, 10.8240113 | Borgo Virgilio (Pietole) | Canale Pietole Vecchio tramite fosso tombato |  | di rete | 60 | 0 | 60 | 0.141 | 0 | 0.141 | 62.56 | 0.52 | 443.6879 | è in grado | 120.3077 | A | SI | non occorre | 1.76 | 180 | 186 |  | 166.31 | 0.70615 | 117.44 | Occorre vasca volano | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 24/03/2022
SF-BGV-ARG | PP0200710010 | PP0200710010001B |  | Borgo Virgilio | Boccadiganda | Via Argine Boccadiganda | 45.050094, 10.781015 | Borgo Virgilio (Romanore) | Consorzio Boccadiganda |  | di rete | 209 | 0 | 209 | 0.49 | 0 | 0.49 | 47.84 | 1.81 | 97.6327 | è in grado | 26.4309 | A | SI | non occorre | 12.74 | 1033 | 77 | Manufatto limitante | 5.48 | 5.3212 | 29.16 | non occorre | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
SF-BGV-BGF | PP0200710021 | PP0200710021001B |  | Borgo Virgilio | Borgoforte | depuratore | 45.0573312, 10.7555558 | Borgo Virgilio (Borgoforte) | fosso tombato-canale di Borgoforte |  | in testa impianto di depurazione | 940 | 0 | 940 | 2.21 | 0 | 2.21 | 16.75 | 8.16 | 7.5792 | è in grado | 2.0527 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 6.2 | 646 | 28 | Manufatto limitante | 4.46 | 2.5224 | 11.25 | non occorre | 2028-08-04 | n° PD / 376 del 01/03/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Parere favorevole in attesa di concessione prot. 2631/2023 del 28/07/2023
SF-BGV-BON | PP0200710018 | PP0200710018001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | via Parma inc. via Bonomi | 45.1145956, 10.818316 | Borgo Virgilio (Pietole) | rete acque meteoriche recapitante al reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) afferente a Canale Martinella | tramite condotta meteo | di rete | 11 | 0 | 11 | 0.03 | 0 | 0.03 | 21.83 | 0.1 | 727.6667 | è in grado | 218.3 | A | SI | non occorre | 0.32 | 46 | 200 |  | 237.79 | 0.10164 | 24.17 | Occorre vasca volano |  | ATTO DIRIGENZIALE PD/85 del 28/01/2022 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | scarica in meteo - NO AUT.
SF-BGV-BUC | PP0200710022 | PP0200710022001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | Via Bucoliche | 45.1151575, 10.8181343 | Borgo Virgilio (Pietole) | Reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) afferente a Canale Martinella |  | di rete | 19 | 0 | 19 | 0.05 | 0 | 0.05 | 21.28 | 0.17 | 425.6 | è in grado | 125.1765 | A | SI | non occorre | 0.46 | 51 | 88 |  | 175.5 | 0.16934 | 29.72 | Occorre vasca volano | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Inviata richiesta concessione in data 24/03/2022
SF-BGV-CIS1 |  | 001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via Cisa opposto a str. Del Corriere | 45.12431, 10.78784 | Mantova | Paiolo Basso |  | di rete | 1107 | 0 | 1107 | 2.6 | 0 | 2.6 | 209.31 | 9.61 | 80.5038 | è in grado | 21.7804 | A | SI | NON occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 13.11 | 1202 | 4850 |  | 189.94 | 5.2263 | 992.69 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 1 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-BGV-CIS2 | - | -001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via Cisa - Gabbiano | 45.12575, 10.78784 | Mantova | Paiolo Basso |  | in testa impianto sollevamento | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 45.71 | 0.07 | 2285.5 | è in grado | 653 | A | SI | non occorre | 1.27 | 283 | 2160 |  | 271.77 | 0.87313 | 237.29 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 1 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-BGV-CIS3 |  | 001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via Cisa ex trony | 45.12576, 10.78866 | Mantova | Paiolo Basso |  | di rete | 10013 | 24 | 10037 | 23.55 | 0.38 | 23.93 | 182.81 | 87.12 | 7.6394 | è in grado | 2.0984 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 107.63 | 8076 | 1663 | Manufatto limitante | 29.08 | 50.9006 | 1480.19 | non occorre |  | fare domanda di aut - 1 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-BGV-COR |  | 001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via del Corriere | 45.12432, 10.78924 | Mantova | Paiolo Basso |  | di rete | 429 | 0 | 429 | 1.01 | 0 | 1.01 | 609.18 | 3.72 | 603.1485 | è in grado | 163.7581 | A | SI | non occorre | 5.74 | 729 | 1132 |  | 37.86 | 3.1648 | 119.82 | non occorre |  | fare domanda di aut - 1 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-BGV-EST | - | -001B |  | Borgo Virgilio | Cappelletta | via I. d'Este / via Cisa | 45.10312, 10.77724 | Mantova | Paiolo Basso |  | di rete | 125 | 0 | 125 | 0.29 | 0 | 0.29 | 51 | 1.09 | 175.8621 | è in grado | 46.789 | A | SI | non occorre | 3.32 | 307 | 1092 |  | 204.73 | 1.2504 | 256 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 1 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-BGV-FIA | - | -001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via Fiaccadori | 45.1115, 10.78961 | Mantova | Fossato |  | di rete | 204 | 0 | 204 | 0.48 | 0 | 0.48 | 97 | 1.77 | 202.0833 | è in grado | 54.8023 | A | SI | non occorre | 4.25 | 489 | 3470 |  | 184.54 | 2.1242 | 392 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 1 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-BGV-FOS | PP0200710001 | PP0200710001001B |  | Borgo Virgilio | Borgoforte | via Foscolo (inc. via Parmense) | 45.0538361, 10.7524464 | Borgo Virgilio (Borgoforte) | Linea meteorica via Parmense | tramite condotta meteo | di rete | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 133.7 | 0.22 | 2228.3333 | è in grado | 607.7273 | A | SI | non occorre | 1.56 | 124 | 187 |  | 260.82 | -0.03719 | -9.7 | Occorre vasca volano | 2028-08-04 | n° PD / 376 del 01/03/2024 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Parere favorevole in attesa di concessione prot. 2631/2023 del 28/07/2023
SF-BGV-NOV1 | PP0200710020 | PP0200710020001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | Via IV novembre, inc. via Parma | 45.1129161, 10.8184817 | Borgo Virgilio (Pietole) | Reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) afferente a Canale Martinella |  | di rete | 258 | 0 | 258 | 0.61 | 0 | 0.61 | 21.75 | 2.24 | 35.6557 | è in grado | 9.7098 | A | SI | non occorre | 8.36 | 729 | 609 | Manufatto limitante | 168.67 | 3.4817 | 587.25 | Occorre vasca volano | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 24/03/2022
SF-BGV-NOV2 | PP0200710019 | PP0200710019001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | Via IV novembre, inc. via Parma | 45.1130458, 10.8179328 | Borgo Virgilio (Pietole) | Reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) afferente a Canale Martinella |  | di rete | 83 | 0 | 83 | 0.2 | 0 | 0.2 | 20.65 | 0.72 | 103.25 | è in grado | 28.6806 | A | SI | non occorre | 0.53 | 72 | 284 |  | 201.83 | 0.25442 | 51.35 | Occorre vasca volano | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 24/03/2022
SF-BGV-PAR | PP0200710008 | PP0200710008001B |  | Borgo Virgilio | San Cataldo | via Parini (inc.via Romanore) | 45.070724, 10.782589 | Borgo Virgilio (Romanore) | Cappelletta |  | in testa impianto sollevamento | 656 | 0 | 656 | 1.54 | 0 | 1.54 | 6.55 | 5.69 | 4.2532 | è in grado | 1.1511 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 13.84 | 999 | 653 | Manufatto limitante | 123.94 | 5.2158 | 646.45 | Occorre vasca volano | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
SF-BGV-PAR1 | PP0200710002 | PP0200710002001B |  | Borgo Virgilio | Borgoforte | via Parmense | 45.0535247, 10.7520495 | Borgo Virgilio (Borgoforte) | fosso tombato-canale di Borgoforte |  | di rete | 656 | 0 | 656 | 1.54 | 0 | 1.54 | 109.75 | 5.69 | 71.2662 | è in grado | 19.2882 | A | SI | non occorre | 24.54 | 1871 | 1736 | Manufatto limitante | 140.27 | 11.5937 | 1626.25 | Occorre vasca volano | 2028-08-04 | n° PD / 376 del 01/03/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Parere favorevole in attesa di concessione prot. 2631/2023 del 28/07/2023
SF-BGV-PARP | PP0200710017 | PP0200710017001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | Via Parma | 45.1123729, 10.8174216 | Borgo Virgilio (Pietole) | Reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) afferente a Canale Martinella |  | in testa impianto sollevamento | 68 | 0 | 68 | 0.16 | 0 | 0.16 | 12.85 | 0.59 | 80.3125 | è in grado | 21.7797 | A | SI | non occorre | 1.73 | 181 | 150 | Manufatto limitante | 175.66 | 0.78077 | 137.15 | Occorre vasca volano | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 24/03/2022
SF-BGV-PRI | PP0200710003 | PP0200710003001B |  | Borgo Virgilio | Borgoforte | via Parmense | 45.0543833, 10.752703 | Borgo Virgilio (Borgoforte) | Linea meteorica via Parmense | tramite condotta meteo | di rete | 6 | 0 | 6 | 0.01 | 0 | 0.01 | 121.17 | 0.05 | 12117 | è in grado | 2423.4 | A | SI | non occorre | 0.51 | 58 | 58 |  | 0 | 0.2 | -63.17 | non occorre | 2028-08-04 | n° PD / 376 del 01/03/2024 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Parere favorevole in attesa di concessione prot. 2631/2023 del 28/07/2023
SF-BGV-ROM | PP0200710006 | PP0200710006001B |  | Borgo Virgilio | Romanore | Adiacente al cimitero di Romanore | 45.070553, 10.763577 | Borgo Virgilio (Romanore) | canale Romanore | pompato | in testa impianto di depurazione | 1637 | 103 | 1740 | 3.85 | 6.22 | 10.07 | 29 | 23.99 | 2.8798 | è in grado | 1.2088 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 73.7 | 5097 | 972 | Manufatto limitante | 23.86 | 39.5222 | 943 | non occorre | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
SF-BGV-STA | PP0200710004 | PP0200710004001B |  | Borgo Virgilio | Romanore | Strada Stazione | 45.063154, 10.756441 | Borgo Virgilio (Romanore) | Linea bianca lungo SS 62 | tramite condotta meteo | di rete | 201 | 1 | 202 | 0.47 | 0.01 | 0.48 | 45.4 | 1.75 | 94.5833 | è in grado | 25.9429 | A | SI | non occorre | 9.24 | 1024 | 1260 |  | 220.03 | 4.4476 | 978.6 | Occorre vasca volano | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
SF-BGV-VER | PP0200710007 | PP0200710007001B |  | Borgo Virgilio | Romanore | Via G. Verga | 45.082097, 10.770873 | Borgo Virgilio (Romanore) | canale Cappelletta |  | di rete | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 20.84 | 0.29 | 260.5 | è in grado | 71.8621 | A | SI | non occorre | 7.74 | 1172 | 366 | Manufatto limitante | 56.66 | 6.0918 | 345.16 | Occorre vasca volano | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
SF-BZZ-ARI1 | PP0200070001 | PP0200070001001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.1080887, 10.479137 | Bozzolo (capoluogo) | Canale ferrovia |  | di rete | 2143 | 19 | 2162 | 5.04 | 1.25 | 6.29 | 20.16 | 18.77 | 3.2051 | è in grado | 1.0741 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 0 | 80 | 99 |  | 0 | #DIV/0! | 59.84 | non occorre | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
SF-BZZ-ARI2 | PP0200070006 | PP0200070006001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.1080455, 10.4792108 | Bozzolo (capoluogo) | Canale ferrovia |  | di rete | 153 | 0 | 153 | 0.36 | 0 | 0.36 | 20.16 | 1.33 | 56 | è in grado | 15.1579 | A | SI | non occorre | 3.47 | 457 | 535 |  | 211.78 | 2.0627 | 436.84 | Occorre vasca volano | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
SF-BZZ-BAS | PP0200070008 | PP0200070008001B |  | Bozzolo | Capoluogo | S.P. 64 | 45.1028325, 10.4905322 | Bozzolo (capoluogo) | fosso collegato al canale Pozza |  | di rete | 1222 | 6 | 1228 | 2.87 | 0.05 | 2.92 | 629.85 | 10.66 | 215.7021 | è in grado | 59.0854 | A | SI | non occorre | 40.93 | 3478 | 1136 | Manufatto limitante | 22.26 | 22.7381 | 506.15 | non occorre | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002536/2024 del 21/08/2024 | nota consorzio in cui si specifica non competenza
SF-BZZ-BZZ2 | PP0200070002 | PP0200070002001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.108205, 10.4891081 | Bozzolo (capoluogo) | fosso collegato al canale Pozza |  | di rete | 1782 | 6 | 1788 | 4.19 | 0.05 | 4.24 | 39.7 | 15.52 | 9.3632 | è in grado | 2.558 | A | SI | non occorre | 15.04 | 1932 | 2307 |  | 222.8 | 8.4933 | 1892.3 | Occorre vasca volano | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002536/2024 del 21/08/2024 | nota consorzio in cui si specifica non competenza
SF-BZZ-CAS | PP0200070005 | PP0200070005001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.1096186, 10.4852238 | Bozzolo (capoluogo) | Canale Pozza |  | di rete | 117 | 0 | 117 | 0.28 | 0 | 0.28 | 56.46 | 1.02 | 201.6429 | è in grado | 55.3529 | A | SI | non occorre | 5.98 | 486 | 360 | Manufatto limitante | 133.88 | 2.2673 | 303.54 | Occorre vasca volano | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
SF-BZZ-CRE | PP0200070004 | PP0200070004001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Via Cremona (vicolo Gorghi) | 45.1086878, 10.4746417 | Bozzolo (capoluogo) | Canale ferrovia |  | di rete | 86 | 5 | 91 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | 33.54 | 0.79 | 152.4545 | è in grado | 42.4557 | A | SI | non occorre | 13.19 | 1970 | 1321 | Manufatto limitante | 125.15 | 10.2873 | 1287.46 | Occorre vasca volano | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
SF-BZZ-VAL1 | PP0200070003 | PP0200070003001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Via Cremona | 45.1083347, 10.4752979 | Bozzolo (capoluogo) | Canale Ferrovia |  | di rete | 75 | 2 | 77 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 6.03 | 0.86 | 17.7353 | è in grado | 7.0116 | A | NO | non occorre | 7.88 | 1287 | 477 | Manufatto limitante | 86.05 | 5.4732 | 470.97 | Occorre vasca volano | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
SF-BZZ-VAL2 | PP0200070007 | PP0200070007001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Via Cremona | 45.1079652, 10.476713 | Bozzolo (capoluogo) | Canale ferrovia |  | di rete | 1982 | 12 | 1994 | 4.66 | 1.07 | 5.73 | 34.09 | 17.31 | 5.9494 | è in grado | 1.9694 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 46.59 | 4199 | 1900 | Manufatto limitante | 74.61 | 25.0088 | 1865.91 | Occorre vasca volano | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
SF-CRB-BAT | PP0200730006 | PP0200730006001B |  | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Cesare Battisti, 16 | 45.03288, 11.23259 | Carbonara di Po | Fosso afferente a Dugale Alto di Carbonara |  | di rete | 433 | 0 | 433 | 1.02 | 0 | 1.02 | 308.55 | 3.77 | 302.5 | è in grado | 81.8435 | A | SI | Non occorre | 19.2 | 1837 | 551 | Manufatto limitante | 27.94 | 8.6775 | 242.45 | Non occorre | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a.
SF-CRB-BAT1 | PP0200730008 | PP0200730008001B |  | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Cesare Battisti, 10 | 45.03272087323604, 11.229598197541332 | Carbonara di Po | Fosso afferente a Dugale Alto di Carbonara |  | di rete | 443 | 0 | 443 | 1.04 | 0 | 1.04 | 138.3 | 3.85 | 132.9808 | è in grado | 35.9221 | A | SI | Non occorre | 0.2 | 328 | 551 |  | 1900 | 0.099842 | 189.7 | Occorre vasca volano | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a.
SF-CRB-CAR | PP0200730005 | PP0200730005001B |  | Carbonara di Po | Carbonarola | Via Carbonarola | 45.03895, 11.25564 | Carbonara di Po | Fosso afferente a Dugale Carbonara |  | in testa impianto sollevamento | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 5.8 | 0.29 | 72.5 | è in grado | 20 | A | SI | Non occorre | 4.3 | 386 | 549 |  | 210.45 | 1.8066 | 380.2 | Occorre vasca volano | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a.
SF-CRB-CRB |  | 001B |  | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Cesare Battisti | 45.03281, 11.22611 | Carbonara di Po | Dugale Alto di Carbonara |  | di rete | 1048 | 0 | 1048 | 2.46 | 0 | 2.46 | 124.51 | 9.11 | 50.6138 | è in grado | 13.6674 | A | SI | Non occorre | 35 | 2342 | 4997 |  | 150.02 | 14.7813 | 2217.49 | Occorre vasca volano | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE |  | Chiesto a Burana
SF-CRB-RON |  | 001B |  | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Ugo Roncada | 45.02988,11.23202 | Carbonara di Po | Fosso afferente a Cavo Diversivo 1° tratto |  | di rete | 97 | 0 | 97 | 0.23 | 0 | 0.23 | 49.7 | 0.85 | 216.087 | è in grado | 58.4706 | A | SI | Non occorre | 6.8 | 1433 | 550 | Manufatto limitante | 89 | 5.6213 | 500.3 | Occorre vasca volano | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSD-ALL | PP0200140003 | PP0200140003001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via S. Allende / via F. Cervi | 45.188317, 10.969825 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 80 | 0 | 80 | 0.19 | 0 | 0.19 | 42.4 | 0.69 | 223.1579 | è in grado | 61.4493 | A | SI | non occorre | 2.9 | 304 | 629 |  | 219.98 | 1.1892 | 261.6 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 416 del 30/04/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSD-ARD | PP0200140009 | PP0200140009001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Fosse Ardeatine /SP31 | 45.194841, 10.977597 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  | di rete | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 20.12 | 0.7 | 105.8947 | è in grado | 28.7429 | A | SI | non occorre | 2.14 | 277 | 481 |  | 228.05 | 1.1264 | 256.88 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | n° PD / 423 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSD-CSD1 | PP0200140014 | PP0200140014001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Area Depuratore | 45.186605, 10.983417 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella |  | in testa impianto di depurazione | 4159 | 214.5 | 4373.5 | 9.78 | 6.6 | 16.38 | 139 | 42.54 | 8.486 | è in grado | 3.2675 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 0.11 | 43 | 304 |  | 0 | #DIV/0! | -96 | non occorre | 2024-04-30 | n° PD / 425 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-CSD2 | PP0200140005 | PP0200140005001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via Trieste (non su strada, in campo privato) | 45.187662, 10.981388 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella |  | di rete | 4159 | 214.5 | 4373.5 | 9.78 | 6.6 | 16.38 | 38.23 | 42.54 | 2.3339 | non è in grado | 0.89868 | B | NO | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 34.1 | 2785 | 4749 |  | 172.28 | 15.9436 | 2746.77 | Occorre vasca volano | 2024-05-11 | n° PD / 443 del 11/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-GAS | PP0200140017 | PP0200140017001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.18819669368465, 10.968749994855289 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara |  | di testa rete |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | NO | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 2024-05-12 | n° PD / 447 del 12/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-GAS2 |  | 001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.18810737371577, 10.968887458070576 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara |  | di testa rete |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | NO | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 2024-04-30 | ?? | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | NON trovata nell'elenco delle autorizzazioni degli sfiori di casteldario
SF-CSD-GRA2 | PP0200140006 | PP0200140006001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Canale Marchesano (da rete meteorica) | 45.183695, 10.971836 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Canale Marchesano (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 44 | 0 | 44 | 0.1 | 0 | 0.1 | 51.77 | 0.38 | 517.7 | è in grado | 136.2368 | A | SI | non occorre | 1.12 | 121 | 426 |  | 155.02 | 0.44659 | 69.23 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 419 30/04/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSD-KIN |  | 001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via King / via Gramsci | 45.186053, 10.971092 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Canale Marchesano (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 556 | 0 | 556 | 1.31 | 0 | 1.31 | 26.06 | 4.83 | 19.8931 | è in grado | 5.3954 | A | SI | non occorre | 2.08 | 254 | 588 |  | 225.39 | 1.0113 | 227.94 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSD-MAG | PP0200140004 | PP0200140004001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via I° Maggio | 45.189646128421245, 10.979481755763011 | Castel D'Ario (Capoluogo) |  |  | di testa rete |  |  | 0 | [9 empty] | NO | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 2024-04-30 | n° PD / 417 del 30/04/2020 | ??
SF-CSD-MAR | PP0200140008 | PP0200140008001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Marzabotto / SP31 | 45.195222, 10.977957 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  | di rete | 20 | 0 | 20 | 0.05 | 0 | 0.05 | 20.05 | 0.17 | 401 | è in grado | 117.9412 | A | SI | non occorre | 0.57 | 79 | 520 |  | 207.01 | 0.28477 | 58.95 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | n° PD / 421 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSD-MAT1 | PP0200140011 | PP0200140011001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Matteotti n.11 | 45.1889, 10.973278 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze (da fosso tombato) |  | di rete | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 150.21 | 0.12 | 5007 | è in grado | 1251.75 | A | SI | non occorre | 0.34 | 38 | 720 |  | 0 | #DIV/0! | -112.21 | non occorre | 2024-06-03 | n° PD / 513 del 03/06/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSD-MAT2 | PP0200140012 | PP0200140012001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Matteotti | 45.186972, 10.97091 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 193 | 0 | 193 | 0.45 | 0 | 0.45 | 26.63 | 1.68 | 59.1778 | è in grado | 15.8512 | A | SI | non occorre | 3.44 | 397 | 286 | Manufatto limitante | 192.01 | 1.3508 | 259.37 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 536 del 11/06/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSD-MGR | PP0200140007 | PP0200140007001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Monte Grappa / SP31 | 45.195607, 10.978316 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  | di rete | 38 | 0 | 38 | 0.09 | 0 | 0.09 | 21.08 | 0.33 | 234.2222 | è in grado | 63.8788 | A | SI | non occorre | 1.19 | 153 | 536 |  | 226.34 | 0.58284 | 131.92 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | n° PD / 420 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSD-ROM | PP0200140001 | PP0200140001001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Roma | 45.190952, 10.970874 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze |  | in testa impianto sollevamento | 779 | 0 | 779 | 1.83 | 0 | 1.83 | 14 | 6.76 | 7.6503 | è in grado | 2.071 | A | SI | non occorre | 5.91 | 652 | 2578 |  | 230.16 | 2.772 | 638 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | n° PD / 414 del 30/04/2020 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE
SF-CSD-SET | PP0200260001 | PP0200260001001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via XX settembre / piazza Garibaldi | 45.189144, 10.975078 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze |  | di rete | 64 | 0 | 64 | 0.15 | 0 | 0.15 | 126.7 | 0.56 | 844.6667 | è in grado | 226.25 | A | SI | non occorre | 2.39 | 324 | 2396 |  | 167.5 | 1.1779 | 197.3 | Occorre vasca volano | 2024-06-08 | n° PD / 530 del 08/06/2020 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE
SF-CSD-VEN1 | PP0200140010 | PP0200140010001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Veneto / Via I° Maggio | 45.190151, 10.977507 | Castel D'Ario (Capoluogo) | fosso Molinella |  | in testa impianto sollevamento | 139 | 0 | 139 | 0.33 | 0 | 0.33 | 21.71 | 1.21 | 65.7879 | è in grado | 17.9421 | A | SI | non occorre | 4.07 | 484 | 1070 |  | 235.02 | 1.967 | 462.29 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | n° PD / 424 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSB-BER |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Bersaglieri | 45.21922526256204, 10.892481471677195 | Castelbelforte (Capoluogo) |  |  | di testa rete | [12 empty] | NO | [10 empty] | DA FARE | ??
SF-CSB-CAV |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Cavour 51 | 45.20981, 10.890266 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossa Molinella |  | in testa impianto sollevamento | 121 | 37 | 158 | 0.28 | 2.74 | 3.02 | 20 | 6.32 | 6.6225 | è in grado | 3.1646 | A | SI | Non occorre | 15.1 | 1849.4 | 333 | Manufatto limitante | 35.8 | 8.743 | 313 | non occorre | 2022-04-23 | n° PD / 481 del 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSB-CAV2 |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Cavour 80 | 45.20914376171133, 10.889912043884513 |  |  |  | di rete | [12 empty] | NO | [10 empty] | DA FARE | ??
SF-CSB-CSB |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | c/o impianto di depurazione | 45.208606, 10.89703 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossetta Castelbelforte |  | in testa impianto di depurazione | 2643 | 157 | 2800 | 6.22 | 5.45 | 11.67 | 30 | 29.56 | 2.5707 | è in grado | 1.0149 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 4.56 | 701 | 1588 |  | 444.4 | 1.5099 | 671 | Occorre vasca volano |  | n° PD 480 del 20/04/2018 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE
SF-CSB-DON |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | via Donatori AVIS | 45.21893741810397, 10.893251048471777 | Castelbelforte (Capoluogo) |  |  | di testa rete | [12 empty] | NO | [10 empty] | DA FARE | ??
SF-CSB-PAR |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Boselli/Via Mazzini | 45.215997, 10.894037 | Castelbelforte (Capoluogo) | Roggia Essere (da Staz. Soll. acque bianche CSB-MAZ) | pompato | di rete | 929 | 0 | 929 | 2.18 | 0 | 2.18 | 94.31 | 8.06 | 43.2615 | è in grado | 11.701 | A | SI | non occorre | 15.28 | 1385 | 1394 |  | 204.7 | 6.3053 | 1290.69 | Occorre vasca volano | 2017 | n° 22/112 del 4/06/2013 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | IN RINNOVO dal 2016? non l'ho trovato
SF-CSB-PES |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Pescine, 6 | 45.2177, 10.895779 | Castelbelforte (Capoluogo) | Allegrezzola di Castelbelforte | pompato | in testa impianto sollevamento | 483 | 0 | 483 | 1.14 | 0 | 1.14 | 4.3 | 4.19 | 3.7719 | è in grado | 1.0263 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 19.5 | 1875 | 3571 |  | 182.4 | 10.256 | 1870.7 | Occorre vasca volano | 2022-04-23 | n° PD / 482 DEL 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSB-ROS |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Rossa/Via Marconi | 45.212445, 10.896071 | Castelbelforte (Capoluogo) | Roggia Essere (da Staz. Soll. acque bianche CSB-ROS) | pompato | di rete | 467 | 113 | 580 | 1.1 | 2.48 | 3.58 | 116.88 | 8.26 | 32.648 | è in grado | 14.1501 | A | SI | non occorre | 13 | 1369 | 922 | Manufatto limitante | 125 | 6.441 | 805.12 | Occorre vasca volano | 2017 | n° 22/110 del 4/06/2013 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | IN RINNOVO dal 2016? non l'ho trovato
SF-CSB-ZAN |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Zaniboni/Via Cavour | 45.212485, 10.891091 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossetta Castelbelforte (Scarica attraverso rete acque piovane) | tramite condotta meteo | di rete | 1935 | 37 | 1972 | 4.55 | 2.74 | 7.29 | 286.7 | 19.13 | 39.3278 | è in grado | 14.9869 | A | SI | non occorre | 19.33 | 1787 | 1157 | Manufatto limitante | 105.9 | 8.2181 | 870.3 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CST-2GI |  | 001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via 2 giugno | 45.15241356549991, 10.64976103086243 | Castellucchio (Capoluogo) |  | tramite condotta meteo | di rete | [12 empty] | NO | [10 empty] | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CST-BER | PP0200160003 | PP0200160003001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via Prato Bersaglio | 45.14978, 10.64956 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio |  | in testa impianto sollevamento | 1906 | 2 | 1908 | 4.48 | 0.06 | 4.54 | 43 | 16.56 | 9.4714 | è in grado | 2.5966 | A | SI | Non occorre | 120 | 4737 | 4354 | Manufatto limitante | 73.3 | 58.8131 | 4311 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-BRU |  | 001B |  | Castellucchio | Capoluogo | VIA Brusche/via Accordi | 45.15418676628404, 10.65166745297343 | Castellucchio (Capoluogo) | Canale Seriola |  | di rete | 430 | 2 | 432 | 1.01 | 0.06 | 1.07 | 67.3 | 3.73 | 62.8972 | è in grado | 18.0429 | A | SI | Non occorre | 8.65 | 846 | 1607 |  | 205 | 3.81 | 778.7 | Occorre vasca volano |  | da richiedere con rinnovo del 2024 | Garda Chiese | 2035 | Prot. 367 del 11.02.2025
SF-CST-CHI |  | 001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via dalla chiesa | 45.15106067785056, 10.64600826305236 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | tramite condotta meteo | in testa impianto sollevamento | 100 | 0 | 100 | 0.24 | 0 | 0.24 | 24.5 | 0.87 | 102.0833 | è in grado | 28.1609 | A | SI | Non occorre | 0.54 | 65.3 | 681 |  | 264 | 0.23 | 60.8 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CST-CRO |  | 001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via Crocette | 45.14845526856167, 10.650393881266512 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio |  | in testa impianto sollevamento | 1590 | 22 | 1612 | 3.74 | 3.08 | 6.82 | 36.5 | 17.38 | 5.3519 | è in grado | 2.1001 | A | SI | Non occorre | 30.89 | 1900 | 4354 |  | 167 | 12.36 | 2070 | Occorre vasca volano |  |  | Regione Lombardia - SIPIUI
SF-CST-CST | PP0200160002 | PP0200160002001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via Giovanni Falcone (c/o depuratore Castellucchio) | 45.14879, 10.65756 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio |  | in testa impianto di depurazione | 4528 | 56.4 | 4584.4 | 10.65 | 4.35 | 15 | 543.15 | 40.65 | 36.21 | è in grado | 13.3616 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 84 | 1835 | 3164 |  | 133.99 | 9.6414 | 1291.85 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-MAR | PP0200160001 | PP0200160001001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via D. Martelli | 45.14945, 10.65271 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio |  | di rete | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 64.39 | 0.25 | 919.8571 | è in grado | 257.56 | A | SI | Non occorre | 0.83 | 103 | 1357 |  | 107.67 | 0.3586 | 38.61 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-MAT |  | 001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Incrocio tra via Matteotti e via 25 aprile | 45.14823395181626, 10.646171311933633 | Castellucchio (Capoluogo) | Fossato afferente al canale Osone Vecchio |  |  | 300 | 0 | 300 | 0.71 | 0 | 0.71 | 174.6 | 2.6 | 245.9155 | è in grado | 67.1538 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 4.79 | 469 | 1171 |  | 2.11 | 139.5261 | 294.4 | Occorre vasca volano |  | da richiedere con rinnovo 2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-CAR | PP0200170015 | PP0200170015001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Carpenedolo | 45.383861, 10.474493 | Castiglione delle Stiviere | Fosso senza nome |  | in testa impianto sollevamento | 817 | 0 | 817 | 1.9215 | 0 | 1.9215 | 14.4 | 7.092 | 7.4943 | è in grado | 2.0305 | A | SI | non occorre | 11.74 | 1361 | 689 | Manufatto limitante | 103.48 | 6.5191 | 674.6 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-CAS | PP0200170020 | PP0200170020001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via L.T. Casalini | 45.379316, 10.503709 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  | di rete | 2877 | 307 | 3184 | 6.7663 | 6.4468 | 13.213 | 117.84 | 33.19 | 8.9185 | è in grado | 3.5505 | A | SI | non occorre | 0.01 | 65 | 2696 |  | 0 | #DIV/0! | -52.84 | non occorre | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-CHI1 | PP0200170003 | PP0200170003001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi, 29 | 45.393048, 10.489621 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 504 | 0 | 504 | 1.1853 | 0 | 1.1853 | 26.86 | 4.375 | 22.6603 | è in grado | 6.1394 | A | SI | non occorre | 8.26 | 924 | 1249 |  | 225.86 | 3.9721 | 897.14 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CHI2 | PP0200170002 | PP0200170002001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi, 106 | 45.393787, 10.48898 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 334 | 0 | 334 | 0.78552 | 0 | 0.78552 | 46.5 | 2.8993 | 59.1966 | è in grado | 16.0383 | A | SI | non occorre | 3.67 | 580 | 2309 |  | 245.85 | 2.17 | 533.5 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CHI3 | PP0200170024 | PP0200170024001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi (Piazzale della Repubblica) | 45.392933, 10.488166 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 1531 | 24 | 1555 | 3.6007 | 0.095139 | 3.6958 | 67.34 | 13.4983 | 18.2206 | è in grado | 4.9888 | A | SI | non occorre | 1.59 | 289 | 917 |  | 271.96 | 0.81505 | 221.66 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CRO | PP0200170014 | PP0200170014001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa / Via Napoleno Bonaparte | 45.379587, 10.503927 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  | di rete | 1786 | 0 | 1786 | 4.2004 | 0 | 4.2004 | 323.48 | 15.5035 | 77.0116 | è in grado | 20.865 | A | SI | non occorre | 35.14 | 2886 | 3027 |  | 176.79 | 14.4947 | 2562.52 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-CRO2 | PP0200170013 | PP0200170013001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa / Via G.Lorca (lato sud) | 45.381261, 10.502072 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  | di rete | 1011 | 307 | 1318 | 2.3777 | 6.4468 | 8.8245 | 205.6 | 20.03 | 23.2988 | è in grado | 10.2646 | A | SI | non occorre | 2.74 | 437 | 2602 |  | 211.56 | 1.0938 | 231.4 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-CRO3 | PP0200170025 | PP0200170025001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa (prossimità via L.T.Casalini) | 45.37949, 10.503821 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  | di rete | 2877 | 307 | 3184 | 6.7663 | 6.4468 | 13.213 | 64.74 | 33.19 | 4.8997 | è in grado | 1.9506 | B | SI | Non occorre | 2.09 | 739 | 1414 |  | 805.93 | 0.83662 | 674.26 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-CRO4 | PP0200170012 | PP0200170012001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa | 45.381662, 10.501409 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  | di rete | 913 | 307 | 1220 | 2.1472 | 6.4468 | 8.594 | 194.46 | 19.34 | 22.6274 | è in grado | 10.0548 | A | SI | non occorre | 2.77 | 1980 | 2121 |  | 1463 | 1.22 | 1785.54 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-CRO5 | PP0200170037 | PP0200170037001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa, 17 | 45.38297594015126, 10.499816131345895 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  | di rete | 793 | 307 | 1100 | 1.865 | 6.4468 | 8.3118 | 1775 | 18.49 | 213.5524 | è in grado | 95.9978 | A | SI | non occorre | 23.7 | 1838 | 2982 |  | 9.4 | 6.7021 | 63 |  | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-DES | PP0200170026 | PP0200170026001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Bertas (Parco Desenzani) | 45.388989, 10.484657 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 27 | 0 | 27 | 0.0635 | 0 | 0.0635 | 78.21 | 0.23438 | 1231.6535 | è in grado | 333.696 | A | SI | non occorre | 0.83 | 89 | 2343 |  | 31.52 | 0.34232 | 10.79 | non occorre | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-DUN | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale H. Dunant / Via J. e R. Kennedy | 45.383951, 10.49741 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore A - Principale 5 Continenti | tramite condotta meteo | di rete | 1185 | 4 | 1189 | 2.7869 | 0.044444 | 2.8314 | 183.36 | 10.3212 | 64.7597 | è in grado | 17.7654 | A | SI | Non occorre | 28.73 | 1961 | 2497 |  | 154.07 | 11.5379 | 1777.64 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-FON | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Fontane | 45.377107, 10.510664 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore B - Ramo Cima SRL | tramite condotta meteo | di rete | 241 | 0 | 241 | 0.5668 | 0 | 0.5668 | 120.91 | 2.092 | 213.3218 | è in grado | 57.796 | A | SI | non occorre | 5.17 | 471 | 520 |  | 178.97 | 1.9561 | 350.09 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-GER | PP0200170022 | PP0200170022001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra (lato Est) | 45.37268, 10.501799 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato |  | di rete | 1756 | 29 | 1785 | 4.1299 | 0.13 | 4.2599 | 51.85 | 15.49 | 12.1718 | è in grado | 3.3473 | A | SI | non occorre | 14.95 | 2039 | 1713 | Manufatto limitante | 147.82 | 11.2377 | 1661.15 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-GER2 | PP0200170017 | PP0200170017001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra | 45.37732, 10.503095 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato |  | di rete | 4358 | 343 | 4701 | 10.2494 | 6.6329 | 16.8822 | 100.18 | 44.01 | 5.934 | è in grado | 2.2763 | A | SI | non occorre | 10.5 | 1746 | 5602 |  | 209.62 | 7.8514 | 1645.82 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-GER3 | PP0200170027 | PP0200170027001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra (prossimità via Gaia) | 45.371952, 10.501426 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato |  | di rete | 6220 | 3359 | 9579 | 14.6 | 14.4 | 29 | 99.3 | 90.75 | 3.4241 | è in grado | 1.0942 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 4.14 | 823 | 361 | Manufatto limitante | 85.01 | 3.0785 | 261.7 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE
SF-CSS-GOLD | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Torquato Tasso (presso Golden Lady Company) | 45.381882, 10.491454 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore A - Principale 5 Continenti | tramite condotta meteo | di rete | 853 | 147 | 1000 | 2.0061 | 0.58287 | 2.589 | 40.61 | 8.6806 | 15.6856 | è in grado | 4.6783 | A | SI | non occorre | 13.72 | 1328 | 3586 |  | 177.82 | 7.2398 | 1287.39 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-LEO | PP0200170023 | PP0200170023001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Leopardi | 45.384473, 10.488883 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore A - Principale 5 Continenti | tramite condotta meteo | di rete | 572 | 0 | 572 | 1.3453 | 0 | 1.3453 | 281.73 | 4.9653 | 209.4243 | è in grado | 56.74 | A | SI | non occorre | 15.08 | 1536 | 5996 |  | 166.75 | 7.5219 | 1254.27 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | PD/1290 del 03/11/2022 - archiviazione della richiesta perchè meteo - n.a. | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-MAI | PP0200170007 | PP0200170007001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Maifreni | 45.385981, 10.485829 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | tramite condotta meteo | di rete | 504 | 0 | 504 | 1.1853 | 0 | 1.1853 | 257.55 | 4.375 | 217.2807 | è in grado | 58.8686 | A | SI | non occorre | 9.38 | 949 | 4336 |  | 142.27 | 4.8601 | 691.45 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | PD/1290 del 03/11/2022 - archiviazione della richiesta perchè meteo - n.a. | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-MAZ | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Mazzini / Via Maifreni | 45.385668, 10.485959 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | tramite condotta meteo | di rete | 1051 | 0 | 1051 | 2.4718 | 0 | 2.4718 | 89.51 | 9.1233 | 36.2125 | è in grado | 9.8112 | A | SI | non occorre | 16.22 | 1466 | 1870 |  | 164.88 | 8.3484 | 1376.49 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-MED | PP0200170010 | PP0200170010001B | Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Medole (prossimità via V.Alfieri) | 45.384846, 10.486023 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 11627 | 1069 | 12696 | 27.345 | 33.93 | 61.275 | 287.25 | 149.89 | 4.6879 | è in grado | 1.9164 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 1.68 | 878 | 3279 |  | 452.63 | 1.3051 | 590.75 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-MED2 | PP0200170011 | PP0200170011001B | Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Medole (prossimità via Gaia) | 45.376578, 10.490086 | Castiglione delle Stiviere | Fosso Casino Pernestano |  | di rete | 19013 | 1303 | 20316 | 44.7158 | 34.88 | 79.5958 | 287.8 | 203.91 | 3.6158 | è in grado | 1.4114 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 0.3 | 354 | 1906 |  | 679.91 | 0.097366 | 66.2 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE
SF-CSS-MED3 | PP0200170028 | PP0200170028001B | 1)scolmatore con grigliatura automatica. 2)Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Medole (prossimità via T.Tasso) | 45.378445, 10.490165 | Castiglione delle Stiviere | Fosso Casino Pernestano |  | di rete | 19013 | 1303 | 20316 | 44.7158 | 34.88 | 79.5958 | 294.4 | 203.91 | 3.6987 | è in grado | 1.4438 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 10.19 | 2498 | 3326 |  | 393.06 | 5.6063 | 2203.6 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE
SF-CSS-MON | PP0200170029 | PP0200170029001B |  | Castiglione delle Stiviere | Grole | Via Monte Solivi | 45.375203, 10.529695 | Castiglione delle Stiviere | Fosso senza nome |  | di rete | 134 | 0 | 134 | 0.31515 | 0 | 0.31515 | 43.63 | 1.1632 | 138.4428 | è in grado | 37.5088 | A | SI | non occorre | 3.52 | 429 | 788 |  | 225.6 | 1.7082 | 385.37 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Scarico su SUOLO - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-PAS | PP0200170006 | PP0200170006001B | Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Martini, 2 (Parco Pastore) | 45.392611, 10.484289 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 6560 | 12 | 6572 | 15.4281 | 0.02 | 15.4481 | 286.3 | 57.05 | 18.533 | è in grado | 5.0184 | A | SI | non occorre | 70.11 | 3779 | 8790 |  | 106.49 | 32.7984 | 3492.7 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PAS2 | PP0200170005 | PP0200170005001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Caraffa (Parco Pastore) | 45.393686, 10.48581 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 1717 | 0 | 1717 | 4.0381 | 0 | 4.0381 | 327.2 | 14.9045 | 81.0276 | è in grado | 21.9531 | A | SI | non occorre | 28.21 | 2325 | 4684 |  | 135.15 | 14.7821 | 1997.8 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PAS3 | PP0200170004 | PP0200170004001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi (Parco Pastore) | 45.392976, 10.48773 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 1673 | 24 | 1697 | 3.9346 | 0.095139 | 4.0298 | 77.48 | 14.7309 | 19.2268 | è in grado | 5.2597 | A | SI | non occorre | 2.82 | 446 | 505 |  | 233.76 | 1.5765 | 368.52 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PIS | PP0200170009 | PP0200170009001B | Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Pisacane / Via Cavour | 45.387043, 10.483547 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | tramite condotta meteo | di rete | 10029 | 1069 | 11098 | 23.5867 | 33.93 | 57.5167 | 202.45 | 138.62 | 3.5198 | è in grado | 1.4605 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 107.59 | 8682 | 8297 | Manufatto limitante | 120.74 | 67.0412 | 8094.55 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | PD/1290 del 03/11/2022 - archiviazione della richiesta perchè meteo - n.a. | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-PIS2 | PP0200170008 | PP0200170008001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Pisacane | 45.385369, 10.481689 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 2799 | 62 | 2861 | 6.5828 | 0.26667 | 6.8495 | 434.66 | 24.8351 | 63.4586 | è in grado | 17.5019 | A | SI | non occorre | 50.19 | 4143 | 7522 |  | 125.07 | 29.6501 | 3708.34 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-RUB | PP0200170001 | PP0200170001001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Rubens | 45.394191, 10.491637 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 618 | 0 | 618 | 1.4534 | 0 | 1.4534 | 23.61 | 5.3646 | 16.2442 | è in grado | 4.4011 | A | SI | non occorre | 10.15 | 900 | 1875 |  | 195.7 | 4.4782 | 876.39 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-RUB2 | PP0200170038 | PP0200170038001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | via Rubens 8 | 45.394205, 10.492373 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 45.7 | 0.07 | 2285 | è in grado | 652.8571 | A | SI | non occorre | 0.193 | 46 | 266 |  | 2 | 0.15 | 0.3 | non occorre | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-SOL | PP0200170016 | PP0200170016001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Solferino / Via Fontane (lato Ovest) | 45.375969, 10.509754 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore B - Ramo Cima SRL | tramite condotta meteo | di rete | 400 | 0 | 400 | 0.94074 | 0 | 0.94074 | 94.65 | 3.4722 | 100.6122 | è in grado | 27.2592 | A | SI | non occorre | 5.29 | 923 | 648 | Manufatto limitante | 158.73 | 3.4861 | 553.35 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | PD/1290 del 03/11/2022 - archiviazione della richiesta perchè meteo - n.a. | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-SOL2 | PP0200170021 | PP0200170021001B |  | Castiglione delle Stiviere | Grole | Via Solferino | 45.37228, 10.526844 | Castiglione delle Stiviere | Fosso senza nome |  | di rete | 688 | 28 | 716 | 1.6181 | 0.11019 | 1.7283 | 35.11 | 6.2153 | 20.3152 | è in grado | 5.649 | A | SI | non occorre | 21.73 | 1722 | 1693 | Manufatto limitante | 160.87 | 10.3058 | 1657.89 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Scarico su SUOLO - n.a. | n.a. | -
SF-CSS-SOL3 | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Solferino / Via Fontane (lato Est) | 45.37592, 10.509875 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore B - Ramo Cima SRL | tramite condotta meteo | di rete | 1409 | 28 | 1437 | 3.3138 | 0.11019 | 3.4239 | 34.33 | 12.474 | 10.0264 | è in grado | 2.7521 | A | SI | non occorre | 8.79 | 684 | 2910 |  | 185.72 | 3.4981 | 649.67 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-TOS | PP0200170019 | PP0200170019001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Toscanini | 45.395625, 10.460254 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Naviglio |  | di rete | 50 | 19 | 69 | 0.11759 | 1.791 | 1.9086 | 223.28 | 3.93 | 116.9884 | è in grado | 56.8142 | A | SI | non occorre | 18.72 | 2998 | 1779 | Manufatto limitante | 103.77 | 14.992 | 1555.72 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE
SF-CSS-TRI | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via C. Tripodi / Via Quasimodo | 45.378829, 10.508856 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore B - Ramo Cima SRL | tramite condotta meteo | di rete | 131 | 0 | 131 | 0.30809 | 0 | 0.30809 | 198.94 | 1.1372 | 645.715 | è in grado | 174.9457 | A | SI | non occorre | 2.35 | 245 | 522 |  | 49.24 | 0.93542 | 46.06 | Occorre vasca volano | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CSS-ZAN | PP0200170030 | PP0200170030001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Zanardelli | 45.387014, 10.484121 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  | di rete | 2441 | 24 | 2465 | 5.7409 | 0.095139 | 5.836 | 397 | 21.3976 | 68.0259 | è in grado | 18.5535 | A | SI | non occorre | 13.84 | 1333 | 1299 | Manufatto limitante | 138.4 | 6.5173 | 902 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CMM-CMM | PP020000009 | PP020000009001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Area impianto | 45.035186, 10.553181 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Fossadone |  | in testa impianto di depurazione | 1155 | 2 | 1157 | 2.72 | 0.11 | 2.83 | 11.35 | 10.04 | 4.0106 | è in grado | 1.1305 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 9.08 | 988 | 230 | Manufatto limitante | 52.75 | 4.145 | 218.65 | Occorre vasca volano | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
SF-CMM-GAS1 | PP020000003 | PP020000003001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.0452999, 10.5504334 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale vecchio Riglio |  | in testa impianto sollevamento | 44 | 2 | 46 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | 3.9 | 0.52 | 18.5714 | è in grado | 7.5 | A | SI | Non occorre | 8.26 | 1557 | 83 | Manufatto limitante | 12.01 | 6.5862 | 79.1 | Non occorre | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
SF-CMM-GAS2 | PP020000004 | PP020000004001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.0487363, 10.5520675 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Riglio |  | di rete | 15 | 2 | 17 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 31.29 | 0.34 | 208.6 | è in grado | 92.0294 | A | SI | Non occorre | 2.36 | 458 | 212 | Manufatto limitante | 95.72 | 1.8879 | 180.71 | Occorre vasca volano | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
SF-CMM-GAS3 | PP020000005 | PP020000005001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.04518, 10.5504242 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale vecchio Riglio |  | in testa impianto sollevamento | 55 | 2 | 57 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 3.9 | 0.61 | 16.25 | è in grado | 6.3934 | A | SI | Non occorre | 0 | 4 | 111 |  | 12.03 | 0.0083126 | 0.1 | Non occorre | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
SF-CMM-GIO1 | PP020000002 | PP020000002001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Giovanni XXIII/via Colombarone | 45.0349458, 10.550628 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Fossadone |  | di rete | 61 | 0 | 61 | 0.16 | 0 | 0.16 | 40.08 | 0.59 | 250.5 | è in grado | 67.9322 | A | SI | Non occorre | 1.59 | 148 | 187 |  | 161.84 | 0.66683 | 107.92 | Occorre vasca volano | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
SF-CMM-GIO2 | PP020000008 | PP020000008001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Giovanni XXIII/via Colombarone | 45.0351125, 10.5506052 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Fossadone |  | di rete | 19 | 0 | 19 | 0.05 | 0 | 0.05 | 21.4 | 0.17 | 428 | è in grado | 125.8824 | A | SI | Non occorre | 1.01 | 59 | 371 |  | 181.52 | 0.20714 | 37.6 | Occorre vasca volano | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
SF-CMM-MAR | PP020000001 | PP020000001001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Marconi | 45.0369762, 10.546175 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Cavamento |  | in testa impianto sollevamento | 391 | 0 | 391 | 0.92 | 0 | 0.92 | 16.85 | 3.39 | 18.3152 | è in grado | 4.9705 | A | SI | Non occorre | 13.4 | 1195 | 391 | Manufatto limitante | 57.83 | 6.4698 | 374.15 | Occorre vasca volano | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | - | n.a.
SF-CMM-MAZ | PP020000007 | PP020000007001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Mazzini / Lotto | 45.0346489, 10.5478068 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Cavamento |  | di rete | 877 | 2 | 879 | 2.06 | 0.11 | 2.17 | 118.41 | 7.63 | 54.5668 | è in grado | 15.519 | A | SI | Non occorre | 7.56 | 1169 | 700 | Manufatto limitante | 147.71 | 3.9374 | 581.59 | Occorre vasca volano | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
SF-CMM-MAZ2 | PP020000006 | PP020000006001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Mazzini (inc. via Borrini) | 45.0340088, 10.5472553 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Navarolo |  | di rete | 293 | 0 | 293 | 0.69 | 0 | 0.69 | 232.73 | 2.54 | 337.2899 | è in grado | 91.626 | A | SI | Non occorre | 8.28 | 1028 | 515 | Manufatto limitante | 58.9 | 4.7924 | 282.27 | Occorre vasca volano | 21/2/2025 - in corso di aggiornamento | n° PD / 192 del 19/02/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1912 del 20/02/2024
SF-CRT-1MA |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via I° Maggio | 45.11982, 10.76912 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 86 | 0 | 86 | 0.2 | 0 | 0.2 | 21.11 | 0.75 | 105.55 | è in grado | 28.1467 | A | SI | Non occorre | 1.7 | 215 | 433 |  | 237.29 | 0.8171 | 193.89 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-4VE |  | 001B |  | Curtatone | 4 venti | lottizzazione Quattro Venti | 45.15074, 10.71339 | Mantova | canale Osone |  | in testa impianto sollevamento | 36 | 17 | 53 | 0.08 | 0.47 | 0.55 | 7.5 | 1.18 | 13.6364 | è in grado | 6.3559 | A | SI | Non occorre | 6.61 | 945 | 1470 |  | 209.89 | 4.4666 | 937.5 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Richiedere concessione --> è osone nuovo
SF-CRT-BER | PP0200210019 | PP0200210019001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Bertani incrocio via Papa Giovanni XXIII | 45.09256, 10.6993 | Curtatone (loc. Buscoldo) | Canale Lodolo tratto tombato |  | di rete | 1022 | 0 | 1022 | 2.4 | 0 | 2.4 | 23.86 | 8.87 | 9.9417 | è in grado | 2.69 | A | SI | Non occorre | 5.66 | 772 | 1904 |  | 251.07 | 2.9798 | 748.14 | Occorre vasca volano | 2026-01-27 | PD/74 del 27/01/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
SF-CRT-BIN |  | 001B |  | Curtatone | Eremo | via Binda ex depuratore | 45.13584, 10.74354 | Mantova | fosso Anitre |  | di rete | 995 | 0 | 995 | 2.34 | 0 | 2.34 | 65 | 8.64 | 27.7778 | è in grado | 7.5231 | A | SI | Non occorre | 11.42 | 635 | 2380 |  | 155.07 | 3.6758 | 570 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | richiedere concessione
SF-CRT-BUS | PP0200210013 | PP0200210013001B |  | Curtatone | Buscoldo | piazza Lombardelli | 45.09686, 10.6982 | Curtatone (loc. Buscoldo) | Canale Lodolo |  | in testa impianto di depurazione | 1870 | 0 | 1870 | 4.4 | 0 | 4.4 | 40.26 | 16.23 | 9.15 | è in grado | 2.4806 | A | SI | Non occorre | 2.92 | 767 | 3665 |  | 882.39 | 0.8236 | 726.74 | Occorre vasca volano | 2026-01-27 | PD/74 del 27/01/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
SF-CRT-CAN |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Canneti | 45.1198, 10.76931 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 91 | 0 | 91 | 0.21 | 0 | 0.21 | 20.94 | 0.79 | 99.7143 | è in grado | 26.5063 | A | SI | Non occorre | 2.18 | 287 | 600 |  | 243.89 | 1.0909 | 266.06 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-CHI |  | 001B |  | Curtatone | San Silvestro | via Chiesa | 45.12171, 10.74272 | Mantova | fosso collegato al canale Vivarana |  | di rete | 86 | 0 | 86 | 0.2 | 0 | 0.2 | 22.54 | 0.75 | 112.7 | è in grado | 30.0533 | A | SI | Non occorre | 3.31 | 2674 | 3719 |  | 1634.97 | 1.6217 | 2651.46 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CRT-COL | PP0200210010 | PP0200210010001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Marconi incr. via Colombina | 45.09149, 10.69606 | Curtatone (loc. Buscoldo) | Scolo Lodolo |  | di rete | 656 | 0 | 656 | 1.54 | 0 | 1.54 | 20.49 | 5.69 | 13.3052 | è in grado | 3.6011 | A | SI | Non occorre | 24.63 | 2304 | 3262 |  | 199.22 | 11.4623 | 2283.51 | Occorre vasca volano | 2026-01-27 | PD/74 del 27/01/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
SF-CRT-DON | PP0200210009 | PP0200210009001B |  | Curtatone | Levata | via Donatori di Sangue | 45.1285, 10.77264 | Mantova | Canale Paiolo Alto | pompato | in testa impianto sollevamento | 3474 | 6 | 3480 | 8.17 | 0.12 | 8.29 | 37 | 30.2 | 4.4632 | è in grado | 1.2252 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 43.46 | 5210 | 15972 |  | 179.91 | 28.7533 | 5173 | Occorre vasca volano | 2025-01-01 | fare domanda di aut - 1 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE
SF-CRT-ERE |  | 001B |  | Curtatone | Eremo | Strada Eremo,1 | 45.13954, 10.7357 | Mantova | scolo Fossaviva e torrente Gambari | tramite condotta meteo | di rete | 203 | 0 | 203 | 0.48 | 0 | 0.48 | 44.2 | 1.76 | 92.0833 | è in grado | 25.1136 | A | SI | Non occorre | 4.06 | 422 | 1111 |  | 194.08 | 1.9466 | 377.8 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-FER |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Ferri | 45.11937, 10.76964 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 166 | 0 | 166 | 0.39 | 0 | 0.39 | 34.06 | 1.44 | 87.3333 | è in grado | 23.6528 | A | SI | Non occorre | 2.69 | 328 | 456 |  | 219.59 | 1.3386 | 293.94 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-FRA1 |  | 001B |  | Curtatone | Grazie | via Francesca incrocio SP 1 Asolana | 45.15683, 10.69168 | Mantova | fosso collegato al canale Ariello, afferente ai Laghi di Mantova |  | in testa impianto sollevamento | 862 | 0 | 862 | 2.03 | 0 | 2.03 | 10 | 9.98 | 4.9261 | è in grado | 1.002 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 14.51 | 1763 | 4491 |  | 211.26 | 8.2978 | 1753 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CRT-FRA2 |  | 001B |  | Curtatone | Grazie | via Francesca | 45.15374, 10.6957 | Mantova | Canale Cerchie, afferente ai Laghi di Mantova |  | di rete | 23 | 0 | 23 | 0.05 | 0 | 0.05 | 21.7 | 0.27 | 434 | è in grado | 80.3704 | A | SI | Non occorre | 0.82 | 104 | 1072 |  | 208.38 | 0.39495 | 82.3 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA VALUTARE |  | NON sono sicura sia Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-CRT-FRA3 |  | 001B |  | Curtatone | Grazie | via Francesca | 45.15518, 10.69556 | Mantova | Canale Cerchie, afferente ai Laghi di Mantova |  | in testa impianto sollevamento | 92 | 0 | 92 | 0.22 | 0 | 0.22 | 6 | 1.06 | 27.2727 | è in grado | 5.6604 | A | SI | Non occorre | 2.93 | 269 | 445 |  | 255.92 | 1.0277 | 263 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA VALUTARE |  | NON sono sicura sia Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-CRT-GRA | PP0200210011 | PP0200210011001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Gramsci incrocio via Bertani | 45.09285, 10.69993 | Curtatone (loc. Buscoldo) | Canale Lodolo tratto tombato |  | di rete | 1165 | 0 | 1165 | 2.74 | 0 | 2.74 | 44.08 | 10.11 | 16.0876 | è in grado | 4.36 | A | SI | Non occorre | 2.54 | 381 | 2123 |  | 248.28 | 1.357 | 336.92 | Occorre vasca volano | 2026-01-27 | PD/74 del 27/01/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
SF-CRT-ISO |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Isonzo | 45.15518, 10.69556 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 33.71 | 0.1 | 1123.6667 | è in grado | 337.1 | A | SI | Non occorre | 0.64 | 91 | 259 |  | 178.93 | 0.32018 | 57.29 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-MAF | PP0200210017 | PP0200210017001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Maffizzoni incrocio via W. Tobagi | 45.09176, 10.69891 | Curtatone (Loc. Buscoldo) | Canale Lodolo tratto tombato |  | di rete | 76 | 0 | 76 | 0.18 | 0 | 0.18 | 21.51 | 0.66 | 119.5 | è in grado | 32.5909 | A | SI | Non occorre | 2.57 | 262 | 487 |  | 224.82 | 1.0697 | 240.49 | Occorre vasca volano | 2026-01-27 | PD/74 del 27/01/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
SF-CRT-MAN |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Manzoni | 45.12469, 10.7636 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 21.93 | 0.1 | 731 | è in grado | 219.3 | A | SI | Non occorre | 0.66 | 95 | 244 |  | 218.94 | 0.33374 | 73.07 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-MAR |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Mons. Martini | 45.12304, 10.76549 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 271 | 0 | 271 | 0.64 | 0 | 0.64 | 32.77 | 2.35 | 51.2031 | è in grado | 13.9447 | A | SI | Non occorre | 6.26 | 630 | 1171 |  | 205.51 | 2.9061 | 597.23 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-MOD |  | 001B |  | Curtatone | Montanara | via Modigliani incrocio via Roda | 45.13585, 10.71786 | Mantova | canale Roncocorrente | tramite condotta meteo | di rete | 613 | 0 | 613 | 1.44 | 0 | 1.44 | 48.27 | 5.32 | 33.5208 | è in grado | 9.0733 | A | SI | non occorre | 17.71 | 1639 | 3570 |  | 205.48 | 7.7415 | 1590.73 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-MON1 |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Montessori | 45.12182, 10.76693 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 98 | 0 | 98 | 0.23 | 0 | 0.23 | 31.51 | 0.85 | 137 | è in grado | 37.0706 | A | SI | Non occorre | 2.17 | 344 | 450 |  | 222.51 | 1.4044 | 312.49 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-MON2 |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Privata (vicino a Montessori) | 45.1221, 10.76659 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 17 | 0 | 17 | 0.04 | 0 | 0.04 | 35.66 | 0.15 | 891.5 | è in grado | 237.7333 | A | SI | Non occorre | 0.52 | 74 | 267 |  | 147.62 | 0.25972 | 38.34 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-MOZ |  | 001B |  | Curtatone | Montanara | via Mozart | 45.13362, 10.71653 | Mantova | Rete meteorica collegata al canale Roncocorrente | tramite condotta meteo | in testa impianto sollevamento | 44 | 0 | 44 | 0.1 | 0 | 0.1 | 9.5 | 0.38 | 95 | è in grado | 25 | A | SI | Non occorre | 1.44 | 150 | 472 |  | 246.34 | 0.57035 | 140.5 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-MRC | PP0200210020 | PP0200210020001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Marconi incr. via Bertani | 45.09541, 10.70093 | Curtatone (Loc. Buscoldo) | Canale Lodolo tratto tombato |  | di rete | 1625 | 0 | 1625 | 3.82 | 0 | 3.82 | 438.63 | 14.11 | 114.8246 | è in grado | 31.0865 | A | SI | Non occorre | 17.1 | 1894 | 3238 |  | 192.65 | 7.5545 | 1455.37 | Occorre vasca volano | 2026-01-27 | PD/74 del 27/01/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
SF-CRT-NUV |  | 001B |  | Curtatone | Montanara | via Nuvolari ex dep. | 45.13202, 10.71778 | Mantova | canale Roncocorrente |  | in testa impianto sollevamento | 2904 | 31 | 2935 | 6.83 | 2.06 | 8.89 | 32 | 25.48 | 3.5996 | è in grado | 1.2559 | B | SI | Non occorre | 28.03 | 2096 | 3827 |  | 169.94 | 12.1455 | 2064 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | richiedere concessione
SF-CRT-NUV2 | PP0200210003 | PP0200210003001B |  | Curtatone | Montanara | via Nuvolari ex dep. | 45.13134, 10.71755 | Mantova | canale Roncocorrente |  | di rete | 200 | 0 | 200 | 0.47 | 0 | 0.47 | 38.9 | 1.74 | 82.766 | è in grado | 22.3563 | A | SI | non occorre | 9.93 | 861 | 1180 |  | 206.89 | 3.9736 | 822.1 | Occorre vasca volano | 2025-01-01 | fare domanda di aut - 1 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE
SF-CRT-ORT |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Ortigara incrocio via Montello | 45.12471, 10.76983 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 416 | 0 | 416 | 0.98 | 0 | 0.98 | 171.6 | 3.61 | 175.102 | è in grado | 47.5346 | A | SI | Non occorre | 11.81 | 1128 | 1077 | Manufatto limitante | 169.99 | 5.3262 | 905.4 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-PAR | PP0200210012 | PP0200210012001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Pari, 34 | 45.09741, 10.6986 | Curtatone (Loc. Buscoldo) | Canale Lodolo |  | di rete | 67 | 0 | 67 | 0.16 | 0 | 0.16 | 88.09 | 0.58 | 550.5625 | è in grado | 151.8793 | A | SI | Non occorre | 2.56 | 393 | 700 |  | 204.18 | 1.4933 | 304.91 | Occorre vasca volano | 2026-01-27 | PD/74 del 27/01/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
SF-CRT-PAR2 | PP0200210018 | PP0200210018001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Pari, 18 | 45.09673, 10.7002 | Curtatone (Loc. Buscoldo) | Canale Lodolo |  | di rete | 123 | 0 | 123 | 0.29 | 0 | 0.29 | 38.28 | 1.07 | 132 | è in grado | 35.7757 | A | SI | Non occorre | 3.84 | 430 | 1101 |  | 223.12 | 1.7556 | 391.72 | Occorre vasca volano | 2026-01-27 | PD/74 del 27/01/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
SF-CRT-PAS |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Pascoli | 45.12495, 10.7629 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 11 | 0 | 11 | 0.03 | 0 | 0.03 | 23.93 | 0.1 | 797.6667 | è in grado | 239.3 | A | SI | Non occorre | 0.65 | 92 | 244 |  | 210.89 | 0.32277 | 68.07 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-PIC |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Picasso | 45.12437, 10.76387 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 32 | 0 | 32 | 0.08 | 0 | 0.08 | 34.5 | 0.28 | 431.25 | è in grado | 123.2143 | A | SI | Non occorre | 0.84 | 111 | 633 |  | 181.07 | 0.42249 | 76.5 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-PIS |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / Via Pisanello | 45.12382, 10.76451 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 84 | 0 | 84 | 0.2 | 0 | 0.2 | 52.28 | 0.73 | 261.4 | è in grado | 71.6164 | A | SI | Non occorre | 1.9 | 242 | 500 |  | 206.25 | 0.91985 | 189.72 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-PUN | PP0200210008 | PP0200210008001B |  | Curtatone | San Silvestro | via Punte ex depuratore | 45.12062, 10.74507 | Mantova | fosso collegato al canale Vivarana |  | in testa impianto sollevamento | 2289 | 61 | 2350 | 5.38 | 0.97 | 6.35 | 37 | 20.4 | 5.8268 | è in grado | 1.8137 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 1.55 | 800 | 2669 |  | 4672.47 | 0.1633 | 763 | Occorre vasca volano | 2025-01-01 | fare domanda di aut - 1 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CRT-PUN2 | PP0200210007 | PP0200210007001B |  | Curtatone | San Silvestro | via Punte incrocio via de Gasperi | 45.12496, 10.74846 | Mantova | fosso collegato al canale Vivarana |  | di rete | 561 | 0 | 561 | 1.32 | 0 | 1.32 | 200.72 | 4.87 | 152.0606 | è in grado | 41.2156 | A | SI | non occorre | 19.42 | 1580 | 1885 |  | 150.76 | 9.1488 | 1379.28 | Occorre vasca volano | 2025-01-01 | fare domanda di aut - 1 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CRT-PUN3 |  | 001B |  | Curtatone | San Silvestro | via Punte | 45.12112, 10.74542 | Mantova | fosso collegato al canale Vivarana |  | di rete | 2240 | 61 | 2301 | 5.27 | 0.97 | 6.24 | 753.24 | 19.97 | 120.7115 | è in grado | 37.7186 | A | SI | Non occorre | 12.04 | 1255 | 2759 |  | 119.3 | 4.2059 | 501.76 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-CRT-TIE |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Tiepolo | 45.12162, 10.76696 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 205 | 0 | 205 | 0.48 | 0 | 0.48 | 21.01 | 1.78 | 43.7708 | è in grado | 11.8034 | A | SI | Non occorre | 4.67 | 534 | 689 |  | 220.71 | 2.3243 | 512.99 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-TIN |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Tintoretto | 45.12109, 10.76747 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 117 | 0 | 117 | 0.42 | 0 | 0.42 | 22.76 | 1.54 | 54.1905 | è in grado | 14.7792 | A | SI | Non occorre | 1.97 | 159 | 797 |  | 240.18 | 0.56724 | 136.24 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-CRT-VER |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Verga | 45.12556, 10.76175 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo | di rete | 87 | 0 | 87 | 0.2 | 0 | 0.2 | 40.51 | 0.76 | 202.55 | è in grado | 53.3026 | A | SI | Non occorre | 4.88 | 426 | 1323 |  | 199.94 | 1.928 | 385.49 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-DSL-ANS | PP0200220001 | PP0200220001001B |  | Dosolo | Capoluogo | Via Anselma | 44.95814, 10.62663 | Dosolo | Diversivo Viadanese | pompato | in testa impianto di depurazione | 3183 | 8 | 3191 | 7.49 | 0.25 | 7.74 | 30 | 27.7 | 3.876 | è in grado | 1.083 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 90.7 | 4555 | 2785 | Manufatto limitante | 57.32 | 48.0635 | 2755 | Occorre vasca volano | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
SF-DSL-FRA | PP0200220002 | PP0200220002001B |  | Dosolo | Correggioverde | Via Frattini | 44.93527, 10.61609 | Dosolo | reticolo idrico minore afferente a Diversivo Viadanese | pompato | di rete | 404 | 5 | 409 | 0.95 | 0.07 | 1.02 | 22.94 | 3.61 | 22.4902 | è in grado | 6.3546 | A | SI | Non occorre | 29.7 | 2771 | 996 | Manufatto limitante | 59.56 | 16.3375 | 973.06 | Occorre vasca volano | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
SF-DSL-GHI | PP0200220005 | PP0200220005001B |  | Dosolo | Villastrada | Via Walter Ghidini / SP 57 (cimitero) | 44.97673, 10.63965 | Dosolo | Canale Sorgive |  | di rete | 284 | 0 | 284 | 0.67 | 0 | 0.67 | 90.5 | 2.47 | 135.0746 | è in grado | 36.6397 | A | SI | Non occorre | 13.8 | 1060 | 1317 |  | 156.4 | 6.1988 | 969.5 | Occorre vasca volano | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
SF-DSL-SP57 | PP0200220003 | PP0200220003001B |  | Dosolo | Villastrada | SP 57 (campo agricolo) | 44.97414, 10.63908 | Dosolo | Canale Sorgive |  | di rete | 28 | 0 | 28 | 0.07 | 0 | 0.07 | 22.39 | 0.24 | 319.8571 | è in grado | 93.2917 | A | SI | Non occorre | 1.3 | 136 | 670 |  | 212.91 | 0.53361 | 113.61 | Occorre vasca volano | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
SF-DSL-XX57 | PP0200220004 | PP0200220004001B |  | Dosolo | Villastrada | Via XX settembre /SP57 | 44.98033104128835, 10.639488101637324 | Dosolo | Canale Sorgive |  | di rete | 264 | 0 | 264 | 0.62 | 0 | 0.62 | 22.8 | 2.29 | 36.7742 | è in grado | 9.9563 | A | SI | non occorre | 10.8 | 950 | 3001 |  | 193.4 | 4.7942 | 927.2 | Occorre vasca volano | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
SF-GZZ-EUR2 | PP0200250007 | PP0200250007001B |  | Gazzuolo | Capoluogo | SP ex SS420 (nei campi) | 45.063926, 10.580249 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  | di rete | 524 | 6.6 | 530.6 | 1.23 | 0.11 | 1.34 | 77.28 | 4.61 | 57.6716 | è in grado | 16.7636 | A | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -77.28 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1946 del 17/09/2022
SF-GZZ-GZZ | PP0200250010 | PP0200250010001B |  | Gazzuolo | Capoluogo | Via Roma (Area Depuratore) | 45.067317, 10.578606 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  | in testa impianto di depurazione | 1032 | 6.6 | 1038.6 | 2.43 | 0.31 | 2.74 | 13.5 | 9.02 | 4.927 | è in grado | 1.4967 | B | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -13.5 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1946 del 17/09/2022
SF-GZZ-MAR2 | PP0200250004 | PP0200250004001B |  | Gazzuolo | Belforte | Via Marsala | 45.076446, 10.556435 | Gazzuolo | fosso collegato al Margonare Renza |  | in testa impianto sollevamento | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 8 | 0.7 | 42.1053 | è in grado | 11.4286 | A | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -8 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002604/2024 del 30/08/2024 | Prot. in cui si chiarisce che MAR 2 non è da concedere
SF-GZZ-NOV | PP0200250008 | PP0200250008001B |  | Gazzuolo | Belforte | SP 58 Viale Novi Ligure | 45.071611, 10.580438 | Gazzuolo | fosso collegato al Principale Regona d'Oglio |  | di rete | 114 | 0 | 114 | 0.27 | 0 | 0.27 | 20.31 | 0.99 | 75.2222 | è in grado | 20.5152 | A | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -20.31 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-GZZ-PIE | PP0200250003 | PP0200250003001B |  | Gazzuolo | Belforte | SP 58 | 45.084175, 10.5625 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  | di rete | 157 | 0 | 157 | 0.37 | 0 | 0.37 | 21.1 | 1.36 | 57.027 | è in grado | 15.5147 | A | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -21.1 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-GZZ-POM | PP0200250006 | PP0200250006001B |  | Gazzuolo | Pomara | Fraz. Pomara | 45.061539, 10.55327 | Gazzuolo | fosso collegato al Gardino |  | in testa impianto sollevamento | 77 | 6.6 | 83.6 | 0.18 | 0.11 | 0.29 | 5 | 0.76 | 17.2414 | è in grado | 6.5789 | A | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -5 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-GZZ-REP | PP0200250001 | PP0200250001001B |  | Gazzuolo | Belforte | via Motta | 45.088032, 10.558642 | Gazzuolo | Scolo Renza Basso |  | di rete | 44 | 0 | 44 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21.1 | 0.38 | 211 | è in grado | 55.5263 | A | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -21.1 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1946 del 17/09/2022
SF-GZZ-ROM | PP0200250009 | PP0200250009001B |  | Gazzuolo | Capoluogo | Via Roma | 45.066407, 10.579538 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  | di rete | 953 | 6.6 | 959.6 | 2.24 | 0.11 | 2.35 | 21.08 | 8.33 | 8.9702 | è in grado | 2.5306 | A | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -21.08 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1946 del 17/09/2022
SF-GZZ-SP58 | PP0200250005 | PP0200250005001B |  | Gazzuolo | Belforte | SP 58 (dietro distributore) | 45.082827, 10.567511 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  | di rete | 1085 | 0 | 1085 | 2.55 | 0 | 2.55 | 10.5 | 9.42 | 4.1176 | è in grado | 1.1146 | B | NO | [6 empty] | #DIV/0! | -10.5 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE |  | FORSE SIPIUI
SF-GZZ-VAL | PP0200250002 | PP0200250002001B |  | Gazzuolo | Belforte | Via Valli | 45.082169, 10.558185 | Gazzuolo | fosso collegato al Margonare Renza |  | in testa impianto sollevamento | 75 | 0 | 75 | 0.18 | 0 | 0.18 | 5 | 0.65 | 27.7778 | è in grado | 7.6923 | A | SI | [6 empty] | #DIV/0! | -5 |  | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
SF-GNZ-BUO | PP0200270029 | PP0200270029001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Buozzi n.2 | 44.9423238, 10.8614219 | Gonzaga (capoluogo) | Roggia lato strada |  | di rete | 58 | 0 | 58 | 0.14 | 0 | 0.14 | 29.77 | 0.5 | 212.6429 | è in grado | 59.54 | A | SI | Non occorre | 1.67 | 205 | 114 | Manufatto limitante | 102.49 | 0.82184 | 84.23 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-GNZ-CAN | PP0200270006 | PP0200270006001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.18 | 44.9536832, 10.8181789 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 700 | 0 | 700 | 1.65 | 0 | 1.65 | 135.63 | 6.08 | 82.2 | è in grado | 22.3076 | A | SI | Non occorre | 3.86 | 663 | 755 |  | 256.33 | 2.0574 | 527.37 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022 - rep 820
SF-GNZ-DANM | PP0200270003 | PP0200270003001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.3 | 44.9528081, 10.8219774 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | in testa impianto sollevamento | 2218 | 3 | 2221 | 5.22 | 0.23 | 5.45 | 20 | 19.28 | 3.6697 | è in grado | 1.0373 | B | SI | Non occorre perché AE<10000 e Qproprio<0,5 Qtot | 2.54 | 848 | 1836 |  | 632.31 | 1.3095 | 828 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 819
SF-GNZ-DANP | PP0200270013 | PP0200270013001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.20 | 44.9538822, 10.8171328 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 562 | 0 | 562 | 1.32 | 0 | 1.32 | 178.25 | 4.88 | 135.0379 | è in grado | 36.5266 | A | SI | Non occorre | 1.58 | 289 | 276 | Manufatto limitante | 126.87 | 0.77047 | 97.75 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 821
SF-GNZ-FEB | PP0200270015 | PP0200270015001B |  | Gonzaga | Palidano | Via Villa inf.re | 44.966082, 10.7680026 | Gonzaga (capoluogo) | Po vecchio |  | in testa impianto sollevamento | 812 | 0 | 812 | 1.91 | 0 | 1.91 | 7.25 | 7.05 | 3.7958 | è in grado | 1.0284 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 22.38 | 1730 | 191 | Manufatto limitante | 17.75 | 10.3521 | 183.75 | Non occorre | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 818
SF-GNZ-GAR1 | PP0200270018 | PP0200270018001B |  | Gonzaga | Capoluogo | SP50 - Via Togliatti | 44.9510445, 10.8287252 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 169 | 0 | 169 | 0.4 | 0 | 0.4 | 82.1 | 1.47 | 205.25 | è in grado | 55.8503 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 1.23 | 132 | 239 |  | 165.56 | 0.3014 | 49.9 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 822
SF-GNZ-GAR2 | PP0200270020 | PP0200270020001B |  | Gonzaga | Capoluogo | SP50 | 44.9515651, 10.8274563 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 6320 | 15 | 6335 | 14.86 | 0.81 | 15.67 | 353.91 | 55 | 22.5852 | è in grado | 6.4347 | A | SI | Non occorre | 12.19 | 1811 | 627 | Manufatto limitante | 40.16 | 6.8 | 273.09 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 817
SF-GNZ-GAR3 | PP0200270019 | PP0200270019001B |  | Gonzaga | Capoluogo | SP50 | 44.9512528, 10.8288013 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 6328 | 15 | 6343 | 14.89 | 0.81 | 15.7 | 82.1 | 55.1 | 5.2293 | è in grado | 1.49 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto + tipo B) | 3.97 | 1126 | 1186 |  | 331.97 | 3.1446 | 1043.9 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 823
SF-GNZ-IMA | PP0200270026 | PP0200270026001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via I maggio n.14 | 44.9432446, 10.8566802 | Gonzaga (capoluogo) | Canale Fasolo |  | di rete | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 15.76 | 0.1 | 525.3333 | è in grado | 157.6 | A | NO | Non occorre | 0.25 | 35 | 201 |  | 155.92 | 0.1234 | 19.24 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 816 | atto per emissione in nel canale consortile denominato “Fasolo”, verificare
SF-GNZ-IND | PP0200270016 | PP0200270016001B |  | Gonzaga | Palidano | Via dell’artigianato n.60 | 44.9732709, 10.7778115 | Gonzaga (capoluogo) | Po vecchio |  | in testa impianto sollevamento | 945 | 0 | 945 | 2.22 | 0 | 2.22 | 10.15 | 8.21 | 4.5721 | è in grado | 1.2363 | B | SI | non occorre (AE<2000) | 16.06 | 2245 | 124 | Manufatto limitante | 9.9 | 11.5 | 113.85 | Non occorre | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 824
SF-GNZ-MAR | PP0200270001 | PP0200270001001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Guglielmo Marconi n.13 | 44.9525845, 10.8247555 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | in testa impianto sollevamento | 565 | 0 | 565 | 1.33 | 0 | 1.33 | 17 | 4.91 | 12.782 | è in grado | 3.4623 | A | SI | non occorre | 18.44 | 1876 | 776 | Manufatto limitante | 78.52 | 9.6663 | 759 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 815
SF-GNZ-MAT | PP0200270024 | PP0200270024001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Matilde | 44.9421943, 10.8545829 | Gonzaga (capoluogo) | canale Fasolo |  | di rete | 69 | 0 | 69 | 0.16 | 0 | 0.16 | 6.58 | 0.6 | 41.125 | è in grado | 10.9667 | A | NO | non occorre | 2.33 | 219 | 334 |  | 242.4 | 0.87632 | 212.42 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 825
SF-GNZ-MIL | PP0200270010 | PP0200270010001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le fiera millenaria 7/g | 44.9519696, 10.8227018 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 1111 | 3 | 1114 | 2.61 | 0.23 | 2.84 | 526.5 | 9.67 | 185.3873 | è in grado | 54.4467 | A | SI | non occorre | 42.96 | 2968 | 239 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -287.5 | non occorre | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 814
SF-GNZ-MIN | PP0200270009 | PP0200270009001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.4 | 44.9533689, 10.8195683 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 1031 | 0 | 1031 | 2.43 | 0 | 2.43 | 913.71 | 8.95 | 376.0123 | è in grado | 102.0905 | A | SI | non occorre | 0.86 | 306 | 347 |  | 0 | #DIV/0! | -607.71 | non occorre | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 826
SF-GNZ-MON | PP0200270012 | PP0200270012001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Virgilio | 44.9536707, 10.8194265 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 2710 | 12 | 2722 | 6.37 | 0.58 | 6.95 | 464.91 | 23.63 | 66.8935 | è in grado | 19.6746 | A | SI | non occorre | 4.59 | 698 | 1761 |  | 84.97 | 2.7432 | 233.09 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 813
SF-GNZ-NER | PP0200270005 | PP0200270005001B |  | Gonzaga | Capoluogo | Strada Ronchi | 44.9539227, 10.8158626 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | in testa impianto sollevamento | 2475 | 12 | 2487 | 5.82 | 0.58 | 6.4 | 23.05 | 21.59 | 3.6016 | è in grado | 1.0676 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 59.25 | 4671 | 1442 | Manufatto limitante | 41.51 | 34.1833 | 1418.95 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 827
SF-GNZ-PAD | PP0200270025 | PP0200270025001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Padania n.13 | 44.9417569, 10.8537622 | Gonzaga (capoluogo) | canale Fasolo |  | di rete | 40 | 0 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 16.94 | 0.35 | 188.2222 | è in grado | 48.4 | A | NO | Non occorre | 0.58 | 91 | 418 |  | 216.48 | 0.34211 | 74.06 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 812
SF-GNZ-PAV |  | 001B |  | Gonzaga | Bondeno | Strada Pavesa | 44.9427882, 10.8577387 | Gonzaga (capoluogo) | Linea acque meteoriche afferente al Canale Fasolo | tramite condotta meteo | di rete | 150 | 2 | 152 | 0.35 | 0.43 | 0.78 | 22.09 | 1.91 | 28.3205 | è in grado | 11.5654 | A | SI | Non occorre | 5.22 | 866 | 396 | Manufatto limitante | 104.7 | 3.5713 | 373.91 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | -
SF-GNZ-PED1 | PP0200270017 | PP0200270017001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.11 | 44.9534342, 10.8192681 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 709 | 0 | 709 | 1.67 | 0 | 1.67 | 382.73 | 6.16 | 229.1796 | è in grado | 62.1315 | A | SI | Non occorre |  | 198 | 681 |  | 0 | #DIV/0! | -184.73 | Non occorre | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 828
SF-GNZ-PED2 | PP0200270007 | PP0200270007001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.10 | 44.9533688, 10.8195683 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 975 | 0 | 975 | 2.29 | 0 | 2.29 | 190.26 | 8.46 | 83.083 | è in grado | 22.4894 | A | SI | Non occorre | 5.99 | 814 | 446 | Manufatto limitante | 84.23 | 3.0362 | 255.74 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 811
SF-GNZ-RON | PP0200270008 | PP0200270008001B |  | Gonzaga | Capoluogo | Strada Ronchi n.8/m | 44.9515373, 10.8150463 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 499 | 0 | 499 | 1.17 | 0 | 1.17 | 98.4 | 4.33 | 84.1026 | è in grado | 22.7252 | A | SI | Non occorre | 14.96 | 1272 | 554 | Manufatto limitante | 67.38 | 6.7617 | 455.6 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 829
SF-GNZ-SAC |  | 001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Matilde n.6 | 44.9427903, 10.8540053 | Gonzaga (capoluogo) | Linea acque meteoriche afferente al Canale Fasolo | tramite condotta meteo | di rete | 10 | 0 | 10 | 0.02 | 0 | 0.02 | 21.4 | 0.09 | 1070 | è in grado | 237.7778 | A | SI | Non occorre | 0.22 | 32 | 57 |  | 93.63 | 0.11321 | 10.6 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | -
SF-GNZ-SOR | PP0200270014 | PP0200270014001B |  | Gonzaga | Palidano | P.za Sordello | 44.9687, 10.7739955 | Gonzaga (capoluogo) | Po vecchio |  | di rete | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.32 | 0.12 | 110.6667 | è in grado | 27.6667 | A | NO | Non occorre | 1.03 | 134 | 80 | Manufatto limitante | 150.29 | 0.51021 | 76.68 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 810
SF-GNZ-STU | PP0200270011 | PP0200270011001B |  | Gonzaga | Capoluogo | Via Don Sturzo – SP50 | 44.9520486, 10.8253905 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 6076 | 15 | 6091 | 14.29 | 0.81 | 15.1 | 594.58 | 52.87 | 39.3762 | è in grado | 11.2461 | A | SI | Non occorre | 3.31 | 513 | 648 |  | 0 | #DIV/0! | -81.58 | Non occorre | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 830
SF-GNZ-TER |  | 001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Bondeno di Roncore n.21 | 44.9427241, 10.8527622 | Gonzaga (capoluogo) | Linea acque meteoriche afferente al Canale Fasolo | tramite condotta meteo | di rete | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 20.57 | 0.29 | 257.125 | è in grado | 70.931 | A | SI | Non occorre | 1.17 | 151 | 64 | Manufatto limitante | 78.39 | 0.55402 | 43.43 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | -
SF-GNZ-TOG | PP0200270021 | PP0200270021001B |  | Gonzaga | Capoluogo | Via Togliatti n.27 | 44.9488547, 10.8278233 | Gonzaga (capoluogo) | fosso collegato al Tragatello Meridionale |  | di rete | 163 | 0 | 163 | 0.38 | 0 | 0.38 | 61.75 | 1.42 | 162.5 | è in grado | 43.4859 | A | SI | Non occorre | 3.89 | 422 | 361 | Manufatto limitante | 153.82 | 1.9455 | 299.25 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | - | -
SF-GNZ-VIR | PP0200270004 | PP0200270004001B |  | Gonzaga | Capoluogo | V.le Virgilio | 44.9529324, 10.8225533 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  | di rete | 3183 | 12 | 3195 | 7.49 | 0.58 | 8.07 | 38.5 | 27.73 | 4.7708 | è in grado | 1.3884 | B | SI | Non occorre perché AE<10000 e Qproprio<0,5 Qtot | 13.24 | 1634 | 863 | Manufatto limitante | 135.64 | 6.0786 | 824.5 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1495 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 809
SF-GNZ-VIT |  | 001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Di Vittorio n.5 | 44.9425041, 10.8590805 | Gonzaga (capoluogo) | Linea acque meteoriche afferente al Canale Fasolo | tramite condotta meteo | di rete | 104 | 0 | 104 | 0.25 | 0 | 0.25 | 22.49 | 0.9 | 89.96 | è in grado | 24.9889 | A | SI | Non occorre | 1.49 | 219 | 122 | Manufatto limitante | 133.59 | 0.74489 | 99.51 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | -
SF-MGN-APR | PP0200290003 | PP0200290003001B |  | Magnacavallo | Capoluogo | via XXV Aprile | 45.008428, 11.182223 | Magnacavallo (Capoluogo) | Fosso Barbello |  | di rete | 30 | 0 | 30 | 0.07 | 0 | 0.07 | 67.39 | 0.26 | 962.7143 | è in grado | 259.1923 | A | SI | non occorre | 1.58 | 178 | 677 |  | 148.7 | 0.74385 | 110.61 | Occorre vasca volano | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | Richieste integrazioni - mai sanate
SF-MGN-GIL | PP0200290002 | PP0200290002001B |  | Magnacavallo | Parolare | via Giliola | 45.004873, 11.154714 | Magnacavallo (Capoluogo) | Allacciante Dugalone di Magnacavallo | pompato | in testa impianto sollevamento | 79 | 0 | 79 | 0.19 | 0 | 0.19 | 6 | 0.69 | 31.5789 | è in grado | 8.6957 | A | SI | non occorre | 9.43 | 854 | 1033 |  | 210.94 | 4.0201 | 848 | Occorre vasca volano | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE |  | da fare richiesta al consorzio -a me risulta non burana - verificare
SF-MGN-MGN | PP0200290001 | PP0200290001001B |  | Magnacavallo | Capoluogo | via Alessandrina (c/o depuratore) | 45.009552, 11.186214 | Magnacavallo (Capoluogo) | Fosso Barbello | pompato | in testa impianto di depurazione | 968 | 0 | 968 | 2.28 | 0 | 2.28 | 15 | 8.4 | 6.5789 | è in grado | 1.7857 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 75.7 | 4518 | 7794 |  | 14.6 | 32.88 | 4503 | Non occorre | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | Richieste integrazioni - mai sanate
SF-MGN-NEN | PP0200290004 | PP0200290004001B |  | Magnacavallo | Capoluogo | via Nenni | 45.003287, 11.185896 | Magnacavallo (Capoluogo) | Fosso collegato al Ducale Angurano Caselle |  | di rete | 63 | 0 | 63 | 0.15 | 0 | 0.15 | 91.66 | 0.55 | 611.0667 | è in grado | 166.6545 | A | SI | non occorre | 3.4 | 382 | 1215 |  | 179.78 | 1.615 | 290.34 | Occorre vasca volano | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | Richieste integrazioni - mai sanate
SF-MGN-PAL | PP0200290005 | PP0200290005001B |  | Magnacavallo | Capoluogo | via Palazzina | 45.000327, 11.181213 | Magnacavallo (Capoluogo) | Fosso collegato al Ducale Angurano Caselle |  | di rete | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 104.5 | 0.29 | 1306.25 | è in grado | 360.3448 | A | SI | non occorre | 2.15 | 148 | 438 |  | 136.8 | 0.31798 | 43.5 | Occorre vasca volano | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | Richieste integrazioni - mai sanate
SF-MN-1MA |  | 001B |  | Mantova | Angeli | Largo I° Maggio | 45.15318, 10.74988 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago Superiore | tramite condotta meteo | di rete | 388 | 0 | 388 | 0.91 | 0 | 0.91 | 116.88 | 4.49 | 128.4396 | è in grado | 26.0312 | A | SI | non occorre | 1.41 | 267 | 815 |  | 212.81 | 0.70542 | 150.12 | Non occorre (scarica a lago) |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-MN-ALLE | PP0200300021 | PP0200300021001B | Grigliatura 2024 | Mantova | Capoluogo | via Allende | 45.14774, 10.80019 | Mantova | lago Inferiore |  | in testa impianto sollevamento | 11849 | 0 | 11849 | 27.87 | 0 | 27.87 | 208 | 137.18 | 7.4632 | è in grado | 1.5163 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 129.33 | 7282 | 11047 |  | 116.64 | 60.6481 | 7074 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-21 | PD 1921 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024 | Verificare perchè Consorzio di Bonifica territori del Mincio dice che è loro
SF-MN-ARL | PP0200300015 | PP0200300015001B |  | Mantova | Capoluogo | Ponte Arlotto / via Fondamenta | 45.15515, 10.79683 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | in testa impianto sollevamento | 7268 | 0 | 7268 | 17.09 | 0.02 | 17.11 | 150 | 84.16 | 8.7668 | è in grado | 1.7823 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 69.16 | 6247 | 4437 | Manufatto limitante | 101.47 | 42.2489 | 4287 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1805 del 26/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-BONO | PP0200300004 | PP0200300004001B |  | Mantova | Cittadella | via san Giovanni Bono | 45.17271, 10.78319 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova |  | in testa impianto sollevamento | 534 | 0 | 534 | 1.26 | 0 | 1.26 | 7 | 6.18 | 5.5556 | è in grado | 1.1327 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 3.17 | 374 | 1116 |  | 240.52 | 1.5259 | 367 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1841 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-BOR1 |  | 001B |  | Mantova | Castelletto Borgo | Castelletto Borgo | 45.13612, 10.87735 | Mantova | Dugale Derbasco |  | di rete | 683 | 0 | 683 | 1.61 | 0 | 1.61 | 36.66 | 5.93 | 22.7702 | è in grado | 6.1821 | A | SI | non occorre | 22.51 | 2060 | 2638 |  | 197.08 | 10.2666 | 2023.34 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-MN-BOR2 |  | 001B |  | Mantova | Castelletto Borgo | Castelletto Borgo | 45.13593, 10.87294 | Mantova | Dugale Derbasco |  | in testa impianto sollevamento | 190 | 0 | 190 | 0.45 | 0 | 0.45 | 17 | 1.65 | 37.7778 | è in grado | 10.303 | A | SI | non occorre | 3.06 | 290 | 680 |  | 203.8 | 1.3395 | 273 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-MN-CART |  | 001B |  | Mantova | Cartiera Burgo | Strada Cartiera | 45.17132, 10.79992 | Mantova | Lago di Mezzo |  | in testa impianto sollevamento | 5368 | 7 | 5375 | 12.62 | 0.61 | 13.23 | 125 | 62.21 | 9.4482 | è in grado | 2.0093 | A | SI | non occorre | 22.38 | 882 | 6524 |  | 164.2 | 4.6102 | 757 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CAS |  | 001B |  | Mantova | Angeli | via Costituenti Mantovani / via Casati | 45.15199, 10.74862 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago Superiore | tramite condotta meteo | di rete | 28 | 0 | 28 | 0.07 | 0 | 0.07 | 88.5 | 0.32 | 1264.2857 | è in grado | 276.5625 | A | SI | non occorre | 0.44 | 63 | 198 |  | 0 | #DIV/0! | -25.5 | non occorre |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. |  | -
SF-MN-CAV |  | 001B |  | Mantova | Capoluogo | p.za Cavallotti - ex COIN | 45.15775, 10.7897 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 1385 | 0 | 1385 | 3.26 | 0 | 3.26 | 75.73 | 16.03 | 23.2301 | è in grado | 4.7243 | A | SI | non occorre | 8.33 | 1228 | 11604 |  | 203.8 | 5.6539 | 1152.27 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP1 | PP0200300013 | PP0200300013001B |  | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16238, 10.81668 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 15138 | 108 | 15246 | 35.6 | 3.17 | 38.77 | 1105.7 | 176.45 | 28.5195 | è in grado | 6.2664 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 48.3 | 3210 | 8236 |  | 123.94 | 16.9784 | 2104.3 | non occorre (scarica a lago) | 2028-06-11 | PD 1845 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP3 | PP0200300014 | PP0200300014001B | scolmatore con grigliatura automatica | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16126, 10.81592 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 15237 | 108 | 15345 | 35.84 | 3.17 | 39.01 | 204.32 | 178.76 | 5.2376 | è in grado | 1.143 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 1.6 | 1256 | 2273 |  | 1856.25 | 0.56656 | 1051.68 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1844 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP4 | PP0200300023 | PP0200300023001B | scolmatore con grigliatura automatica | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16122, 10.81597 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 1447 | 1 | 1448 | 3.4 | 0.06 | 3.46 | 101.76 | 16.81 | 29.4104 | è in grado | 6.0535 | A | SI | non occorre | 22.14 | 1590 | 4308 |  | 154.57 | 9.6283 | 1488.24 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1846 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CLL | PP0200300002 | PP0200300002001B |  | Mantova | Colle Aperto | Colle Aperto | 45.17937, 10.78844 | Mantova | Canale Agnella, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 956 | 0 | 956 | 2.25 | 0 | 2.25 | 113.4 | 11.06 | 50.4 | è in grado | 10.2532 | A | SI | non occorre | 15.59 | 1422 | 3319 |  | 168.5 | 7.7662 | 1308.6 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1839 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-DAI |  | 001B |  | Mantova | Capoluogo | via Daino/via Grayson | 45.15072, 10.79851 | Mantova | Mandracchio Fossa Magistrale | tramite condotta meteo | di rete | 117 | 0 | 117 | 0.28 | 0 | 0.28 | 15.5 | 1.02 | 55.3571 | è in grado | 15.1961 | A | NO | non occorre | 2.14 | 219 | 1430 |  | 244.1 | 0.83367 | 203.5 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. |  | -
SF-MN-FOR |  | 001B |  | Mantova | Formigosa | Scuole Formigosa sollevamento | 45.12098, 10.86189 | Mantova | affluente a Tartaro-Canalbianco- Po di Levante |  | in testa impianto sollevamento | 547 | 0 | 547 | 1.29 | 0 | 1.29 | 7.5 | 4.75 | 5.814 | è in grado | 1.5789 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 14.17 | 1042 | 3533 |  | 178.28 | 5.8027 | 1034.5 | occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-MN-GOIA |  | 001B |  | Mantova | Colle Aperto | via Goia | 45.17753, 10.7892 | Mantova | Cavo Parcarello | tramite condotta meteo | di rete | 1576 | 0 | 1576 | 3.71 | 0 | 3.71 | 102.62 | 13.68 | 27.6604 | è in grado | 7.5015 | A | SI | non occorre | 11.53 | 934 | 1761 |  | 171.8 | 4.8392 | 831.38 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. |  | -
SF-MN-GUA | PP0200300031 | PP0200300031001B |  | Mantova | Gambarara | via Guastalla | 45.18288, 10.77817 | Mantova | canale Gambarara, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 37 | 7 | 44 | 0.09 | 0.61 | 0.7 | 54.1 | 1.49 | 77.2857 | è in grado | 36.3087 | A | SI | non occorre | 10.84 | 1644 | 1441 | Manufatto limitante | 178.23 | 7.7815 | 1386.9 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1848 del 31/10/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2034-01-01 | Rep. n° 0000419/2024 del 06/02/2024
SF-MN-LAV | PP0200300037 | PP0200300037001B |  | Mantova | Gambarara | Gambarara - via Maestri del Lavoro | 45.1799644439978, 10.781794491382982 | Mantova | canale Gambarara, recapitante ai Laghi di Mantova |  | in testa impianto sollevamento | 519 | 7 | 526 | 1.22 | 0.61 | 1.83 | 34 | 6.09 | 18.5792 | è in grado | 5.5829 | A | SI | non occorre | 32.83 | 3816 | 2881 | Manufatto limitante | 152 | 18.7303 | 2847 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-02 | PD 1849 del 31/10/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2034-01-01 | Rep. n° 0000420/2024 del 06/02/2024
SF-MN-LAZZ | PP0200300015 | PP0200300015001B |  | Mantova | Angeli | via S. Lazzaro | 45.15704, 10.74900 | Mantova | lago Superiore |  | in testa impianto sollevamento | 154 | 0 | 154 | 0.36 | 0 | 0.36 | 16 | 1.78 | 44.4444 | è in grado | 8.9888 | A | SI | non occorre | 1.58 | 207 | 426 |  | 262.96 | 0.72635 | 191 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-21 | PD 1919 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
SF-MN-LLSU | PP0200300033 | PP0200300033001B |  | Mantova | Belfiore | Largo Lago Superiore | 45.1578, 10.76515 | Mantova | lago Superiore |  | in testa impianto sollevamento | 448 | 0 | 448 | 1.05 | 0 | 1.05 | 7 | 5.19 | 6.6667 | è in grado | 1.3487 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 7.71 | 867 | 1601 |  | 263.61 | 3.2624 | 860 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-21 | PD 1922 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
SF-MN-MAR1 | PP0200300018 | PP0200300018001B |  | Mantova | Paiolo | via Don Maraglio | 45.14778, 10.78114 | Mantova | Canale Paiolo, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 7919 | 0 | 7919 | 18.62 | 0.09 | 18.71 | 231.5 | 91.79 | 12.3731 | è in grado | 2.5221 | A | SI | non occorre | 61.78 | 4690 | 21499 |  | 140.74 | 31.679 | 4458.5 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1803 del 26/10/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2034-01-01 | Rep. n° 0000421/2024 del 06/02/2024
SF-MN-MAR2 | PP0200300019 | PP0200300019001B |  | Mantova | Paiolo | via Don Maraglio | 45.14778, 10.78117 | Mantova | Canale Paiolo, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 19430 | 123 | 19553 | 45.7 | 5.08 | 50.78 | 255.92 | 226.31 | 5.0398 | è in grado | 1.1308 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 276.63 | 13318 | 12554 | Manufatto limitante | 88.22 | 139.4024 | 12298.08 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1804 del 26/10/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2034-01-01 | Rep. n° 0000421/2024 del 06/02/2024
SF-MN-MART | PP0200300026 | PP0200300026001B |  | Mantova | Capoluogo | P.zza Martiri Belfiore | 45.15697, 10.79054 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 4514 | 0 | 4514 | 10.62 | 0.03 | 10.65 | 140 | 52.3 | 13.1455 | è in grado | 2.6769 | A | SI | non occorre | 21.05 | 810 | 4687 |  | 206.72 | 3.2411 | 670 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-21 | PD 1923 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MAS |  | 001B |  | Mantova | Capoluogo | via Massari | 45.155487454093596, 10.794659085420252 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di testa rete | 380 | 0 | 380 | 0.89 | 0 | 0.89 | 135.76 | 4.4 | 152.5393 | è in grado | 30.8545 | A | SI | non occorre | 1.628 | 166 | 166 |  | 26 | 1.1631 | 30.24 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MEZ |  | 001B |  | Mantova | Capoluogo | Vic. Di Mezzo | 45.16314, 10.7933 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago di Mezzo | tramite condotta meteo | di rete | 71 | 0 | 71 | 0.17 | 0 | 0.17 | 10.15 | 0.82 | 59.7059 | è in grado | 12.378 | A | NO | non occorre | 0.29 | 58 | 1974 |  | 235.45 | 0.20323 | 47.85 | Non occorre (scarica a lago) |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. |  | -
SF-MN-MN |  | 001B | scolmatore con grigliatura automatica | Mantova |  | via Guerra, 6 | 45.138045676695654, 10.803047723446515 | Mantova | Canale Franzina |  | in testa impianto di depurazione | [12 empty] | NO | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | Insieme al depuratore di Mantova | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MONT | PP0200300005 | PP0200300005001B |  | Mantova | Cittadella | str. Montata | 45.1722, 10.78934 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova |  | in testa impianto sollevamento | 1075 | 0 | 1075 | 2.53 | 0 | 2.53 | 30 | 12.44 | 11.8577 | è in grado | 2.4116 | A | SI | non occorre | 7.89 | 1048 | 1927 |  | 237.38 | 4.2885 | 1018 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1842 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-PASC | PP0200300034 | PP0200300034001B |  | Mantova | Belfiore | via Pascoli | 45.15701, 10.76264 | Mantova | lago Superiore |  | in testa impianto sollevamento | 18 | 0 | 18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 9 | 0.21 | 225 | è in grado | 42.8571 | A | SI | non occorre | 0.63 | 72 | 167 |  | 249.14 | 0.25287 | 63 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-21 | PD 1924 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
SF-MN-PES |  | 001B |  | Mantova | Capoluogo | via Pescherie | 45.15575, 10.79255 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 4789 | 1 | 4790 | 11.26 | 0.01 | 11.27 | 177.42 | 55.44 | 15.7427 | è in grado | 3.2002 | A | SI | non occorre | 2.47 | 578 | 2315 |  | 240.34 | 1.6667 | 400.58 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-MN-PIL | PP0200300016 | PP0200300016001B |  | Mantova | Angeli | Via Pilla (di fronte pastificio) | 45.15471, 10.74790 | Mantova | lago Superiore |  | di rete | 212 | 0 | 212 | 0.5 | 0 | 0.5 | 240.34 | 2.45 | 480.68 | è in grado | 98.098 | A | SI | non occorre | 6.28 | 567 | 1715 |  | 132.1 | 2.4728 | 326.66 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-21 | PD 1920 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
SF-MN-SART | PP0200300011 | PP0200300011001B |  | Mantova |  | SS482 Ostigliese/via Sartori | 45.15646, 10.83559 | Mantova | Diversivo Mincio |  | in testa impianto sollevamento | 9487 | 9 | 9496 | 22.31 | 0.2 | 22.51 | 116.2 | 82.43 | 5.1622 | è in grado | 1.4097 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 98.57 | 6637 | 10310 |  | 127.24 | 51.248 | 6520.8 | occorre vasca volano | 2027-11-07 | PD 1843 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
SF-MN-SOLF |  | 001B |  | Mantova | Capoluogo | via Solferino | 45.15928, 10.78722 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | in testa impianto sollevamento | 404 | 0 | 404 | 0.95 | 0 | 0.95 | 32 | 4.68 | 33.6842 | è in grado | 6.8376 | A | SI | non occorre | 3.53 | 522 | 2232 |  | 246.76 | 1.9857 | 490 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-MN-TOS |  | 001B |  | Mantova | Eremo | Via Dei Toscani soll. N. 17 | 45.14184, 10.74182 | Mantova | canale di scolo che recapita al canale Montanara |  | in testa impianto sollevamento | 120 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 0.28 | 30 | 1.04 | 107.1429 | è in grado | 28.8462 | A | SI | non occorre | 15.76 | 1988 | 2754 |  | 214.21 | 9.1406 | 1958 | occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  |  | richiedere concessione
SF-MN-VALD |  | 001B |  | Mantova | Valdaro | Via Meucci | 45.13482, 10.84783 | Mantova | Acquitrino |  | in testa impianto sollevamento | 1883 | 36 | 1919 | 4.43 | 1.19 | 5.62 | 40 | 22.21 | 7.1174 | è in grado | 1.801 | B | SI | non occorre | 111.99 | 10798 | 11436 |  | 143.38 | 75.0314 | 10758 | occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Scarico su SUOLO - n.a. | n.a.
SF-MN-VER | PP0200300003 | PP0200300003001B |  | Mantova | Capoluogo | S.S. 62 Via Verona | 45.17479, 10.78714 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 98 | 0 | 98 | 0.23 | 0 | 0.23 | 57.44 | 1.13 | 249.7391 | è in grado | 50.8319 | A | SI | non occorre | 2.76 | 412 | 1416 |  | 210.36 | 1.6855 | 354.56 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-29 | PD 1840 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-VIR | PP0200300027 | PP0200300027001B |  | Mantova | Virgiliana | Via Villanova De Bellis | 45.15455, 10.83614 | Mantova | Diversivo |  | in testa impianto sollevamento | 539 | 1 | 540 | 1.27 | 0.06 | 1.33 | 48 | 4.68 | 36.0902 | è in grado | 10.2564 | A | SI | non occorre | 16.76 | 1758 | 6037 |  | 223.01 | 7.6678 | 1710 | occorre vasca volano | 2028-06-11 | PD 1847 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
SF-MN-VOL |  | 001B |  | Mantova | Capoluogo | vic. Voltino | 45.16298, 10.79294 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago di Mezzo | tramite condotta meteo | di rete | 115 | 0 | 115 | 0.27 | 0 | 0.27 | 30.25 | 1.33 | 112.037 | è in grado | 22.7444 | A | SI | non occorre | 0.45 | 89 | 228 |  | 188.35 | 0.31192 | 58.75 | Non occorre (scarica a lago) |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-MN-WHI |  | 001B |  | Mantova | Angeli | via Costituenti Mantovani / via White | 45.15166, 10.74808 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago Superiore | tramite condotta meteo | di rete | 22 | 0 | 22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 18.41 | 0.25 | 368.2 | è in grado | 73.64 | A | NO | non occorre | 0.48 | 62 | 190 |  | 204.17 | 0.2135 | 43.59 | Non occorre (scarica a lago) |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-MRC-CAL1 | PP0200310004 | PP0200310004001B |  | Marcaria | Campitello | Accesso da via G. Puccini | 45.084921, 10.6011852 | Marcaria (Campitello) | Canale Lojolo |  | di rete | 2337 | 7.1 | 2344.1 | 5.5 | 0.24 | 5.74 | 20.67 | 20.35 | 3.601 | è in grado | 1.0157 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto + tipo B) | 0.19 | 366 | 517 |  | 3762.2 | 0.091789 | 345.33 | Occorre vasca volano | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio o Garda Chiese? | DA RICHIEDERE
SF-MRC-CAL2 | PP0200310007 | PP0200310007001B |  | Marcaria | Campitello | Via Gazzuolo n.9 | 45.0859824, 10.6011328 | Marcaria (Campitello) | Canale Loiolo (tratto tombato) |  | di rete | 2334 | 7.1 | 2341.1 | 5.49 | 0.24 | 5.73 | 344.96 | 20.32 | 60.2024 | è in grado | 16.9764 | A | SI | non occorre | 27.12 | 2675 | 1295 | Manufatto limitante | 68.09 | 13.9527 | 950.04 | Occorre vasca volano | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio o Garda Chiese? | DA RICHIEDERE
SF-MRC-CAN | PP0200310008 | PP0200310008001B |  | Marcaria | Campitello | Strada Canove n.1 | 45.0895543, 10.604294 | Marcaria (Campitello) | rete acque meteoriche che scarica in un fossato di scolo afferente a canale Loiolo | tramite condotta meteo | in testa impianto sollevamento | 1620 | 7.1 | 1627.1 | 3.81 | 0.24 | 4.05 | 17.02 | 14.12 | 4.2025 | è in grado | 1.2054 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 21.71 | 1951 | 629 | Manufatto limitante | 57.39 | 10.6635 | 611.98 | Occorre vasca volano | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-MRC-CAR | PP0200310003 | PP0200310003001B |  | Marcaria | Cesole | Via Carducci | 45.062524, 10.649328 | Marcaria (Campitello) | Canale Loiolone Grande |  | in testa impianto sollevamento | 353 | 0 | 353 | 0.83 | 0 | 0.83 | 7.05 | 3.06 | 8.494 | è in grado | 2.3039 | A | SI | non occorre | 16.17 | 1307 | 589 | Manufatto limitante | 88.11 | 6.6048 | 581.95 | Occorre vasca volano | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE
SF-MRC-CRI1 | PP0200310006 | PP0200310006001B |  | Marcaria | Capoluogo | Via Crispi n.158 | 45.122046, 10.536547 | Marcaria (Capoluogo) | Canale Lojolo |  | di rete | 558 | 1 | 559 | 1.31 | 0.01 | 1.32 | 93.38 | 4.85 | 70.7424 | è in grado | 19.2536 | A | SI | non occorre | 12.23 | 1505 | 920 | Manufatto limitante | 109.65 | 7.5387 | 826.62 | Occorre vasca volano | 2028-10-27 | n° PD 1024 del 21/06/2024 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE |  | da fare a seguito di richiesta di Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-MRC-CRI2 | PP0200310006 | PP0200310006001B |  | Marcaria | Capoluogo | Via Crispi n.134 | 45.120807, 10.535405 | Marcaria (Capoluogo) | Canale Lojolo |  | di rete | 756 | 1 | 757 | 1.78 | 0.01 | 1.79 | 109.82 | 6.57 | 61.352 | è in grado | 16.7154 | A | SI | non occorre | 9.92 | 1192 | 469 | Manufatto limitante | 62.36 | 5.7598 | 359.18 | Occorre vasca volano | 2028-10-27 | n° PD 1024 del 21/06/2024 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE |  | da fare a seguito di richiesta di Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-MRC-MOT | PP0200310010 | PP0200310010001B |  | Marcaria | Campitello | Strada Mottella | 45.0848865, 10.6036 | Marcaria (Campitello) | reticolo idrico minore afferente a Degana Superiore (tratto tombato). |  | di rete | 54 | 0 | 54 | 0.13 | 0 | 0.13 | 155.93 | 0.47 | 1199.4615 | è in grado | 331.766 | A | SI | non occorre | 1.04 | 120 | 93 | Manufatto limitante | 0 | 0.55 | -62.93 | non occorre | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA RICHIEDERE |  | Inoltrare comunque richiesta Consorzio di Bonifica territori del Mincio per tenere tracciato
SF-MRC-MRC | PP0200310001 | PP0200310001001B |  | Marcaria | Capoluogo | Via Circonvallazione n.5 | 45.118298, 10.534378 | Marcaria (Capoluogo) | Canale Lojolo |  | in testa impianto di depurazione | 1141 | 1 | 1142 | 2.68 | 0.01 | 2.69 | 10.8 | 9.91 | 4.0149 | è in grado | 1.0898 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 16.21 | 1670 | 811 | Manufatto limitante | 119.66 | 6.6873 | 800.2 | Occorre vasca volano | 2028-10-27 | n° PD 1024 del 21/06/2024 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE |  | da fare a seguito di richiesta di Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-MRC-PIE | PP0200310005 | PP0200310005001B |  | Marcaria | Capoluogo | via Campo Pietra | 45.119286, 10.529723 | Marcaria (Capoluogo) | Fosso irriguo |  | di rete | 66 | 0 | 66 | 0.16 | 0 | 0.16 | 75.6 | 0.57 | 472.5 | è in grado | 132.6316 | A | SI | non occorre | 4.93 | 450 | 362 | Manufatto limitante | 151.41 | 1.8916 | 286.4 | Occorre vasca volano | 2028-10-27 | n° PD 1024 del 21/06/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-MRC-SMI |  | 001B |  | Marcaria | San Michele | Str. Argine Oglio | 45.109085, 10.5703858 | Marcaria (San Michele) | Canale Bonifica - Oglio |  | in testa impianto di depurazione | 421 | 0 | 421 | 0.99 | 0 | 0.99 | 6.33 | 3.66 | 6.3939 | è in grado | 1.7295 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 27.59 | 1860 | 17780 |  | 163.78 | 11.318 | 1853.67 | Occorre vasca volano |  | verrà inserito con MNS nel'atto di Campitello | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-MRM-CAM | PP0200330004 | PP0200330004001B |  | Marmirolo | Pozzolo | Campo sportivo | 45.3025031, 10.715659 | Marmirolo (Pozzolo) | Colatore di Pozzolo tramite reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) |  | di rete | 1003 | 0 | 1003 | 2.36 | 0 | 2.36 | 59.41 | 8.71 | 25.1737 | è in grado | 6.8209 | A | SI | non occorre | 9.75 | 1118 | 776 | Manufatto limitante | 150.07 | 4.775 | 716.59 | Occorre vasca volano | 2027-11-29 | n° PD / 1967 30/11/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | IN CORSO |  | Richiesta il 28 Dicembre 2021
SF-MRM-MUR |  | 001B |  | Marmirolo | S. Brizio | Via Muratello | 45.2336763, 10.7586078 | Marmirolo (Capoluogo) | Re di San Brizio |  | di rete | 199 | 0 | 199 | 0.47 | 0 | 0.47 | 26.63 | 1.73 | 56.6596 | è in grado | 15.3931 | A | SI | non occorre | 4.81 | 462 | 222 | Manufatto limitante | 94.96 | 2.0574 | 195.37 | Occorre vasca volano | SCADUTO - da inserire nel rinnovo | n° PD / 1945 14/12/2016 | SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MRM-POZ | PP0200330003 | PP0200330003001B |  | Marmirolo | Pozzolo | Via Boschi | 45.293331224793135, 10.726485036078557 | Marmirolo (Pozzolo) | Colatore di Pozzolo |  | in testa impianto di depurazione | 1328 | 0 | 1328 | 3.12 | 0 | 3.12 | 12.5 | 11.53 | 4.0064 | è in grado | 1.0841 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 5.84 | 559 | 57 | Manufatto limitante | 14.1 | 3.156 | 44.5 | non occorre | 2027-11-29 | n° PD / 1967 30/11/2023 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta il 28 Dicembre 2022
SF-MRM-REB | PP0200330005 | PP0200330005001B | scolmatore con grigliatura automatica | Marmirolo | Pozzolo | Via Reboline | 45.3036278, 10.7132063 | Marmirolo (Pozzolo) | Fiume Mincio |  | di rete | 563 | 0 | 563 | 1.32 | 0 | 1.32 | 55 | 4.89 | 41.6667 | è in grado | 11.2474 | A | SI | non occorre | 12.58 | 1271 | 1407 |  | 192.22 | 6.3261 | 1216 | non occorre (scarica in Mincio) | 2027-11-29 | n° PD / 1967 30/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2049 | DECRETO N. 14385 Del 08/10/2019
SF-MRM-STA |  | 001B |  | Marmirolo | Capoluogo | S.S. n.236 | 45.2161118, 10.7576217 | Marmirolo (Capoluogo) | fossato afferente a Roggia Parco |  | di rete | 945 | 1 | 946 | 2.22 | 0.07 | 2.29 | 64.47 | 8.21 | 28.1528 | è in grado | 7.8526 | A | SI | non occorre | 10.81 | 1183 | 776 | Manufatto limitante | 129.91 | 5.4771 | 711.53 | Occorre vasca volano | SCADUTO - da inserire nel rinnovo | n° PD / 1945 14/12/2016 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | - | -
SF-MRM-TRI |  | 001B |  | Marmirolo | Capoluogo | Via Trieste 15 | 45.2159663, 10.7543452 | Marmirolo (Capoluogo) | Paloni Roggia |  | in testa impianto di depurazione | 5761 | 12 | 5773 | 13.55 | 0.22 | 13.77 | 50.17 | 50.11 | 3.6434 | è in grado | 1.0012 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 5.71 | 474 | 100 | Manufatto limitante | 17.02 | 2.9277 | 49.83 | non occorre | SCADUTO - da inserire nel rinnovo | n° PD / 1943 14/12/2016 | SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MTG-ALL | PP0200370001 | PP0200370001001B |  | Motteggiana | Torricella | Via Allende | 45.039815993031034, 10.702204124946572 | Suzzara (Tabellano) | Preorigini Zara |  | di rete | 61 | 0 | 61 | 0.14 | 0 | 0.14 | 43.78 | 0.53 | 312.7143 | è in grado | 82.6038 | A | SI | non occorre | [5 empty] | #DIV/0! | -43.78 | non occorre | 2025-10-26 | PD/1273 del 26/10/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042-12-31 | Prot. 3751 del 2021
SF-MTG-BEL | PP0200370007 | PP0200370007001B |  | Motteggiana | Capoluogo | via Belvedere | 45.032687, 10.764902 | Motteggiana (Capoluogo) | fosso tombato afferente a Zara |  | di rete | 94 | 0 | 94 | 0.22107 | 0 | 0.22107 | 20.31 | 0.82 | 91.8697 | è in grado | 24.7683 | A | SI | non occorre | 7.6 | 735 | 790 |  | 216.43 | 3.3022 | 714.69 | Occorre vasca volano | 2028-02-07 | n° PD / 139 del 31/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. 447 anno 2023 | sono su canali privati però, perchè concessi
SF-MTG-FIL2 | - | -001B |  | Motteggiana | Villa Saviola | Via Filzi | 45.02992, 10.798924 | Motteggiana (Cimitero Villa Saviola) | Zara (attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 705 | 0 | 705 | 1.66 | 0 | 1.66 | 20.31 | 6.12 | 12.2349 | è in grado | 3.3186 | A | SI | non occorre | 10.72 | 1070 | 701 | Manufatto limitante | 137.68 | 4.944 | 680.69 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-MTG-GRA | PP0200370009 | PP0200370009001B |  | Motteggiana | Capoluogo | via A. Gramsci | 45.035809, 10.762796 | Motteggiana (Capoluogo) | Allacciante Irriguo Principale-Zara tramite fosso tombato |  | di rete | 50 | 0 | 50 | 0.11759 | 0 | 0.11759 | 23.1 | 0.43 | 196.4409 | è in grado | 53.7209 | A | SI | non occorre | 3.63 | 436 | 541.9 |  | 248.8 | 1.66 | 412.9 | Occorre vasca volano | 2028-02-07 | n° PD / 139 del 31/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. 448 anno 2023 | sono su canali privati però, perchè concessi
SF-MTG-MAT | PP0200370002 | PP0200370002001B |  | Motteggiana | Torricella | Via Matteotti | 45.031569, 10.7132113 | Suzzara (Tabellano) | colatore Zara |  | in testa impianto sollevamento | 243 | 151 | 394 | 0.57 | 1.09 | 1.66 | 16.6 | 4.86 | 10 | è in grado | 3.4156 | A | SI | non occorre | 3.78 | 1303 | 91 | Manufatto limitante | 9.44 | 7.8814 | 74.4 | non occorre | 2025-10-26 | PD/1273 del 26/10/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042-12-31 | Prot. 3752 del 2021
SF-MTG-MOR | PP0200370004 | PP0200370004001B |  | Motteggiana | Villa Saviola | Via Moro | 45.02961, 10.797136 | Motteggiana (Cimitero Villa Saviola) | Zara |  | in testa impianto sollevamento | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 6 | 0.22 | 100 | è in grado | 27.2727 | A | SI | non occorre | 0.61 | 90 | 298 |  | 274.7 | 0.30579 | 84 | Occorre vasca volano | 2028-01-23 | n° PD / 83 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2024 | Prot. n° 387 Anno 2023
SF-MTG-PAS |  | 001B |  | Motteggiana | Capoluogo | via G. Pascoli | 45.034767, 10.761964 | Motteggiana (Capoluogo) | fosso tombato afferente a Allacciante Irriguo Principale-Zara (tramite rete meteo) | tramite condotta meteo | di rete | 30 | 0 | 30 | 0.070556 | 0 | 0.070556 | 26.63 | 0.26 | 377.4331 | è in grado | 102.4231 | A | SI | non occorre | 0.5 | 68.8 | 3425 |  | 255.5 | 0.25 | 42.17 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-MTG-TRE | PP0200370006 | PP0200370006001B |  | Motteggiana | Villa Saviola | Via Trento / Via Filzi | 45.033606, 10.794262 | Motteggiana (Cimitero Villa Saviola) | reticolo idrico minore afferente a Irriguo Principale |  | di rete | 427 | 0 | 427 | 1 | 0 | 1 | 20.68 | 3.71 | 20.68 | è in grado | 5.5741 | A | SI | non occorre | 10.3 | 1045 | 2802 |  | 204.9 | 4.9991 | 1024.32 | Occorre vasca volano | 2028-01-23 | n° PD / 83 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n° 388 Anno 2023 | verificare perchè è concesso
SF-OST-CAP | PP0200380001 | PP0200380001001B |  | Ostiglia | Capoluogo | strada Cappuccini | 45.07572, 11.13856 | Ostiglia (Capoluogo) | reticolo idrico minore afferente al tratto tombato di Fossetta di Ostiglia |  | di rete | 2180 | 1 | 2181 | 5.13 | 0.03 | 5.16 | 1935.71 | 18.93 | 375.1376 | è in grado | 102.2562 | A | SI | non occorre | 31.01 | 2486 | 6162 |  | 35.94 | 15.3114 | 550.29 | non occorre | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
SF-OST-CAS |  | 001B |  | Ostiglia | Correggioli | via Cascine | 45.06379, 11.1668 | Ostiglia (Loc. Correggioli) | Dugale Mantovano |  | di rete | 122 | 0 | 122 | 0.29 | 0 | 0.29 | 251.8 | 1.06 | 868.2759 | è in grado | 237.5472 | A | SI | Non occorre | 4.18 | 371 | 807 |  | 70.48 | 1.6913 | 119.2 | Occorre vasca volano | 2022-09-03 | n° PD / 1004 del 03/09/2018 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  |  | Cartella con materiale pronto per chiedere il rinnovo - è stato poi inoltrato?
SF-OST-COR |  | 001B |  | Ostiglia | Correggioli | via Canali | 45.0727, 11.17044 | Ostiglia (Loc. Correggioli) | Dugale Mantovano |  | in testa impianto di depurazione | 931 | 0 | 931 | 2.19 | 0 | 2.19 | 10 | 8.08 | 4.5662 | è in grado | 1.2376 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 30.31 | 2368 | 2887 |  | 180.5 | 13.0637 | 2358 | Occorre vasca volano | 2020 | n° PD / 631 del 14/04/2016 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  |  | Esiste una richiesta di int. che fa riferimento ad una domanda di rinnovo del 2019 Cartella con materiale pronto per chiedere il rinnovo - è stato poi inoltrato?
SF-OST-IND | PP0200380005 | PP0200380005001B |  | Ostiglia | Capoluogo | collettore zona industriale | 45.08697, 11.13919 | Ostiglia (Capoluogo) | Fossetta di Ostiglia |  | di rete | 18 | 5.3 | 23.3 | 0.04 | 0.63 | 0.67 | 38.68 | 1.38 | 57.7313 | è in grado | 28.029 | A | SI | non occorre | 27.47 | 3316 | 1631 | Manufatto limitante | 80.61 | 19.7534 | 1592.32 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-OST-OST | PP0200380003 | PP0200380003001B |  | Ostiglia | Capoluogo | c/o depuratore comunale | 45.08321, 11.13819 | Ostiglia (Capoluogo) | tratto tombato di Fossetta di Ostiglia |  | in testa impianto di depurazione | 6032 | 75.3 | 6107.3 | 14.19 | 1.46 | 15.65 | 76 | 53.01 | 4.8562 | è in grado | 1.4337 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 64.73 | 6252 | 8990 |  | 183.86 | 33.5908 | 6176 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-OST-PER | PP0200380006 | PP0200380006001B |  | Ostiglia | Capoluogo | via Pertini | 45.07894, 11.13617 | Ostiglia (Capoluogo) | fosso tombato collegato al tratto tombato di Fossetta di Ostiglia |  | di rete | 1555 | 69 | 1624 | 3.66 | 0.8 | 4.46 | 380.12 | 14.1 | 85.2287 | è in grado | 26.9589 | A | SI | non occorre | 64.99 | 5044 | 4860 | Manufatto limitante | 123.87 | 36.166 | 4479.88 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
SF-OST-SP482 | PP0200380007 | PP0200380007001B |  | Ostiglia | Capoluogo | S.S. 482 | 45.07581, 11.12049 | Ostiglia (Capoluogo) | Fossato collegato al Canale Canameletto |  | di rete | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 20.31 | 0.1 | 677 | è in grado | 203.1 | A | SI | non occorre | 0.74 | 82 | 489 |  | 217.02 | 0.28426 | 61.69 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
SF-OST-SS12 | PP0200380002 | PP0200380002001B |  | Ostiglia | Capoluogo | incrocio S.S. 12 con S.S.482 | 45.06559, 11.1412 | Ostiglia (Capoluogo) | Canale afferente al Dugale di San Sebastiano |  | di rete | 481 | 1 | 482 | 1.13 | 0.03 | 1.16 | 91.24 | 4.18 | 78.6552 | è in grado | 21.8278 | A | SI | non occorre | 13.51 | 1241 | 2627 |  | 174.59 | 6.5855 | 1149.76 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
SF-PGN-ASS | PP0200390009 | PP0200390009001B |  | Pegognaga | Capoluogo | via S. Francesco d’Assisi | 44.990994, 10.844675 | Pegognaga (capoluogo) | Cavo Molino |  | di rete | 239 | 85 | 324 | 0.56 | 1.12 | 1.68 | 398.2 | 3.92 | 237.0238 | è in grado | 101.5816 | A | SI | non occorre | 23.9 | 3368 | 3774 |  | 166.17 | 17.8721 | 2969.8 | Occorre vasca volano | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-BAT | PP0200390011 | PP0200390011001B |  | Pegognaga | Capoluogo | via Battisti | 44.996576, 10.856800 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  | di rete | 724 | 0 | 724 | 1.7 | 0 | 1.7 | 132.97 | 6.29 | 78.2176 | è in grado | 21.1399 | A | SI | non occorre | 11.89 | 1363 | 129 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -3.97 | non occorre | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-BEL | PP0200390010 | PP0200390010001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Martiri di Belfiore | 44.998978, 10.860148 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio | pompato | in testa impianto sollevamento | 5115 | 177 | 5292 | 12.03 | 3.83 | 15.86 | 54.75 | 45.94 | 3.4521 | è in grado | 1.1918 | B | SI | non occorre perché AE<10000 e Qproprio<0,5 Qtot | 46.84 | 4549 | 3133 | Manufatto limitante | 128.29 | 23.9945 | 3078.25 | Occorre vasca volano | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-FOS | PP0200390004 | PP0200390004001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Foscolo (inc. via Gramsci) | 44.993838, 10.854846 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  | di rete | 428 | 0 | 428 | 1.01 | 0 | 1.01 | 50.25 | 3.72 | 49.7525 | è in grado | 13.5081 | A | SI | non occorre | 8.36 | 768 | 490 | Manufatto limitante | 138.33 | 3.179 | 439.75 | Occorre vasca volano | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-GAR1 | PP0200390002 | PP0200390002001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Garibaldi | 44.997048, 10.857818 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  | di rete | 349 | 175 | 524 | 0.82 | 3.81 | 4.63 | 155.89 | 12.6 | 33.6695 | è in grado | 12.3722 | A | SI | non occorre | 2.33 | 312 | 204 | Manufatto limitante | 36.3 | 1.3253 | 48.11 | non occorre | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-GAR2 | PP0200390003 | PP0200390003001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Garibaldi | 44.998389, 10.859053 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  | di rete | 1083 | 1 | 1084 | 2.55 | 0.01 | 2.56 | 174.44 | 9.41 | 68.1406 | è in grado | 18.5377 | A | SI | non occorre | 11.13 | 1424 | 205 | Manufatto limitante | 5.13 | 5.9571 | 30.56 | non occorre | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-GON | PP0200390008 | PP0200390008001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Gonzaga | 44.99293305979043, 10.848746513761423 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio | pompato | in testa impianto sollevamento | 297 | 175 | 472 | 0.7 | 3.81 | 4.51 | 14 | 12.15 | 3.1042 | è in grado | 1.1523 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 10.81 | 1620 | 401 | Manufatto limitante | 66 | 5.8636 | 387 | Occorre vasca volano | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-KIN |  | 001B |  | Pegognaga | Polesine | Via Martin Luther King | 44.984018, 10.811299 | Brusatasso | fosso collegato al Po Vecchio |  | in testa impianto sollevamento | 12 | 24 | 36 | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 15.2 | 1.66 | 23.3846 | è in grado | 9.1566 | A | SI | non occorre | 16.31 | 2481 | 180 | Manufatto limitante | 13.31 | 12.3817 | 164.8 | non occorre | 2020 | n° PD / 600 del 31/03/2016 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE ? |  | ci sono nulla osta del consorzio - necessario verificare se poi sono stati effettivamente chiusi con rilascio concessione o no
SF-PGN-LOR | PP0200390006 | PP0200390006001B |  | Pegognaga | Capoluogo | V.le S. Lorenzo | 44.9907078, 10.8653617 | Pegognaga (capoluogo) | fosso collegato al Cavo Molino |  | di rete | 120 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 0.28 | 182.44 | 1.04 | 651.5714 | è in grado | 175.4231 | A | SI | non occorre | 4.65 | 526 | 421 | Manufatto limitante | 99.98 | 2.3861 | 238.56 | Occorre vasca volano | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-MAR | PP0200390001 | PP0200390001001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Marconi | 44.996286, 10.858340 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  | di rete | 2025 | 1 | 2026 | 4.76 | 0.02 | 4.78 | 510.15 | 17.59 | 106.7259 | è in grado | 29.0023 | A | SI | non occorre | 27.76 | 2863 | 424 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -86.15 | non occorre | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-MAZ |  | 001B |  | Pegognaga | Polesine | P.za Mazzini | 44.985095, 10.802363 | Brusatasso | Brusatasso |  | in testa impianto sollevamento | 664 | 24 | 688 | 1.56 | 0.62 | 2.18 | 9.7 | 5.97 | 4.4495 | è in grado | 1.6248 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 20.23 | 1711 | 508 | Manufatto limitante | 55.83 | 8.9253 | 498.3 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 1508 del 22/11/2017 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE ? |  | ci sono nulla osta del consorzio - necessario verificare se poi sono stati effettivamente chiusi con rilascio concessione o no
SF-PGN-OVE | PP0200390005 | PP0200390005001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Provinciale Ovest | 44.988848, 10.858458 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino |  | di rete | 562 | 0 | 562 | 1.32 | 0 | 1.32 | 40.58 | 4.88 | 30.7424 | è in grado | 8.3156 | A | SI | non occorre | 13.1 | 1769 | 347 | Manufatto limitante | 34.71 | 8.828 | 306.42 | non occorre | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-PET | PP0200390012 | PP0200390012001B |  | Pegognaga | Capoluogo | via Petrarca - area privata | 44.9992672, 10.86125 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  | di rete | 48 | 0 | 48 | 0.11 | 0 | 0.11 | 42.96 | 0.42 | 390.5455 | è in grado | 102.2857 | A | SI | non occorre | 1.45 | 220 | 221 |  | 204.67 | 0.865 | 177.04 | Occorre vasca volano | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-PGN | PP0200390007 | PP0200390007001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Strada Chiaviche | 45.001050, 10.866732 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  | in testa impianto di depurazione | 5257 | 177 | 5434 | 12.36 | 3.83 | 16.19 | 62.5 | 47.17 | 3.8604 | è in grado | 1.325 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 2.35 | 476 | 137 | Manufatto limitante | 54.11 | 1.3768 | 74.5 | Occorre vasca volano | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
SF-PGN-SIS6A |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.4 | 44.9905564, 10.857226 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo | di rete | 73 | 0 | 73 | 0.17 | 0 | 0.17 | 312.98 | 0.63 | 1841.0588 | è in grado | 496.7937 | A | SI | non occorre | 2.77 | 374 | 242 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -70.98 | non occorre |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PGN-SIS6B |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.8 | 44.9901755, 10.8577226 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo | di rete | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 332.61 | 0.7 | 1750.5789 | è in grado | 475.1571 | A | SI | non occorre | 0.34 | 300 | 122 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -210.61 | non occorre |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PGN-SIS6C |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.10 | 44.989864, 10.8581325 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo | di rete | 89 | 0 | 89 | 0.21 | 0 | 0.21 | 320.25 | 0.77 | 1525 | è in grado | 415.9091 | A | SI | non occorre | 0.32 | 178 | 268 |  | 0 | #DIV/0! | -142.25 | non occorre |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PGN-SIS6D |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.27 | 44.9895008, 10.8586081 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo | di rete | 97 | 0 | 97 | 0.23 | 0 | 0.23 | 321.98 | 0.84 | 1399.913 | è in grado | 383.3095 | A | SI | non occorre | 0.35 | 240 | 102 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -219.98 | non occorre |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PGN-SIS6E |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.39 | 44.9889947, 10.8592697 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo | in testa impianto sollevamento | 108 | 0 | 108 | 0.25 | 0 | 0.25 | 9.4 | 0.94 | 37.6 | è in grado | 10 | A | SI | non occorre | 0.47 | 181 | 59 | Manufatto limitante | 179.48 | 0.27635 | 49.6 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PMP-FAL |  | 001B |  | Pomponesco | Banzuolo | Via Giovanni Falcone / Via Fratelli Cantoni | 44.92943, 10.58189 | Pomponesco | Fossato (prima tombato poi a cielo aperto) afferente a Rigata |  | di rete | 50 | 0 | 50 | 0.12 | 0 | 0.12 | 21 | 0.44 | 175 | è in grado | 47.7273 | A | SI | Non occorre | 3.9 | 402 | 1278 |  | 226.93 | 17.0229 | 381 | Occorre vasca volano | 2028-12-16 | Atto dirigenziale n° PD/1809 del 10/12/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
SF-PMP-NOC |  | 001B |  | Pomponesco | Salina | via Nocidella | 44.94989734952731, 10.578134922617812 | Gerbolina | Fossato Salina (tratto tombato) |  | in testa impianto sollevamento | 100 | 0 | 100 | 0.24 | 0 | 0.24 | 4.25 | 0.87 | 17.7083 | è in grado | 4.8851 | A | SI | non occorre | 2.43 | 294 | 525 |  | 239.5 | 1.21 | 289.75 | Occorre vasca volano |  | DA FARE | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE |  | Presente cartella con tutto il materiale ma non capisco se inoltrato - chiedere Laura
SF-PMP-SAL |  | 001B |  | Pomponesco | Capoluogo | Via Saletto | 44.93681, 10.59419 | Pomponesco | Fosso Saletto |  | in testa impianto sollevamento | 1460 | 105 | 1565 | 3.43 | 0.59 | 4.02 | 25 | 13.59 | 6.2189 | è in grado | 1.8396 | B | SI |  | 50.3 | 3884 | 6300 |  | 139 |  | 3859 |  | 2028-12-16 | Atto dirigenziale n° PD/1809 del 10/12/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
SF-PMP-TAV |  | 001B |  | Pomponesco | Capoluogo | Via Tavogliere | 44.93111, 10.58786 | Pomponesco | Fosso Rigata 3 |  | di rete | 257 | 0 | 257 | 0.6 | 0 | 0.6 | 139.19 | 2.23 | 231.9833 | è in grado | 62.417 | A | SI | non occorre | 8.1 | 674 | 764 | Manufatto limitante | 145.35 | 3.6795 | 534.81 | Occorre vasca volano | 2028-12-16 | Atto dirigenziale n° PD/1809 del 10/12/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
SF-PMP-VAL |  | 001B |  | Pomponesco | Capoluogo | Via Viazza | 44.93523, 10.59827 | Pomponesco | Fosso Saletto | tramite condotta meteo | in testa impianto sollevamento | 349 | 1 | 350 | 0.82 | 0.02 | 0.84 | 52.07 | 3.04 | 61.9881 | è in grado | 17.1283 | A | SI | non occorre | 14.6 | 1294 | 1391 |  | 154.64 | #REF! | 1241.93 | Occorre vasca volano | In rinnovo insieme aal depuratore (inviata istanza 2023) | in meteo - chiedere al comune e temporaneamente sostituito da SAL | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
SF-PMP-VIA |  | 001B |  | Pomponesco | Capoluogo | via Viazza | 44.93681, 10.59419 | Pomponesco | Fosso Saletto |  | in testa impianto sollevamento | 0 | 105 | 105 | 0 | 1.98 | 1.98 | 25 | 7.43 | 12.6263 | è in grado | 3.3647 | A | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 15.8 | 3432 | 1822 |  | 142.15 | 12.6416 | 1797 | Occorre vasca volano |  | temporaneamente sostituito da SAL | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
SF-PMP-XXS |  | 001B |  | Pomponesco | Capoluogo | Via XX Settembre | 44.93677, 10.59409 | Pomponesco | Fosso Saletto | pompato | in testa impianto sollevamento | 854 | 0 | 854 | 2.01 | 0 | 2.01 | 14.35 | 7.42 | 7.1393 | è in grado | 1.934 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 27.7 | 2613 | 2198 |  | 143.33 | 15.2351 | 2183.65 | Occorre vasca volano |  | temporaneamente sostituito da SAL | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
SF-PSM-CHI | PP0200440003 | PP0200440003001B |  | Ponti Sul Mincio | Broglie | via Dalla Chiesa | 45.428118, 10.664941 | Peschiera del Garda (VR) | Rio Giordano |  | in testa impianto sollevamento | 131 | 0 | 131 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 1.13 | 6.6667 | è in grado | 1.7699 | B | SI | non occorre | 3.91 | 365 | 669 |  | 237.58 | 1.5279 | 363 | Occorre vasca volano | 2027-04-25 | Atto PD/653 del 26/04/2023 | ??
SF-PSM-PAR | PP0200440002 | PP0200440002001B |  | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | Piazza Parolini | 45.412938, 10.687495 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Rete meteorica afferente a Rio Dugale | tramite condotta meteo | di rete | 239 | 0 | 239 | 0.56 | 0 | 0.56 | 59.27 | 2.07 | 105.8393 | è in grado | 28.6329 | A | SI | non occorre | 0.85 | 274 | 416 |  | 545.55 | 0.3936 | 214.73 | Occorre vasca volano | - | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PSM-ROM |  | 001B |  | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Roma | 45.414119, 10.687439 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Rete meteorica afferente a Rio Dugale | tramite condotta meteo | di rete | 198 | 0 | 198 | 0.47 | 0 | 0.47 | 27.16 | 1.72 | 57.7872 | è in grado | 15.7907 | A | SI | non occorre | 1.63 | 169 | 924 |  | 232.77 | 0.60936 | 141.84 | Occorre vasca volano | - | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PSM-TI1 | PP0200440005 | PP0200440005001B |  | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Circonvallazione (c/o depuratore) | 45.406772, 10.687604 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Scolo Redone Superiore |  | di rete | 1561 | 0 | 1561 | 3.67 | 0 | 3.67 | 443.1 | 13.55 | 120.7357 | è in grado | 32.7011 | A | SI | non occorre | 29.94 | 1953 | 3500 |  | 126.51 | 11.935 | 1509.9 | Occorre vasca volano | 2026-09-26 | Atto PD/1123 del 27/09/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-PSM-TI2 | PP0200440001 | PP0200440001001B |  | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Circonvallazione (c/o depuratore) | 45.406672, 10.68764 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Scolo Redone Superiore |  | in testa impianto di depurazione | 1561 | 0 | 1561 | 3.67 | 0 | 3.67 | 51.85 | 13.55 | 14.1281 | è in grado | 3.8266 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) |  | 443 | 1636 |  | 782799.02 | 0.00049968 | 391.15 | Occorre vasca volano | 2026-09-26 | Atto PD/1123 del 27/09/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-PRT-BEL |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Belgiardino incr. Via Tarantelli | 45.188266, 10.784873 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 68 | 0 | 68 | 0.16 | 0 | 0.16 | 24.46 | 0.59028 | 152.875 | è in grado | 41.4381 | A | SI | Non occorre | 1.31 | 194 | 1340 |  | 276.26 | 0.6137 | 169.54 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 242 del 23/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-BRO | PP0200450001 | PP0200450001001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Brodolini / Strada Circonvallazione Est | 45.184134, 10.79484 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 7467 | 20.5 | 7487.5 | 17.56 | 0.24 | 17.8 | 249.5 | 64.9957 | 14.0169 | è in grado | 3.8387 | A | SI | non occorre | 30.9 | 3001 | 6811 |  | 233.83 | 11.7671 | 2751.5 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-COS1 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Costituzione/Via D. Pietri | 45.196358, 10.72428 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 102 | 0 | 102 | 0.24 | 0 | 0.24 | 29.57 | 0.88542 | 123.2083 | è in grado | 33.3967 | A | SI | Non occorre | 1.48 | 189 | 315 |  | 256.86 | 0.62069 | 159.43 | Occorre vasca volano | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 231 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-COS2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Costituzione/Via Martelli | 45.196786, 10.724813 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 48 | 0 | 48 | 0.11 | 0 | 0.11 | 21.29 | 0.41667 | 193.5455 | è in grado | 51.096 | A | SI | Non occorre | 1.42 | 159 | 257 |  | 241.14 | 0.57108 | 137.71 | Occorre vasca volano | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 232 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-DON |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Donatori del Sangue | 45.198476, 10.719029 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  | in testa impianto sollevamento | 191 | 0 | 191 | 0.45 | 0 | 0.45 | 10 | 1.658 | 22.2222 | è in grado | 6.0314 | A | SI | Non occorre | 5.27 | 587 | 841 |  | 235.57 | 2.4494 | 577 | Occorre vasca volano |  | ?? | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-DST |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Don Luigi Sturzo / Via De Gasperi | 45.185818, 10.790063 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | 486 | 0 | 486 | 1.14 | 0 | 1.14 | 657.19 | 4.2188 | 576.4825 | è in grado | 155.7784 | A | SI | non occorre | 9.9 | 959 | 5510 |  | 60.37 | 4.9993 | 301.81 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-EST | PP0200450010 | PP0200450010001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Strada Circonvallazione Est presso depuratore Favorita | 45.183928, 10.797714 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 1662 | 0 | 1662 | 3.91 | 0 | 3.91 | 38.81 | 14.4271 | 9.9258 | è in grado | 2.6901 | A | SI | Non occorre | 1.6 | 250 | 2665 |  | 267.17 | 0.79047 | 211.19 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-GER |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Germiniasi, presso ex-depuratore | 45.193237, 10.723654 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  | in testa impianto sollevamento | 1688 | 0 | 1688 | 3.97 | 0 | 3.97 | 29.5 | 14.6528 | 7.4307 | è in grado | 2.0133 | A | SI | Non occorre | 0.6 | 138 | 692 |  | 382.5 | 0.28366 | 108.5 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 1214 del 25/09/2017 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-GRA |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via A. Gramsci | 45.194754, 10.787835 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 3328 | 1 | 3329 | 7.83 | 0 | 7.83 | 112.56 | 28.8976 | 14.3755 | è in grado | 3.8951 | A | SI | non occorre | 60.29 | 3993 | 2616 | Manufatto limitante | 85.65 | 29.2287 | 2503.44 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 190 del 17/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-IND |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Malpensata-Gombetto | Via Industria | 45.19646111808928, 10.770281123265958 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Gambarara Vecchia (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 10 | 5 | 15 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 214.85 | 0.32 | 1432.3333 | è in grado | 671.4062 | A | SI | Non occorre | 13.1 | 2029 | 1486 | Manufatto limitante | 138.84 | 9.1555 | 1271.15 | Occorre vasca volano | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 233 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-KEN1 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via F.lli Kennedy (presso Casa del Trattore) | 45.190945, 10.797038 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo | di rete | 5076 | 6.4 | 5082.4 | 11.94 | 0.13 | 12.07 | 349.56 | 44.1181 | 28.9611 | è in grado | 7.9233 | A | SI | non occorre | 60.1 | 3055 | 3492 |  | 141.3 | 19.1468 | 2705.44 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-KEN2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via F.lli Kennedy / Via Brodolini | 45.189232, 10.795501 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo | di rete | 5548 | 6.4 | 5554.4 | 13.05 | 0.13 | 13.18 | 299.33 | 48.2153 | 22.7109 | è in grado | 6.2082 | A | SI | non occorre | 10.7 | 1282 | 6577 |  | 214.27 | 4.5861 | 982.67 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-MAG | PP0200450021 | PP0200450021001B |  | PORTO MANTOVANO | Montata | Via Magellano / Strada Montata | 45.181498, 10.802332 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio tramite fosso tombato |  | di rete | 1576 | 0 | 1576 | 3.71 | 0 | 3.71 | 80.29 | 13.6806 | 21.6415 | è in grado | 5.8689 | A | SI | Non occorre | 8.3 | 1263 | 2129 |  | 259.48 | 4.558 | 1182.71 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-MAN |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Papa Giovanni XXIII / Via Manzoni | 45.200707, 10.795582 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo | di rete | 974 | 0 | 974 | 2.29 | 0 | 2.29 | 155.32 | 8.4549 | 67.8253 | è in grado | 18.3705 | A | SI | non occorre | 36.2 | 1435 | 2749 |  | 130.94 | 9.773 | 1279.68 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-MAR1 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Maritain/Via Bellini | 45.209979, 10.793707 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | 511 | 1 | 512 | 1.2 | 0 | 1.2 | 118.46 | 4.4444 | 98.7167 | è in grado | 26.6535 | A | SI | Non occorre | 13.85 | 1553 | 592 | Manufatto limitante | 63.49 | 7.4585 | 473.54 | Occorre vasca volano | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 215 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-MAR2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Maritain incr. Via Don D. Bertoldi | 45.209887, 10.79449 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | 140 | 0 | 140 | 0.33 | 0 | 0.33 | 25.73 | 1.2153 | 77.9697 | è in grado | 21.1721 | A | SI | Non occorre | 22.94 | 27999 | 378 | Manufatto limitante | 21.04 | 16.7429 | 352.27 | non occorre | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 216 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-MGL |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Strada Maglio | 45.195504, 10.719206 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Naviglio di Goito |  | in testa impianto sollevamento | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 7 | 0.25174 | 100 | è in grado | 27.8069 | A | SI | Non occorre | 1.34 | 196 | 262 |  | 340.81 | 0.55456 | 189 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 228 del 22/02/2017 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-MGL2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Strada Maglio | 45.197254, 10.71729 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Naviglio di Goito |  | di rete | 16 | 0 | 16 | 0.04 | 0 | 0.04 | 42.7 | 0.13889 | 1067.5 | è in grado | 307.44 | A | SI | Non occorre | 8.8 | 1155 | 588 | Manufatto limitante | 101.4 | 5.3777 | 545.3 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 244 del 23/02/2017 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-MON |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Monteverdi | 45.187989, 10.786536 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 4130 | 6 | 4136 | 9.71 | 0.03 | 9.74 | 42.48 | 35.9288 | 4.3614 | è in grado | 1.1823 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 31.02 | 3179 | 4399 |  | 192.9 | 16.2598 | 3136.52 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 199 del 20/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-MONT | PP0200450034 | PP0200450034001B |  | PORTO MANTOVANO | Montata | Strada Montata | 45.184038, 10.806414 | Porto Mantovano (Favorita) | Colle Aperto (tratto tombato) |  | di rete | 1162 | 0 | 1162 | 2.73 | 0 | 2.73 | 382.73 | 10.0868 | 140.1941 | è in grado | 37.9436 | A | SI | non occorre | 25.4 | 1411 | 3882 |  | 134.34 | 7.6542 | 1028.27 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA FARE?
SF-PRT-NER |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Neruda | 45.209151, 10.792721 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo |  | in testa impianto sollevamento | 594 | 0 | 594 | 1.4 | 0 | 1.4 | 50 | 5.1562 | 35.7143 | è in grado | 9.697 | A | SI | Non occorre | 12.05 | 1378 | 1499 |  | 232 | 5.7241 | 1328 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 189 del 17/02/2017 | ?? |  |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-NUV |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Nuvolari | 45.193311, 10.72671 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave |  | di rete | 145 | 0 | 145 | 0.34 | 0 | 0.34 | 26.03 | 1.2587 | 76.5588 | è in grado | 20.6804 | A | SI | Non occorre | 4.31 | 448 | 854 |  | 230.29 | 1.8323 | 421.97 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 226 del 22/02/2017 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. |  |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-OLA |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Papa Giovanni XXIII / Via Olaf Palme | 45.197959, 10.797736 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo | di rete | 2839 | 2.4 | 2841.4 | 6.68 | 0.03 | 6.71 | 51.76 | 24.6649 | 7.7139 | è in grado | 2.0985 | A | SI | non occorre | 44.4 | 319 | 3023 |  | 239.13 | 1.1176 | 267.24 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-PAR |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Presso depuratore Mantovanella | 45.187919, 10.775914 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Gambarara Vecchia |  | di rete | 4844 | 6 | 4850 | 11.39 | 0.03 | 11.42 | 51.85 | 42.1 | 4.5403 | è in grado | 1.2316 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 32.7 | 2380 | 1550 | Manufatto limitante | 104.63 | 14.3186 | 1498.15 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 768 del 25/05/2017 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. |  |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-ROM |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Piazzale Roma | 45.195812, 10.72002 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  | in testa impianto sollevamento | 73 | 0 | 73 | 0.17 | 0 | 0.17 | 2.7 | 0.63368 | 15.8824 | è in grado | 4.2608 | A | SI | Non occorre | 1.84 | 266 | 743 |  | 258.81 | 1.0173 | 263.3 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 245 del 23/02/2017 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-SEC1 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Secchia incr. Via P. Neruda | 45.209688, 10.79229 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | 51 | 0 | 51 | 0.12 | 0 | 0.12 | 22.04 | 0.44271 | 183.6667 | è in grado | 49.7845 | A | SI | Non occorre | 1.25 | 163 | 520 |  | 225.24 | 0.62582 | 140.96 | Occorre vasca volano | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 201 del 20/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-SEC2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Secchia incr. Via Montessori | 45.209386, 10.7916 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramire rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 68.5 | 0.70312 | 360.5263 | è in grado | 97.4222 | A | SI | Non occorre | 2.01 | 216 | 575 |  | 184.02 | 0.80154 | 147.5 | Occorre vasca volano | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 202 del 20/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-SEC3 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Secchia incr. Via Treves | 45.209018, 10.790726 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | 88 | 0 | 88 | 0.21 | 0 | 0.21 | 42.33 | 0.76389 | 201.5714 | è in grado | 55.4138 | A | SI | Non occorre | 2.17 | 263 | 350 |  | 203.52 | 1.0843 | 220.67 | Occorre vasca volano | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 209 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-SEC4 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Secchia incr. Via B. Croce | 45.210014, 10.793087 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | 99 | 0 | 99 | 0.23 | 0 | 0.23 | 103.15 | 0.85938 | 448.4783 | è in grado | 120.0291 | A | SI | Non occorre | 2.54 | 306 | 625 |  | 160 | 1.2678 | 202.85 | Occorre vasca volano | 2021 | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 213 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-SOL |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Solzi Antenore | 45.194074, 10.722929 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  | di rete | 1662 | 0 | 1662 | 3.91 | 0 | 3.91 | 60.28 | 14.4271 | 15.4169 | è in grado | 4.1783 | A | SI | Non occorre | 40.32 | 2942 | 438 | Manufatto limitante | 26 | 14.5277 | 377.72 | non occorre | 2021 | n° PD / 200 del 20/02/2017 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-SPI1 | PP0200450019 | PP0200450019001B |  | PORTO MANTOVANO | Spinosa | Strada Spinosa | 45.204991, 10.821154 | Porto Mantovano (Favorita) | Fosso Fossamana |  | in testa impianto sollevamento | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 36.1 | 0.12153 | 1203.3333 | è in grado | 297.0514 | A | SI | Non occorre | 1.1 | 116 | 544 |  | 261.04 | 0.30608 | 79.9 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA FARE?
SF-PRT-SPI2 | PP0200450020 | PP0200450020001B |  | PORTO MANTOVANO | Spinosa | Strada Spinosa | 45.204431, 10.820771 | Porto Mantovano (Favorita) | Fosso Fossamana |  | di rete | 22 | 0 | 22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 22.86 | 0.19097 | 457.2 | è in grado | 119.7033 | A | SI | non occorre | 1.87 | 171 | 1744 |  | 224.04 | 0.66122 | 148.14 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA FARE?
SF-PRT-TAR |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via E. Tarantelli incr. Via Salvo D'Acquisto | 45.187335, 10.784475 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 35 | 0 | 35 | 0.08 | 0 | 0.08 | 26.99 | 0.30382 | 337.375 | è in grado | 88.8357 | A | SI | Non occorre | 1.43 | 158 | 569 |  | 221.26 | 0.59211 | 131.01 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 218 del 21/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-TOL |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Papa Giovanni XXIII / Via Tolstoj | 45.197323, 10.798211 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo | di rete | 2919 | 2.4 | 2921.4 | 6.87 | 0.03 | 6.9 | 95.47 | 25.3594 | 13.8362 | è in grado | 3.7647 | A | SI | non occorre | 1.75 | 241 | 3035 |  | 200 | 0.72765 | 145.53 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-PRT-VTV |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Papa Giovanni XXIII / Via V. Veneto | 45.19665, 10.79868 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo | di rete | 3055 | 2.4 | 3057.4 | 7.18 | 0.03 | 7.21 | 163.39 | 26.5399 | 22.6616 | è in grado | 6.1564 | A | SI | non occorre | 3.61 | 127 | 4830 |  | 0 | #DIV/0! | -36.39 | non occorre |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-QGN-GAB | PP0200460003 | PP0200460003001B |  | Quingentole | Capoluogo | Strada Gabbiana | 45.03531, 11.04197 | Quingentole | Canale Gronda Nord |  | in testa impianto sollevamento | 56 | 2 | 58 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 8.9 | 0.67 | 32.963 | è in grado | 13.2836 | A | SI | non occorre | 5.1 | 862 | 759 | Manufatto limitante | 195.56 | 3.8357 | 750.1 | Occorre vasca volano | 2028-10-08 | n° PD / 577 del 09/04/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | n.a. | nulla osta Prot. 1607 del 30/06/2020 | Il consorzio ha rilasciato nulla osta perché privato
SF-QGN-QGN | PP0200460001 | PP0200460001001B |  | Quingentole | Capoluogo | Strada Fienili | 45.03470, 11.04604 | Quingentole | Dugale Lagomoro | pompato | in testa impianto di depurazione | 797 | 2 | 799 | 1.87 | 0.14 | 2.01 | 26.1 | 6.94 | 12.9851 | è in grado | 3.7608 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 51.5 | 3856 | 311 | Manufatto limitante | 13.16 | 21.6489 | 284.9 | non occorre | 2028-10-08 | n° PD / 577 del 09/04/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | n.a. | nulla osta Prot. 1608 del 30/06/2020 | Il consorzio ha rilasciato nulla osta perché privato
SF-QGN-ROM | PP0200460002 | PP0200460002001B |  | Quingentole | Capoluogo | via Roma | 45.03588, 11.05504 | Quingentole | Dugale Piazza di Quingentole |  | in testa impianto sollevamento | 84 | 0 | 84 | 0.2 | 0 | 0.2 | 30.5 | 0.73 | 152.5 | è in grado | 41.7808 | A | SI | non occorre | 10.8 | 763 | 1997 |  | 189.79 | 3.8595 | 732.5 | Occorre vasca volano | 2028-10-08 | n° PD / 577 del 09/04/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | n.a. | nulla osta Prot. N. 2840 del 17/11/2023 | Il consorzio ha rilasciato nulla osta perché privato
SF-RVL-LAM | PP0200500001 | PP0200500001001B |  | Rivarolo Mantovano | Capoluogo | via G. Garibaldi | 45.069047, 10.430400 | Rivarolo Mantovano (Capoluogo) | fosso del reticolo minore afferente a colatore delmona |  | di rete | 821 | 0 | 821 | 1.93 | 0 | 1.93 | 59.62 | 7.13 | 30.8912 | è in grado | 8.3619 | A | SI | non occorre | 18.81 | 1619 | 1411 | Manufatto limitante | 148.53 | 9.0984 | 1351.38 | Occorre vasca volano | 2025-07-28 | n° PD / 888 del 29/07/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-RVL-PIA | PP0200500002 | PP0200500002001B |  | Rivarolo Mantovano | Capoluogo | v.le Piave | 45.071770, 10.437572 | Rivarolo Mantovano (Capoluogo) | Fossato afferente a Scarico Rivarolo 1 |  | di rete | 71 | 0 | 71 | 0.17 | 0 | 0.17 | 32.02 | 0.62 | 188.3529 | è in grado | 51.6452 | A | SI | non occorre | 6.87 | 698 | 408 | Manufatto limitante | 128.44 | 2.9273 | 375.98 | Occorre vasca volano | 2025-07-28 | n° PD / 888 del 29/07/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-RVL-ROM |  | 001B |  | Rivarolo Mantovano | Cividale | Via Roma | 45.064845, 10.489106 | Spineda (CR) | fosso del reticolo minore afferente a canale Delmoncello 1 |  | in testa impianto sollevamento | 386 | 0 | 386 | 0.91 | 0 | 0.91 | 5.1 | 3.35 | 5.6044 | è in grado | 1.5224 | B | SI | non occorre (AE<2000) | 4.52 | 414 | 90 | Manufatto limitante | 40.41 | 2.101 | 84.9 | Occorre vasca volano |  | Da chiarire perchè è su CR | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
SF-RVL-RVL | PP0200500004 | PP0200500004001B |  | Rivarolo Mantovano | Capoluogo | Via A. Tosi | 45.066797, 10.437001 | Rivarolo Mantovano (Capoluogo) | Colatore Delmona |  | in testa impianto sollevamento | 2080 | 62 | 2142 | 4.89 | 3.67 | 8.56 | 92.37 | 22.01 | 10.7909 | è in grado | 4.1967 | A | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 47.77 | 4641 | 3376 | Manufatto limitante | 117.48 | 27.9505 | 3283.63 | Occorre vasca volano | 2025-07-28 | n° PD / 888 del 29/07/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | IN CORSO |  | In pagamento oneri per proceder al rilascio
SF-RNC-BAT | PP0200520002 | PP0200520002001B |  | Roncoferraro | Barbassolo | Via C. Battisti | 45.139547, 10.9394792 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Fossona |  | in testa impianto sollevamento | 568 | 1 | 569 | 1.34 | 0.01 | 1.35 | 11.5 | 4.94 | 8.5185 | è in grado | 2.3279 | A | SI | non occorre | 9.85 | 646 | 78 | Manufatto limitante | 21.61 | 3.0773 | 66.5 | non occorre | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Inoltrare di nuovo per cambio recettore
SF-RNC-FAN | PP0200520013 | PP0200520013001B |  | Roncoferraro | Barbassolo | Via Fanti | 45.1199979, 10.9105993 | Roncoferraro (Capoluogo) | Fossato afferente a Condotto Valle dei Signori |  | di rete | 40 | 0 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 21.9 | 0.35 | 243.3333 | è in grado | 62.5714 | A | SI | non occorre | 1.98 | 216 | 96 | Manufatto limitante | 102.55 | 0.72257 | 74.1 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-RNC-FAN1 | PP0200520014 | PP0200520014001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | via Fancelli (inc. via Roma) | 45.1316304, 10.9511438 | Roncoferraro (Capoluogo) | Reticolo idrico minore afferente a Scolo Raganella |  | di rete | 79 | 0 | 79 | 0.19 | 0 | 0.19 | 36.4 | 0.69 | 191.5789 | è in grado | 52.7536 | A | SI | non occorre | 2.656 | 271 | 240 | Manufatto limitante | 186.32 | 1.0927 | 203.6 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-RNC-GAL | PP0200520012 | PP0200520012001B |  | Roncoferraro | Villa Garibaldi | Via C. Battisti/ via Galvagnina | 45.1447747, 10.9284284 | Roncoferraro (Capoluogo) | fossato afferente al canale Fossona |  | in testa impianto sollevamento | 442 | 1 | 443 | 1.04 | 0.01 | 1.05 | 17.9 | 3.84 | 17.0476 | è in grado | 4.6615 | A | SI | non occorre | 10.96 | 1018 | 664 | Manufatto limitante | 120.68 | 1.4924 | 646.1 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-RNC-GALI | PP0200520005 | PP0200520005001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | Via G. Galilei | 45.1369762, 10.9569267 | Roncoferraro (Capoluogo) | Dugaletto Corbolo |  | in testa impianto sollevamento | 77 | 0 | 77 | 0.18 | 0 | 0.18 | 8.95 | 0.67 | 49.7222 | è in grado | 13.3582 | A | SI | non occorre | 1.55 | 209 | 198 | Manufatto limitante | 237.8 | #REF! | 189.05 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA RICHIEDERE |  | Inoltrare di nuovo per cambio recettore
SF-RNC-LAM |  | 001B |  | Roncoferraro | Governolo | via Lamarmora | 45.0908505, 10.9640945 | Roncoferraro (Governolo) | Dugale di Governolo |  | in testa impianto di depurazione | 1890 | 25 | 1915 | 4.45 | 0.36 | 4.81 | 18.8 | 16.62 | 3.9085 | è in grado | 1.1312 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 64.54 | 4364 | 1664 | Manufatto limitante | 62.8 | 26.1975 | 1645.2 | Occorre vasca volano | 2023-09-11 | n° PD / 958 del 11/09/2019 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Mandata richiesta di rinnovo in provincia in data 5.09.2023 - monitorare rilascio
SF-RNC-MIC | PP0200520006 | PP0200520006001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | via Michelangelo (inc. via Roma) | 45.1311406, 10.9504273 | Roncoferraro (Capoluogo) | Reticolo idrico minore afferente a Scolo Raganella |  | di rete | 264 | 0 | 264 | 0.62 | 0 | 0.62 | 20.7 | 2.29 | 33.3871 | è in grado | 9.0393 | A | SI | non occorre | 2.33 | 260 | 31 | Manufatto limitante | 10.28 | 1.0019 | 10.3 | non occorre | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-RNC-ROD1 | PP0200520011 | PP0200520011001B |  | Roncoferraro | Villa Garibaldi | Via C. Battisti ang. via Rodoni | 45.147257, 10.922483 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Carzolana |  | in testa impianto sollevamento | 126 | 1 | 127 | 0.3 | 0.01 | 0.31 | 19.4 | 1.1 | 62.5806 | è in grado | 17.6364 | A | SI | non occorre | 1.86 | 250 | 81 | Manufatto limitante | 67.67 | 0.9103 | 61.6 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-RNC-ROD2 | PP0200520001 | PP0200520001001B |  | Roncoferraro | Barbasso | via Rodoni / SPexSS482 | 45.1204762, 10.907708 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Carzolana |  | in testa impianto sollevamento | 874 | 0 | 874 | 2.06 | 0 | 2.06 | 8.8 | 7.58 | 4.2718 | è in grado | 1.1609 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 11.37 | 1208 | 244 | Manufatto limitante | 44.59 | 5.2747 | 235.2 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-RNC-ROM | PP0200520007 | PP0200520007001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | Via Roma n.75 | 45.132494, 10.951985 | Roncoferraro (Capoluogo) | Reticolo idrico minore afferente a Scolo Raganella |  | di rete | 3170 | 1 | 3171 | 7.46 | 0.01 | 7.47 | 32.22 | 27.52 | 4.3133 | è in grado | 1.1708 | B | SI | non occorre perché AE<10000 e Qproprio<0,5 Qtot | 55.39 | 3997 | 1336 | Manufatto limitante | 45.87 | 28.4234 | 1303.78 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-RNC-VIN | PP0200520003 | PP0200520003001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | Via L. da Vinci | 45.1369559, 10.9541787 | Roncoferraro (Capoluogo) | Dugale di Roncoferraro |  | in testa impianto sollevamento | 145 | 0 | 145 | 0.34 | 0 | 0.34 | 12.15 | 1.26 | 35.7353 | è in grado | 9.6429 | A | SI | non occorre | 4.62 | 521 | 105 | Manufatto limitante | 45.31 | 2.0492 | 92.85 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richieste più infos
SF-RVR-BAS | PP0200530005 | PP0200530005001B |  | Roverbella | La Bassa | Loc. Borgo Bassa | 45.2777, 10.784315 | Roverbella Capoluogo | Colatore Bergamasca - Ramo Borgo Bassa |  | in testa impianto sollevamento | 184 | 0 | 184 | 0.43 | 0 | 0.43 | 4 | 1.6 | 9.3023 | è in grado | 2.5 | A | SI | non occorre | 7.22 | 909 | 352 | Manufatto limitante | 95.11 | 3.6589 | 348 | Occorre vasca volano |  | In rinnovo con depuratore (inviata 2024) | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2043-09-01 | Rep. n° 444/2024 del 10/09/2024
SF-RVR-COL | PP0200530002 | PP0200530002001B |  | Roverbella | Capoluogo | Via Colombo / Via Benati | 45.270072, 10.774995 | Roverbella Capoluogo | Colatore Bergamasca |  | di rete | 83 | 0 | 83 | 0.2 | 0 | 0.2 | 20.31 | 0.72 | 101.55 | è in grado | 28.2083 | A | SI | non occorre | 2.99 | 354 | 1258 |  | 234.5 | 1.423 | 333.69 | Occorre vasca volano |  | In rinnovo con depuratore (inviata 2024) | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2043-09-01 | Rep. n° 444/2024 del 10/09/2024
SF-RVR-CST | PP0200530004 | PP0200530004001B |  | Roverbella | Castiglione Mantovano | Str. Boccalina | 45.264309, 10.814903 | Roverbella-Castiglione Mantovano | Fosso afferente a Fossa Molinella |  | in testa impianto di depurazione | 1152 | 0 | 1152 | 2.69 | 0 | 2.69 | 10.01 | 10 | 3.7212 | è in grado | 1.001 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 31.78 | 2699 | 169 | Manufatto limitante | 9.7 | 16.3907 | 158.99 | non occorre | 2028-04-18 | n° PD / 623 del 15/04/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-RVR-DAC | PP0200530001 | PP0200530001001B |  | Roverbella | Canedole | Via D'Acquisto / Via Baracca | 45.233875, 10.846639 | Roverbella-Canedole | Essere di Canedole (da fosso tombato) |  | di rete | 60 | 0 | 60 | 0.14 | 0 | 0.14 | 20.05 | 0.52 | 143.2143 | è in grado | 38.5577 | A | SI | non occorre | 4.73 | 453 | 530 |  | 216.33 | 2.0013 | 432.95 | Occorre vasca volano | 2028-07-22 | n° PD / 1165 del 17/07/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2034-09-01 | Rep. n° 0000443/2024
SF-RVR-MAL | PP0200530006 | PP0200530006001B |  | Roverbella | Malavicina | Str. Colonne | 45.294489, 10.786322 | Roverbella-Malavicina | Colatore dei Fienili |  | in testa impianto di depurazione | 2153 | 2.8 | 2155.8 | 5.06 | 0.13 | 5.19 | 22.4 | 18.71 | 4.316 | è in grado | 1.1972 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 100.88 | 5701 | 8210 |  | 118.79 | 47.8037 | 5678.6 | Occorre vasca volano | 2026-11-14 | PD/1354 del 15/11/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta in data 13/10/2022
SF-RVR-RVR | PP0200530003 | PP0200530003001B |  | Roverbella | Capoluogo | via Custoza (c/o Depuratore) | 45.262174, 10.769052 | Roverbella Capoluogo | Fontana Pierina (scarico principale), Fontana del Cimitero (scarico secondario) | pompato | in testa impianto di depurazione | 4476 | 12 | 4488 | 10.53 | 0.21 | 10.74 | 40 | 38.96 | 3.7244 | è in grado | 1.0267 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 50.37 | 4205 | 1574 | Manufatto limitante | 55.44 | 27.6696 | 1534 | Occorre vasca volano |  | In rinnovo con depuratore (inviata 2024) | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2043-09-01 | Rep. n° 444/2024 del 10/09/2024
SF-SBB-AMI |  | 001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | Via Anna d'Aragona (fuori ambito stradale) | 44.992698, 10.492324 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta |  | in testa impianto sollevamento | 1012 | 47.9 | 1059.9 | 2.38 | 4.36 | 6.74 | 50 | 15.86 | 7.4184 | è in grado | 3.1526 | A | SI | non occorre | 16.39 | 1653 | 4324 |  | 172.27 | 9.3052 | 1603 | Occorre vasca volano |  | ?? | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | DA RICHIEDERE
SF-SBB-FER |  | 001B |  | Sabbioneta | Breda Cisoni |  | 45.00508594112132, 10.528907658531207 | Breda Cisoni | [15 empty] | NO | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | ??
SF-SBB-FON1 |  | 001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | Via Fondi | 44.992297, 10.488928 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete | 42 | 0 | 42 | 0.1 | 0 | 0.1 | 5.57 | 0.36 | 55.7 | è in grado | 15.4722 | A | NO | non occorre | 0 | 41 | 219 |  | 27.11 | 1.3069 | 35.43 | non occorre |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
SF-SBB-FON2 |  | 001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | Via Fondi | 44.992299, 10.488893 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete | 42 | 0 | 42 | 0.1 | 0 | 0.1 | 41.36 | 0.36 | 413.6 | è in grado | 114.8889 | A | SI | non occorre | 2.08 | 346 | 1101 |  | 231.04 | 1.3186 | 304.64 | Occorre vasca volano |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
SF-SBB-GAR |  | 001B |  | Sabbioneta | Breda Cisoni |  | 45.008109032969436, 10.528801370600487 | Breda Cisoni | [15 empty] | NO | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | ??
SF-SBB-GIU |  | 001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | Via Giulia Gonzaga | 44.997372, 10.48698 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | in testa impianto sollevamento | 18 | 0 | 18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 5 | 0.16 | 125 | è in grado | 31.25 | A | SI | non occorre | 0.8 | 88 | 1812 |  | 263.49 | 0.315 | 83 | Occorre vasca volano |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
SF-SBB-GRA | PP0200540004 | PP0200540004001B |  | Sabbioneta | Villa Pasquali | Via della Grangia | 44.99795, 10.513292 | Villa Pasquali-Breda | Gambina di Sabbioneta |  | di rete | 441 | 0 | 441 | 1.04 | 0 | 1.04 | 197.46 | 3.83 | 189.8654 | è in grado | 51.5561 | A | SI | non occorre | 16.7 | 1628 | 1835 |  | 186.46 | 7.6721 | 1430.54 | Occorre vasca volano | 2024-09-01 | n° PD / 780 01/09/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | IN CORSO |  | In corso voltura
SF-SBB-IMP | PP0200540002 | PP0200540002001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | Porta Imperiale | 44.996143, 10.492795 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete | 238 | 0 | 238 | 0.56 | 0 | 0.56 | 70.47 | 2.07 | 125.8393 | è in grado | 34.0435 | A | SI | non occorre | 9 | 1028 | 456 | Manufatto limitante | 82.5 | 4.6731 | 385.53 | Occorre vasca volano | 2024-09-01 | n° PD / 779 01/09/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
SF-SBB-INC |  | 001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | Via Dell'Incoronata | 45.000418, 10.489615 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete | 249 | 0 | 249 | 0.59 | 0 | 0.59 | 412.4 | 2.16 | 698.9831 | è in grado | 190.9259 | A | SI | non occorre | 13.57 | 945 | 959 |  | 89.62 | 5.9429 | 532.6 | Occorre vasca volano |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
SF-SBB-ISA | PP0200540003 | PP0200540003001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | via Isacci | 44.999824, 10.487489 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete | 356 | 0 | 356 | 0.84 | 0 | 0.84 | 24.5 | 3.09 | 29.1667 | è in grado | 7.9288 | A | SI | non occorre | 3.86 | 939 | 502 | Manufatto limitante | 235.66 | 2.0262 | 477.5 | Occorre vasca volano | 2024-09-01 | n° PD / 782 01/09/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
SF-SBB-MON1 |  | 001B |  | Sabbioneta | Ponteterra | Via Monteverdi (in vicolo privato) | 44.995379, 10.46356 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta |  | di rete | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 10.15 | 0.22 | 169.1667 | è in grado | 46.1364 | A | NO | non occorre | 1.13 | 143 | 395 |  | 255.77 | 0.51941 | 132.85 | Occorre vasca volano |  | ?? | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | DA RICHIEDERE
SF-SBB-MON2 |  | 001B |  | Sabbioneta | Ponteterra | Via Monteverdi | 44.991615, 10.466932 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete | 131 | 0 | 131 | 0.31 | 0 | 0.31 | 110.49 | 1.14 | 356.4194 | è in grado | 96.9211 | A | SI | non occorre | 7 | 597 | 877 |  | 165.29 | 2.9434 | 486.51 | Occorre vasca volano |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
SF-SNB-BAR | PP0200550004 | PP0200550004001B |  | San Benedetto Po | Bardelle | Strada Bardelle | 45.05675, 10.939512 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zanolo-Gorgo | pompato | in testa impianto sollevamento | 1088 | 11 | 1099 | 2.56 | 0.07 | 2.63 | 20 | 9.54 | 7.6046 | è in grado | 2.0964 | A | SI | non occorre | 26.27 | 1610 | 2360 |  | 35 | 10 | 1590 | non occorre | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 483 anno 2023
SF-SNB-FER1 | PP0200550002 | PP0200550002001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | via Ferri Zanaro | 45.037212, 10.931838 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zara Polirone |  | in testa impianto sollevamento | 777 | 14 | 791 | 1.83 | 0.08 | 1.91 | 44 | 6.87 | 23.0366 | è in grado | 6.4047 | A | SI | non occorre | 43.87 | 2450 | 818 | Manufatto limitante | 44.69 | 17.3193 | 774 | Occorre vasca volano | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 484 anno 2023
SF-SNB-FER2 | PP0200550007 | PP0200550007001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | via Ferri Zanaro | 45.037235, 10.931862 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zara Polirone |  | di rete | 1258 | 14 | 1272 | 2.96 | 0.08 | 3.04 | 908.96 | 11.04 | 299 | è in grado | 82.3333 | A | SI | non occorre | 16.6 | 1638 | 2266 |  | 95.02 | 7.6725 | 729.04 | Occorre vasca volano | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 485 anno 2023
SF-SNB-GAL | PP0200550006 | PP0200550006001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | via Galvani | 45.053010, 10.930195 | San Benedetto Po (Capoluogo) | reticolo idrico minore (primo tratto a cielo libero, poi tombato) afferente al tratto tombato di Zanolo-Gorgo |  | di testa rete | 15 | 0 | 15 | 0.04 | 0 | 0.04 | 10 | 0.13 | 250 | è in grado | 76.9231 | A | SI | non occorre | 8.05 | 1289 | 471 | Manufatto limitante | 69.3 | 6.6522 | 461 | Occorre vasca volano | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | 2042 | Prot. n. 486 anno 2023
SF-SNB-RON | PP0200550001 | PP0200550001001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | str. Ronchi | 45.048051, 10.934112 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zanolo-Gorgo (tratto tombato) |  | di testa rete | 104 | 0 | 104 | 0.24 | 0 | 0.24 | 56.5 | 0.9 | 235.4167 | è in grado | 62.7778 | A | SI | non occorre | 6.09 | 869 | 3464 |  | 222 | 3.6599 | 812.5 | Occorre vasca volano | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 487 anno 2023
SF-SNB-SCH | PP0200550003 | PP0200550003001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | strada Schiappa | 45.045756, 10.943969 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zanolo-Gorgo | pompato | in testa impianto di depurazione | 3532 | 14 | 3546 | 8.31 | 0.08 | 8.39 | 46 | 30.78 | 5.4827 | è in grado | 1.4945 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 99.37 | 7264 | 9881 |  | 11.2 | 49.82 | 7218 | non occorre | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 488 anno 2023
SF-SNB-SCI | PP0200550005 | PP0200550005001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | via della scienza e della tecnica | 45.052468, 10.934631 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zanolo-Gorgo (tratto tombato) |  | di rete | 661 | 11 | 672 | 1.55 | 0.07 | 1.62 | 84.05 | 5.83 | 51.8827 | è in grado | 14.4168 | A | SI | non occorre | 53.91 | 3867 | 1581 | Manufatto limitante | 27.6 | 32.6 | 1496.95 | non occorre | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 489 anno 2023
SF-BGR-CAD | PP0200570006 | PP0200570006001B |  | San Giorgio Bigarello | Stradella | via Cadè | 45.16726, 10.87581 | Bigarello (Gazzo) | Condotto di Roncoferraro | pompato | in testa impianto sollevamento | 1118 | 0 | 1118 | 2.63 | 0 | 2.63 | 10 | 9.7 | 3.8023 | è in grado | 1.0309 | B | SI | non occorre (AE<2000) | 4 | 469 | 722 |  | 221.86 | 2.0689 | 459 | Occorre vasca volano | 2026-06-07 | PD/633 del 06/06/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Sospesa per integrazioni mai consegnate
SF-BGR-MON | PP0200570007 | PP0200570007001B |  | San Giorgio Bigarello | Gazzo | via Montale | 45.18111, 10.89876 | Bigarello (Gazzo) | Cavo San Giorgio |  | di rete | 153 | 0 | 153 | 0.36 | 0 | 0.36 | 21.12 | 1.33 | 58.6667 | è in grado | 15.8797 | A | SI | non occorre | 4.29 | 497 | 344 | Manufatto limitante | 155.76 | 2.0729 | 322.88 | Occorre vasca volano | 2026-06-07 | PD/633 del 06/06/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Sospesa per integrazioni mai consegnate - Fatta Domanda a Consorzio di Bonifica territori del Mincio, ma secondo me è SIPIUI
SF-SNG-CASE |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | Via Caselle - angolo ciclabile | 45.17506, 10.83751 | Mantova | Cavo Prandini | tramite condotta meteo | di rete | 175 | 0 | 175 | 0.41 | 0 | 0.41 | 41.64 | 1.52 | 101.561 | è in grado | 27.3947 | A | SI | non occorre | 6.51 | 728 | 1915 |  | 230.64 | 2.9759 | 686.36 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-SNG-CASEA |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | Lato SUD di via Caselle incrocio via Raffaello | 45.17557, 10.83846 | Mantova | Cavo Prandini | tramite condotta meteo | di rete | 1092 | 0 | 1092 | 2.57 | 0 | 2.57 | 141.6 | 9.48 | 55.0973 | è in grado | 14.9367 | A | SI | non occorre | 22.26 | 1928 | 3817 |  | 200.34 | 8.9168 | 1786.4 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-SNG-CASEB |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | Lato NORD di via Caselle incrocio via Raffaello | 45.17559, 10.83853 | Mantova | Cavo Prandini | tramite condotta meteo | di rete | 2321 | 0 | 2321 | 5.46 | 0 | 5.46 | 109.7 | 20.15 | 20.0916 | è in grado | 5.4442 | A | SI | non occorre | 12.1 | 751 | 3859 |  | 156.52 | 4.0972 | 641.3 | Occorre vasca volano |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
SF-SNG-CAST |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | Via Castiona | 45.16835, 10.83762 | Mantova | fossato - cavo S. Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | di rete | 452 | 0 | 452 | 1.06 | 0 | 1.06 | 35.06 | 5.23 | 33.0755 | è in grado | 6.7036 | A | SI | non occorre | 15.77 | 672 | 3521 |  | 217.68 | 2.926 | 636.94 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | DA VALUTARE |  | Verificare se SIPIUI o Consorzio di Bonifica territori del Mincio
SF-SNG-GAR | PP0200570008 | PP0200570008001B |  | San Giorgio Bigarello | Villanova de Bellis | via Garibaldi | 45.15366, 10.87384 | S. Giorgio Bigarello (Loc. Villanova De Bellis) | reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) afferente a Dugale Derbasco |  | di rete | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 24.98 | 0.25 | 356.8571 | è in grado | 99.92 | A | SI | non occorre | 0.71 | 102.5 | 387.3 |  | 219.05 | 1.6541 | 77.52 | Occorre vasca volano | 2026-08-04 | PD/884 del 02/08/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE | - | Esiste parere di Consorzio di Bonifica territori del Mincio che dice di fare comunque domanda al SIPIUI
SF-SNG-LOM |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | via Lombardia | 45.17867, 10.83704 | Mantova | Cavo Prandini | pompato | di rete | 1858 | 3 | 1861 | 4.37 | 0.04 | 4.41 | 120.8 | 16.15 | 27.3923 | è in grado | 7.4799 | A | SI | non occorre | 78.32 | 3833 | 5677 |  | 174.05 | 21.3284 | 3712.2 | Occorre vasca volano |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Consorzio di Bonifica territori del Mincio |  | richiedere concessione
SF-SNM-BRE | PP0200590004 | PP0200590004001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Brede | 45.0923608, 10.5142124 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Cerere (tramite fosso stradale) |  | di rete | 109 | 0 | 109 | 0.26 | 0 | 0.26 | 64.04 | 0.95 | 246.3077 | è in grado | 67.4105 | A | SI | non occorre | 5.21 | 485 | 261 | Manufatto limitante | 93.33 | 2.1104 | 196.96 | Occorre vasca volano | 2026-09-20 | PD/1075 del 20/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
SF-SNM-BUG | PP0200590002 | PP0200590002001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.0951623, 10.5219141 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Reticolo idrico minore afferente a Canale Valluzza 1 |  | di rete | 207 | 17 | 224 | 0.49 | 0.21 | 0.7 | 106.91 | 1.94 | 152.7286 | è in grado | 55.1082 | A | SI | non occorre | 11.19 | 1340 | 55 | Manufatto limitante | 5.27 | -9.8501 | -51.91 | non occorre | 2026-09-20 | PD/1075 del 20/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
SF-SNM-CAR | PP0200590005 | PP0200590005001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Carrobbio | 45.09385, 10.5222503 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Canale Valluzza 1 |  | di rete | 1499 | 0 | 1499 | 3.53 | 0 | 3.53 | 35.43 | 13.01 | 10.0368 | è in grado | 2.7233 | A | SI | non occorre | 24.16 | 3313 | 5503 |  | 135.68 | 24.1566 | 3277.57 | Occorre vasca volano | 2026-09-20 | PD/1075 del 20/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
SF-SNM-GIA | PP0200590001 | PP0200590001001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Loc. Giardino | 45.1041876, 10.5203581 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Canale Covata |  | in testa impianto sollevamento | 15 | 0 | 15 | 0.04 | 0 | 0.04 | 17.8 | 0.13 | 445 | è in grado | 136.9231 | A | SI | non occorre | 2.64 | 227 | 35 | Manufatto limitante | 15.74 | 1.0928 | 17.2 | non occorre | 2026-09-20 | PD/1075 del 20/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
SF-SNM-KEN | PP0200590006 | PP0200590006001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Kennedy n.4 | 45.1024544, 10.5211709 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Cavata (scolo) tramite fosso tombato |  | in testa impianto sollevamento | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.5 | 0.29 | 6.25 | è in grado | 1.7241 | B | SI | non occorre | 1.66 | 157 | 256 |  | 229.65 | 0.68147 | 156.5 | Occorre vasca volano | 2026-09-20 | PD/1075 del 20/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
SF-SNM-SNM | PP0200590003 | PP0200590003001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Carrobbio | 45.094326, 10.5231027 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Canale Valluzza 1 |  | in testa impianto di depurazione | 1706 | 17 | 1723 | 4.01 | 0.21 | 4.22 | 34.7 | 14.96 | 8.2227 | è in grado | 2.3195 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 0 | 62 | 45 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | 10.3 | non occorre | 2026-09-20 | PD/1075 del 20/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1947 del 18/09/2024
SF-SCH-BRA | PP0200600003 | PP0200600003001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | Via Dante Alighieri, 29 | 44.991834, 11.076572 | Schivenoglia (Capoluogo) | Redefossi Boline |  | di rete | 36 | 0 | 36 | 0.08 | 0 | 0.08 | 20.31 | 0.31 | 239.84 | è in grado | 65.5161 | A | SI | non occorre | 3.13 | 310 | 1532 |  | 226.2 | 1.2807 | 289.69 | Occorre vasca volano | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1828 Anno 2022
SF-SCH-BRA2 | PP0200600002 | PP0200600002001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | Via Brazzuolo 1 | 44.9909390, 11.0770547, | Schivenoglia (Capoluogo) | Appendice Redefossi Boline |  | in testa impianto sollevamento | 87 | 16.7 | 103.7 | 0.2 | 1.16 | 1.36 | 11 | 2.92 | 239.84 | è in grado | 3.7671 | A | SI | non occorre | 4.8 | 455 | 273 | Manufatto limitante | 118.7 | 2.2072 | 262 | Occorre vasca volano | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1822 Anno 2022
SF-SCH-MAZ | PP0200600006 | PP0200600006001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | VIA Don Mazzolari | 44.99608977,11.07477445 | Schivenoglia (Capoluogo) | Canaletta di Schivenoglia (secondo Tronco) tramite fossato del reticolo idrico minore |  | di rete | 23 | 0 | 23 | 0.05 | 0 | 0.05 | 22.7 | 0.2 | 454 | è in grado | 113.5 | A | SI | non occorre | 0.82 | 119 | 685 |  | 224.7 | 0.42857 | 96.3 | Occorre vasca volano | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1826 Anno 2022
SF-SCH-SCH | PP0200600001 | PP0200600001001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | c/o impianto di Depurazione | 44.994345, 11.066445 | Schivenoglia (Capoluogo) | Canaletta di Schivenoglia (Primo Tronco) | pompato | in testa impianto di depurazione | 1033 | 16.7 | 1049.7 | 2.43 | 1.16 | 3.59 | 20 | 9.61 | 5.571 | è in grado | 2.0812 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 38.6 | 2674 | 1721 | Manufatto limitante | 111.7 | 15.2283 | 1701 | Occorre vasca volano | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1846 Anno 2022
SF-SCH-XXV | PP0200600005 | PP0200600005001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | Via 25 aprile | 44.99667415, 11.07424244 | Schivenoglia (Capoluogo) | Canaletta di Schivenoglia (secondo Tronco) |  | di rete | 11 | 0 | 11 | 0.03 | 0 | 0.03 | 21.41 | 0.1 | 713.6667 | è in grado | 214.1 | A | SI | non occorre | 0.94 | 111 | 1413 |  | 232.6 | 0.38517 | 89.59 | Occorre vasca volano | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1827 Anno 2022
SF-FLN-FLN | PP0200610011 | PP0200610011001B |  | Sermide e Felonica | Felonica | Via Valmezzana | 44.9749577, 11.3593556 | Sermide e Felonica (Felonica) | Dugale Giare |  | in testa impianto sollevamento | 1051 | 0 | 1051 | 2.47 | 0 | 2.47 | 11 | 9.12 | 4.4534 | è in grado | 1.2061 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 65.85 | 3463 | 2089 | Manufatto limitante | 80.24 | 25.8973 | 2078 | Occorre vasca volano | 2028-01-23 | n° PD / 84 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Burana | 2042-10-11 | n. 8522 / 2023
SF-FLN-GAR | PP0200610013 | PP0200610013001B |  | Sermide e Felonica | Felonica | Via Garibaldi n.163 | 44.9788577, 11.3593583 | Sermide e Felonica (Felonica) | Reticolo idrico minore |  | in testa impianto sollevamento | 41 | 0 | 41 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12.65 | 0.36 | 126.5 | è in grado | 35.1389 | A | SI | non occorre | 1.35 | 175 | 137 | Manufatto limitante | 192.8 | 0.64497 | 124.35 | Occorre vasca volano | 2028-01-23 | n° PD / 84 19/01/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n. 8522 / 2023
SF-SRM-ARG | PP0200610010 | PP0200610010001B |  | Sermide e Felonica | Arginino | Via L. Galvani | 45.018500, 11.247194 | Sermide e Felonica (Arginino) | Dugale Carbonara tramite reticolo idrico minore |  | in testa impianto di depurazione | 73 | 0 | 73 | 0.17 | 0 | 0.17 | 8.9 | 0.63 | 52.3529 | è in grado | 14.127 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 4.62 | 477 | 1407 |  | 206.83 | 2.2632 | 468.1 | Occorre vasca volano | 2026-05-09 | PD/505 del 09/10/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-SRM-BER | PP0200610012 | PP0200610012001B |  | Sermide e Felonica | Capoluogo | Via Berzuini n.33 | 44.9971991, 11.2979337 | Sermide e Felonica (Sermide) | scarico su suolo |  | di rete | 68 | 0 | 68 | 0.16 | 0 | 0.16 | 115.79 | 0.79 | 723.6875 | è in grado | 146.5696 | A | SI | non occorre | 1.08 | 144 | 286 |  | 53.51 | 0.52719 | 28.21 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1503 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | nota del consorzio prot. 2
SF-SRM-CAR | PP0200610004 | PP0200610004001B |  | Sermide e Felonica | Caposotto | Via Carducci inc. SP 35 | 44.993935, 11.306643 | Sermide e Felonica (Sermide) | scarico su suolo |  | di rete | 439 | 0 | 439 | 1.03 | 0 | 1.03 | 22.05 | 5.08 | 21.4078 | è in grado | 4.3406 | A | SI | non occorre | 13.05 | 1210 | 814 | Manufatto limitante | 130.62 | 6.063 | 791.95 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1503 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO
SF-SRM-MAL | PP0200610001 | PP0200610001001B |  | Sermide e Felonica | Malcantone | Via Ariosto (accesso) | 44.957730, 11.246837 | Sermide e Felonica (Malcantone) | Fossato afferente a scolo Cavettino Cò di Rondine |  | in testa impianto di depurazione | 175 | 0 | 175 | 0.41 | 0 | 0.41 | 13.45 | 1.52 | 32.8049 | è in grado | 8.8487 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 6.46 | 711 | 65 | Manufatto limitante | 16.76 | 3.0758 | 51.55 | non occorre | 2025-06-22 | PD/725 del 22/06/2021 | Consorzio di Bonifica Burana | - | nulla osta prot 9272 del 1.07.2020
SF-SRM-MAR | PP0200610009 | PP0200610009001B |  | Sermide e Felonica | Sermide (capoluogo) | Via Margutti | 45.0118433, 11.2652148 | Sermide e Felonica (Sermide) | fosso confluente nel dugale I° di Moglia |  | di rete | 87 | 0 | 87 | 0.21 | 0 | 0.21 | 63.87 | 0.76 | 304.1429 | è in grado | 84.0395 | A | SI | non occorre | 1.59 | 204 | 122 | Manufatto limitante | 75.9 | 0.76588 | 58.13 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1503 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | in attesa di feedback dal consorzi Burana - contattato mail - feedback pseudoinutile perché su sermide non c'è nulla
SF-SRM-MIL | PP0200610006 | PP0200610006001B |  | Sermide e Felonica | Santa Croce | Via Milazzo | 44.9852515, 11.2557964 | Sermide e Felonica (Sermide) | Canale di Sermide |  | di rete | 26 | 3 | 29 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 25.46 | 0.25 | 318.25 | è in grado | 101.84 | A | SI | non occorre | 1.06 | 140 | 37 | Manufatto limitante | 23.97 | 0.48144 | 11.54 | non occorre | 2025-12-22 | PD/1503 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Burana | 2042-06-08 | n. 1636 del 2023
SF-SRM-POL | PP0200610005 | PP0200610005001B |  | Sermide e Felonica | Caposotto | Via Pole inc. via Passioncella | 44.991673, 11.3167045 | Sermide e Felonica (Sermide) | fosso confluente con Dugale Massari |  | di rete | 148 | 0 | 148 | 0.35 | 0 | 0.35 | 23.8 | 1.29 | 68 | è in grado | 18.4496 | A | SI | non occorre | 5.04 | 562 | 232 | Manufatto limitante | 91.09 | 2.2857 | 208.2 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1503 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | in attesa di feedback dal consorzi Burana - contattato mail - feedback pseudoinutile perché su sermide non c'è nulla
SF-SRM-POR | PP0200610003 | PP0200610003001B |  | Sermide e Felonica | Porcara | Via provinciale ferrarese | 44.9586797, 11.285843 | Sermide e Felonica (Porcara) | Canale Fossalta |  | in testa impianto di depurazione | 37 | 0 | 37 | 0.087 | 0 | 0.087 | 43.3 | 0.32 | 497.7011 | è in grado | 135.3125 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 1.37 | 170 | 114 | Manufatto limitante | 170.29 | 0.41517 | 70.7 | Occorre vasca volano | 2026-05-24 | PD/574 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Burana |  | Prot. n.7186/2022 | 2042-01-15
SF-SRM-SRM | PP0200610002 | PP0200610002001B |  | Sermide e Felonica | Capoluogo | Via Zappelloni | 44.9964085, 11.2824905 | Sermide e Felonica (Sermide) | Dugale Rastello |  | in testa impianto di depurazione | 4858 | 56 | 4914 | 11.43 | 4.9 | 16.33 | 60.9 | 44.09 | 3.7293 | è in grado | 1.3813 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 138.68 | 8077 | 6745 | Manufatto limitante | 101.76 | 65.6849 | 6684.1 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1503 del 22/12/2021 SF1 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | in attesa di feedback dal consorzi Burana - contattato mail - feedback pseudoinutile perché su sermide non c'è nulla
SF-SRM-VIN | PP0200610008 | PP0200610008001B |  | Sermide e Felonica | Santa Croce | Via Milazzo | 44.9893259, 11.2689506 | Sermide e Felonica (Sermide) | Fosso afferente a Dugale Rastello |  | in testa impianto sollevamento | 328 | 3 | 331 | 0.77 | 0.02 | 0.79 | 11 | 2.87 | 13.9241 | è in grado | 3.8328 | A | SI | non occorre | 15.16 | 1220 | 136 | Manufatto limitante | 16.17 | 7.7304 | 125 | non occorre | 2025-12-22 | PD/1503 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | in attesa di feedback dal consorzi Burana - contattato mail - feedback pseudoinutile perché su sermide non c'è nulla
SF-SRM-VOL | PP0200610007 | PP0200610007001B |  | Sermide e Felonica | Moglia | Via Volta | 45.0120922, 11.2697577 | Sermide e Felonica (Sermide) | fossa Cini |  | di rete | 689 | 7 | 696 | 1.62 | 1.02 | 2.64 | 34.7 | 6.9 | 13.1439 | è in grado | 5.029 | A | SI | non occorre | 8.15 | 1814 | 776 | Manufatto limitante | 91.01 | 8.1453 | 741.3 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1503 del 22/12/2021 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | in attesa di feedback dal consorzi Burana - contattato mail - feedback pseudoinutile perché su sermide non c'è nulla
SF-SER-ARG | PP0200620001 | PP0200620001001B |  | Serravalle Po | Libiola | Via Arginino | 45.068423, 11.059049 | Serravalle a Po (Libiola) | reticolo idrico minore afferente a canale Dugale Nuovo |  | in testa impianto di depurazione | 1274 | 0 | 1274 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11.06 | 4 | è in grado | 1.085 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 59.79 | 2729 | 2509 | Manufatto limitante | 109.7 | 22.7621 | 2497 | Occorre vasca volano | 2028-03-20 | n° PD / 458 del 19/03/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n.a. | RIM
SF-SER-CAS | PP0200620004 | PP0200620004001B |  | Serravalle Po | Capoluogo | Via Caselle | 45.06940758168296, 11.091987793209732 | Serravalle a Po (Libiola) | reticolo idrico minore afferente a canale Dugale Nuovo |  | in testa impianto sollevamento | 99 | 0 | 99 | 0.23 | 0 | 0.23 | 11 | 0.86 | 47.8261 | è in grado | 12.7907 | A | SI | non occorre | 4.6 | 456 | 322 | Manufatto limitante | 145 | 2.1 | 311 | Occorre vasca volano | 2028-03-20 | n° PD / 458 del 19/03/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n.a. | RIM
SF-SER-DUC | PP0200620002 | PP0200620002001B |  | Serravalle Po | Capoluogo | via del Duca | 45.068607, 11.082567 | Serravalle a Po (Libiola) | reticolo idrico minore afferente a canale Dugale Nuovo |  | in testa impianto sollevamento | 66 | 0 | 66 | 0.16 | 0 | 0.16 | 15 | 0.57 | 93.75 | è in grado | 26.3158 | A | SI | non occorre | 4.59 | 457 | 1601 |  | 209.8 | 2.1068 | 442 | Occorre vasca volano | 2028-03-20 | n° PD / 458 del 19/03/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n.a. | RIM
SF-SER-FOR | PP0200620003 | PP0200620003001B |  | Serravalle Po | Capoluogo | SP482 (nei campi) | 45.07125, 11.092629 | Serravalle a Po (Libiola) | reticolo idrico minore afferente a canale Dugale Nuovo |  | in testa impianto sollevamento | 119 | 0 | 119 | 0.28 | 0 | 0.28 | 11 | 1.03 | 39.2857 | è in grado | 10.6796 | A | SI | non occorre | 10.81 | 914 | 1509 |  | 169.3 | 5.3337 | 903 | Occorre vasca volano | 2028-03-20 | n° PD / 458 del 19/03/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n.a. | RIM
SF-SST-BAS | PP0200640001 | PP0200640001001B |  | Sustinente | Bastia | Via Bastia | 45.073411, 11.045705 | Sustinente (Capoluogo) | Dugale nuovo tramite fosso di scolo |  | in testa impianto sollevamento | 86 | 0 | 86 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.4 | 0.75 | 17 | è in grado | 4.5333 | A | SI | non occorre | 10.2 | 971 | 140 | Manufatto limitante | 26.53 | 5.1489 | 136.6 | non occorre | 2028-02-10 | n° PD / 625 del 15/04/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-SST-SP482 |  | 001B |  | Sustinente | Sacchetta | SP 482 civ. 2105 in prop. Privata | 45.071114, 10.995863 | Sustinente (Capoluogo) | Reticolo idrico minore nel bacino di Scolo Fisseretto |  | di testa rete | [12 empty] | NO | [7 empty] | 0 |  |  | ?? non autorizzato con il depuratore perché? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
SF-SST-SST | PP0200640002 | PP0200640002001B |  | Sustinente | Capoluogo | via Cavour | 45.072662, 11.028705 | Sustinente (Capoluogo) | Scolo Fisseretto |  | in testa impianto di depurazione | 1714 | 0 | 1714 | 4.03 | 0 | 4.03 | 17.1 | 14.88 | 4.2432 | è in grado | 1.1492 | B | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 106.79 | 4190 | 1577 | Manufatto limitante | 34.2 | 45.6111 | 1559.9 | non occorre | 2028-02-10 | n° PD / 625 del 15/04/2024 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | 2034-01-01 | Rep. n° 428/2024 Prot. N. 928/2024 del 1/03/2024
SF-SZZ-BRU |  | 001B |  | Suzzara | Capoluogo | v.le Pace | 44.9856333, 10.7757983 | Brusatasso | Canale Correggioli |  | in testa impianto di depurazione | 1142 | 92 | 1234 | 2.69 | 0.54 | 3.23 | 40.9 | 10.76 | 12.6625 | è in grado | 3.8011 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 27.43 | 1575 | 370 | Manufatto limitante | 35.2 | 9.3494 | 329.1 | non occorre | 2022-09-03 | n° PD / 989 del 03/09/2018 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE ? |  | ci sono nulla osta del consorzio - necessario verificare se poi sono stati effettivamente chiusi con rilascio concessione o no
SF-SZZ-NUO | PP0200650004 | PP0200650004001B |  | Suzzara | Vie Nuove | Strada Camatte | 44.9976972, 10.8070117 | Vie Nuove | Po vecchio |  | in testa impianto di depurazione | 92 | 0 | 92 | 0.216 | 0 | 0.216 | 4.8 | 0.8 | 22.2222 | è in grado | 6 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 4.81 | 509 | 182 | Manufatto limitante | 84.7 | 2.0921 | 177.2 | Occorre vasca volano | 2027-10-01 | n° PD / 1652 29/09/2023 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | IN CORSO |  | Richiesta in data 20.09.2023
SF-SZZ-TAB | PP0200650003 | PP0200650003001B |  | Suzzara | Tabellano | Via Arginotto | 45.016150, 10.716746 | Suzzara (Tabellano) | croce del Gallo/Pasine |  | in testa impianto di depurazione | 949 | 151 | 1100 | 2.23 | 1.09 | 3.32 | 49.8 | 9.55 | 15 | è in grado | 5.2147 | A | SI | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 38.77 | 2635 | 807 | Manufatto limitante | 39.41 | 19.2134 | 757.2 | non occorre | 2025-10-26 | PD/1273 del 26/10/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042-12-31 | Prot. 3750 del 2021
SF-VDN-CAG | PP0200660003 | PP0200660003001B |  | Viadana | Cogozzo | Via Cagnola | 44.93368, 10.52421 | Cogozzo | Fosso Paralupa tratto est |  | in testa impianto sollevamento | 9449 | 36 | 9485 | 22.2226 | 1.6 | 23.8226 | 108 | 82.34 | 4.5335 | è in grado | 1.3116 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 70.2 | 4525 | 10931 |  | 156.03 | 28.3087 | 4417 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA | n° PD / 933 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-CDB | PP0200660008 | PP0200660008001B |  | Viadana | Cicognara | Via Monpelio | 44.94696, 10.48711 | Cogozzo | Cicognara |  | in testa impianto sollevamento | 2318 | 24 | 2342 | 5.4516 | 1.48 | 6.9316 | 29 | 20.58 | 4.1837 | è in grado | 1.4091 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 127.3 | 9040 | 5656 | Manufatto limitante | 85.01 | 66.1922 | 5627 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA | n° PD / 938 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-CGN2 | PP0200660009 | PP0200660009001B |  | Viadana | Capoluogo | Via Cagnola | 44.93389535, 10.52287126 | Cogozzo | Fosso Paralupa tratto est |  | di rete | 3257 | 19 | 3276 | 7.66 | 1.08 | 8.74 | 482.3 | 28.5 | 55.1832 | è in grado | 16.9228 | A | SI | non occorre | 74.62 | 5122 | 3216 | Manufatto limitante | 72.2 | 37.8629 | 2733.7 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA | n° PD / 939 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-COG | PP0200660002 | PP0200660002001B |  | Viadana | Cogozzo | Viale Kennedy | 44.93880, 10.50848 | Cogozzo | Cogozzo |  | in testa impianto sollevamento | 6140 | 649 | 6789 | 14.4404 | 29.75 | 44.1904 | 136.2 | 102.85 | 3.0821 | è in grado | 1.3243 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 176.6 | 12398 | 10305 | Manufatto limitante | 98.96 | 102.7567 | 10168.8 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA | n° PD / 1066 del 17/11/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-FEN | PP0200660004 | PP0200660004001B |  | Viadana | Cogozzo | Via dei Pioppi | 44.93946, 10.50939 | Cogozzo | Cogozzo |  | in testa impianto sollevamento | 43 | 46 | 89 | 0.10113 | 3.35 | 3.4511 | 31.85 | 8.75 | 9.2289 | è in grado | 3.64 | A | SI | non occorre | 26.9 | 3410 | 3023 | Manufatto limitante | 171.07 | 17.4849 | 2991.15 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA | n° PD / 934 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-GER |  | 001B |  | Viadana | Gerbolina | Via Gerbolina | 44.95099, 10.54789 | Gerbolina | Fosso Baghella |  | in testa impianto sollevamento | 83 | 90 | 173 | 0.1952 | 2.88 | 3.0752 | 11 | 7.93 | 3.577 | è in grado | 1.3871 | B | SI | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 97.5 | 8932 | 5403 | Manufatto limitante | 94.2 | 55.06 | 5392 | occorre vasca volano | 2024-11-23 | n° PD / 1067 del 17/11/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | N°1939 del 29/08/2024 | IN CORSO RINNOVO AUTORIZZAZIONE
SF-VDN-LOR | PP0200660010 | PP0200660010001B |  | Viadana | Capoluogo | Via Viazzoli | 44.93552, 10.53410 | Cogozzo | Viazzoli |  | di rete | 2152 | 8 | 2160 | 5.0612 | 0.34 | 5.4012 | 194.6 | 18.78 | 36.0291 | è in grado | 10.3621 | A | SI | non occorre | 30.4 | 2635 | 639 | Manufatto limitante | 37.67 | 11.7972 | 444.4 | non occorre | In rinnovo - in VIA | n° PD / 931 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-MER | PP0200660011 | PP0200660011001B |  | Viadana | Capoluogo | Via Viazzoli | 44.93442, 10.53139 | Cogozzo | Viazzoli |  | di rete | 3662 | 9 | 3671 | 8.6125 | 0.37 | 8.9825 | 919.97 | 31.97 | 102.4182 | è in grado | 28.776 | A | SI | non occorre | 28 | 2406 | 5877 |  | 20.3 | 13.16 | 1486.03 | non occorre | In rinnovo - in VIA | n° PD / 932 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-MIL | PP0200660012 | PP0200660012001B |  | Viadana | Capoluogo | Via Milano | 44.94071669810945, 10.487640962038737 | Cogozzo | CIP Casalmaggiore-Pomponesco |  | di rete | 14 | 0 | 14 | 0.032926 | 0 | 0.032926 | 160.7 | 0.12 | 4880.6524 | è in grado | 1339.1667 | A | SI | non occorre | 1.93 | 236 | 724 |  | 48.9 | 1.5399 | 75.3 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA |  | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-MON | PP0200220006 | PP0200220006001B |  | Viadana | Cizzolo | Intersezione via Montesauro/via Fenilrami | 45.005544513759766, 10.659358625587593 | Dosolo | Reticolo idrico minore afferente a Po Morto |  | in testa impianto sollevamento | 362 | 0 | 362 | 0.85137 | 0 | 0.85137 | 6.5 | 3.14 | 7.6348 | è in grado | 2.0701 | A | SI | non occorre | 43.68 | 3846 | 2510 | Manufatto limitante | 39.25 | 19.7 | 2503.5 | non occorre | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
SF-VDN-PAN | PP0200660006 | PP0200660006001B |  | Viadana | Cogozzo | Via Pangona | 44.94429, 10.49521 | Cogozzo | Scurtabaffa |  | in testa impianto sollevamento | 64 | 0 | 64 | 0.15052 | 0 | 0.15052 | 9.35 | 0.56 | 62.1186 | è in grado | 16.6964 | A | SI | non occorre | 2 | 281 | 489 |  | 271.58 | 1.0003 | 271.65 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA | n° PD / 936 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-PIO | PP0200660005 | PP0200660005001B |  | Viadana | Fenilrosso | Via dei Pioppi | 44.9397384084387, 10.509826445920414 | Cogozzo | Cogozzo |  | in testa impianto sollevamento | 43 | 46 | 89 | 0.10113 | 3.35 | 3.4511 | 31.85 | 8.75 | 9.2289 | è in grado | 3.64 | A | SI | non occorre | 26.9 | 3410 | 3023 | Manufatto limitante | 171.07 | 17.4849 | 2991.15 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA | n° PD / 935 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VDN-SCA | PP0200660007 | PP0200660007001B |  | Viadana | Capoluogo | Rotatoria Villa Scassa-Via G. di Vittorio | 44.93279845, 10.53987454 | Cogozzo | Reticolo idrico minore afferente a Volta Sud |  | in testa impianto sollevamento | 101 | 0 | 101 | 0.23754 | 0 | 0.23754 | 17 | 0.88 | 71.5678 | è in grado | 19.3182 | A | SI | non occorre | 3.3 | 314 | 2017 |  | 188.9 | 1.5723 | 297 | occorre vasca volano | In rinnovo - in VIA | n° PD / 937 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
SF-VLM-ALB | PP0200680002 | PP0200680002001B |  | Villimpenta | Capoluogo | Via Alberia / Via Bianchette | 45.14236, 11.02546 | Villimpenta | Gambino Alto (tratto intubato) |  | di rete | 573 | 6 | 579 | 1.35 | 0.13 | 1.48 | 20.63 | 5.04 | 13.9392 | è in grado | 4.0933 | A | SI | non occorre | 9.4 | 1003.4 | 1036.8 |  | 232.23 | 4.2319 | 982.77 | occorre vasca volano | 2026-08-02 | PD/877 del 02/08/2022 | Consorzio di Bonifica territori del Mincio | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 28 aprile 2022
SF-VLM-BAS | PP0200680003 | PP0200680003001B |  | Villimpenta | Capoluogo | Via Bassa / Via Reggiola | 45.14108, 11.03556 | Villimpenta | Reticolo idrico minore afferente a fiume Tione |  | in testa impianto sollevamento | 819 | 0 | 819 | 1.93 | 0 | 1.93 | 10.5 | 7.11 | 5.4404 | è in grado | 1.4768 | B | SI | non occorre | 11.39 | 914.5 | 1331.1 |  | 221.29 | 4.0851 | 904 | occorre vasca volano | 2026-08-02 | PD/877 del 02/08/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE | - | n.a. o necessaria?
SF-VLM-VIR | PP0200680001 | PP0200680001001B |  | Villimpenta | Capoluogo | Via Virgiliana / Via Bassa | 45.1442, 11.03342 | Villimpenta | Fiume Tione (diramazione) |  | di rete | 663 | 0 | 663 | 1.56 | 0 | 1.56 | 27.29 | 5.76 | 17.4936 | è in grado | 4.7378 | A | SI | non occorre | 37.3 | 2912.1 | 1451.3 | Manufatto limitante | 91.63 | 15.5409 | 1424.01 | occorre vasca volano | 2026-08-02 | PD/877 del 02/08/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE | - | n.a. o necessaria?
|  | 001B | [21 empty] | NO
|  | 001B | [21 empty] | NO
NO
Note on A180: ====== ID#AAAAaBjwcHQ Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A181: ====== ID#AAAAaBjwcHA Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A182: ====== ID#AAAAaBjwcHU Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A183: ====== ID#AAAAaBjwcHY Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A184: ====== ID#AAAAaBjwcHM Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A185: ====== ID#AAAAaBjwcHE Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A186: ====== ID#AAABTRy3eyQ Stefano Vidali (2024-08-06 07:01:26) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A187: ====== ID#AAAAaBjwcHI Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A188: ====== ID#AAABTRy3eyU Stefano Vidali (2024-08-06 07:01:26) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on A189: ====== ID#AAABTRy3eyY Stefano Vidali (2024-08-06 07:01:26) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on J200: in autorizzazione - “Canale Collettore Principale” ======
Note on J224: ====== ID#AAABV-9m1p0 Giorgia Federzoni (2024-09-27 08:39:05) concesso però nel lago superiore
Note on AL224: ====== ID#AAABV-9m1p4 Giorgia Federzoni (2024-09-27 08:57:32) rinnovare tre mesi prima
Note on J268: ====== ID#AAABTRy5k4I Vito Melara (2024-08-06 07:01:26) Questo recapito mi pare strano
Note on G295: ====== ID#AAABWYBrbak Giorgia Federzoni (2024-09-30 15:20:53) o via matteotti atto provincia ------ ID#AAABWPGzK1Q Vito Melara (2024-10-03 06:37:53) C'è uno sfioro in piazza Matteotti, diverso da questo. Questo mi pare abbia i riferimenti corretti...
Note on G299: ====== ID#AAABWYBrbaY Giorgia Federzoni (2024-09-30 15:18:55) O via Kennedy come da atto provincia? ------ ID#AAABWPGzK1U Vito Melara (2024-10-03 06:39:51) Sì, è anche via Kennedy. Str. Gonzaga era prima che dessero i nomi alle vie dell'urbanizzazione ------ ID#AAABWPGzK1Y Vito Melara (2024-10-03 06:40:23) Ho visto che le coordinate sono però vecchie, il manufatto è stato rifatto a circa 100 m di distanza un anno fa.
Note on J303: ====== ID#AAABWdD-4Aw Giorgia Federzoni (2024-10-04 10:51:37) in autorizzazione PO Vecchio
Note on J433: ====== ID#AAABYClkhnQ Giorgia Federzoni (2024-11-06 13:40:02) il consorzio dice in fosso tombato afferente fossa Cini ------ ID#AAABYNYlM-c Vito Melara (2024-11-06 15:29:38) Consultato mappe, è vero

## Sfiori Qs<Pavv
| Qs [l/s] | Pavv [l/s] |  | Adeguamento | Qs post adeguamento [l/s] | Tipo sfioratore
SF-CSS-MED2 | 197.49 | 203.9073 | Intervento | Modificare pendenza da 0,0024 a 0,003 | 223 | B | Da chiudere post adeguamento soll di valle | Verifica scala di deflusso MED3
|  |  |  | Alzo soglia di 2 cm | 214 | B
|  |  |  | Alzo soglia di 52 cm | 591 | A
SF-CMM-CMM | 11.35 | 13.4983 | Intervento | Cambiare assetto del sollevamento limitante |  |  | Sollevamento verificato, effettivamente risulta Qsoll=11,4 l/s. Giacomo dice che il depuratore non risulta verificato neanche con la portata dichiarata di 11 l/s, quindi possiamo sistemare gli elaborati dello sfioro in modo che risulti conforme (ritocco il punto di funzionamento del soll), lato depuratore hanno fatto storie anche per il rinnovo di qualche anno fa, "in qualche modo faremo". Servirebbe una seconda vasca di sedimentazione
SF-CSD-CSD2 | 38.23 | 42.54 | Intervento | Modificare pendenza da 0,005 a 0,007 | 45 | B | Intervento da realizzare
|  |  |  | Alzo soglia di 2 cm | 45 | B
|  |  |  | Alzo soglia di 11 cm e consedero pendenza di 0.007 | 85 | A
SF-RVL-RVL | 9.45 | 35.97 | Intervento | Alzare la soglia di 30 cm (o considerare pendenza di 0.007 anziché 0.0004) e cambiare assetto al sollevamento di valle (Qsoll attuale=18.8 l/s) |  |  | La relazione aggiornata non considera il sollevamento, il quale è limitante. Senza sollevamento Qs=92,37 l/s (hanno considerato una soglia che in realtà deve essere ancora fatta, ma è già in programma). | Capacità sollevamento (pompe in parallelo) è di 25 l/s, pompe cambiate da poco

## Sfiori Qs<20 ls
Codice | Note | Qs | TIPO | COMUNE | LOCALITA | UBICAZIONE | DEPURATORE ASSOCIATO | AE CIV | AE IND | AE TOT | Q CIV | Q IND | Qnm | Pavv | Qs/Pavv | TIPOLOGIA
SF-RNC-VIN | Qs è stata calcolata considerando come emissario il tubo 2 che esce dal primo manufatto, in realtà l'emissario del manufatto nel suo insieme è composto dai tubi 5 e 6. Qs la calcolerei si con lo schema C, ma prendendo hs=35 cm e ht=2 cm. | 2 | di rete | Roncoferraro | Capoluogo | Via L. da Vinci | Roncoferraro (Capoluogo) | 145 | 0 | 145 | 0.34 | 0 | 0.34 | 1.3 | 1.5385 | B
SF-GNZ-SOR |  | 3.32 | di rete | Gonzaga | Palidano | P.za Sordello | Gonzaga (capoluogo) | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.12 | 27.6667 | A
SF-MTG-PAS |  | 4.95 | di rete | Motteggiana | Capoluogo | via G. Pascoli | Motteggiana (Capoluogo) | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.07 | 70.7143 | A
SF-SBB-FON1 |  | 5.57 | di rete | Sabbioneta | Capoluogo | Via Fondi | Casalmaggiore | 42 | 0 | 42 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.36 | 15.4722 | A
SF-BZZ-VAL1 |  | 6.03 | di rete | Bozzolo | Capoluogo | Via Cremona | Bozzolo (capoluogo) | 75 | 2 | 77 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.86 | 7.0116 | A
SF-GNZ-MAT |  | 6.58 | di rete | Gonzaga | Bondeno | Via Matilde | Gonzaga (capoluogo) | 69 | 0 | 69 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.6 | 10.9667 | A
SF-BGV-FOS |  | 6.88 | di rete | Borgo Virgilio | Borgoforte | via Foscolo (inc. via Parmense) | Borgo Virgilio (Borgoforte) | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.22 | 31.2727 | A
SF-MRM-MUR |  | 7.14 | di rete | Marmirolo | S. Brizio | Via Muratello | Marmirolo (Capoluogo) | 199 | 0 | 199 | 0.47 | 0 | 0.47 | 1.73 | 4.1272 | A
SF-GZZ-MAR2 |  | 8 | di rete | Gazzuolo | Belforte | Via Marsala | Gazzuolo | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.7 | 11.4286 | A
SF-RVL-RVL | Qs<Pavv, serve intervento sulla soglia e sull'impianto di sollevamento di valle in quanto limitante (vedi pag 38 relazione). | 9.45 | di rete | Rivarolo Mantovano | Capoluogo | Via A. Tosi | Rivarolo Mantovano (Capoluogo) | 2080 | 240 | 2320 | 4.89 | 10.65 | 15.54 | 35.97 | 0.26272 | B
SF-MN-MEZ |  | 10.15 | di rete | Mantova | Capoluogo | Vic. Di Mezzo | Mantova | 71 | 0 | 71 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.82 | 12.378 | A
SF-SBB-MON1 | Qs<Pavv,min. Non soddisfa i 20 l/s, perché usata la pendenza di 0.1% rilevato. Se si aumenta allo 0.4% viene soddisfatta (Qs ) 20.31 l/s). Lo 0.4% è circa un valore medio tra la pendenza del tubo in ingresso e quello del tubo derivatore. Valutare anche se mantenere questo sfioratore (bacino piccolo). | 10.15 | di rete | Sabbioneta | Ponteterra | Via Monteverdi (in vicolo privato) | Casalmaggiore | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.22 | 46.1364 | A
SF-GZZ-SP58 |  | 10.5 | di rete | Gazzuolo | Belforte | SP 58 (dietro distributore) | Gazzuolo | 1085 | 0 | 1085 | 2.55 | 0 | 2.55 | 9.42 | 1.1146 | B
SF-PVC-PVC |  | 11.5 | in testa impianto di depurazione | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | Area Depuratore | Pieve di Coriano | 1035 | 0 | 1035 | 2.43 | 0 | 2.43 | 8.98 | 1.2806 | B
SF-SER-ARG |  | 12 | di rete | Serravalle Po | Libiola | Via Arginino | Serravalle a Po (Libiola) | 1323 | 0 | 1323 | 3.11 | 0 | 3.11 | 11.48 | 1.0453 | B
SF-BGV-CIS2 |  | 13.74 | di rete | Borgo Virgilio | Cerese | via Cisa - Gabbiano | Mantova | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.07 | 196.2857 | A
SF-MTG-GRA |  | 14.46 | di rete | Motteggiana | Capoluogo | via A. Gramsci | Motteggiana (Capoluogo) | 57 | 0 | 57 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.49 | 29.5102 | A
SF-BGV-CIS1 |  | 14.85 | di rete | Borgo Virgilio | Cerese | via Cisa opposto a str. Del Corriere | Mantova | 1107 | 4 | 1111 | 2.6 | 0.02 | 2.62 | 9.64 | 1.5405 | B
SF-MN-DAI |  | 15.5 | di rete | Mantova | Capoluogo | via Daino/via Grayson | Mantova | 117 | 0 | 117 | 0.28 | 0 | 0.28 | 1.02 | 15.1961 | A
SF-RNC-FAN |  | 15.5 | di rete | Roncoferraro | Barbassolo | Via Fanti | Roncoferraro (Capoluogo) | 40 | 0 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.35 | 44.2857 | A
SF-CRB-RON |  | 15.72 | di rete | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Ugo Roncada | Carbonara di Po | 97 | 1 | 98 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.85 | 18.4941 | A
SF-GNZ-IMA |  | 15.76 | di rete | Gonzaga | Bondeno | Via I maggio n.14 | Gonzaga (capoluogo) | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.1 | 157.6 | A
SF-GNZ-PAD |  | 16.94 | di rete | Gonzaga | Bondeno | Via Padania n.13 | Gonzaga (capoluogo) | 40 | 0 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.35 | 48.4 | A
SF-MN-WHI |  | 18.41 | di rete | Mantova | Angeli | via Costituenti Mantovani / via White | Mantova | 22 | 0 | 22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.25 | 73.64 | A
SF-CMM-GIO2 |  | 18.62 | di rete | Commessaggio | Capoluogo | Via Giovanni XXIII/via Colombarone | Commessaggio (Capoluogo) | 19 | 0 | 19 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.17 | 109.5294 | A
SF-RVR-DAC | Considerata una pendenza del 0.4% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché un valore standard di pendenza del 0.3%) | 20.05 | di rete | Roverbella | Canedole | Via D'Acquisto / Via Baracca | Roverbella-Canedole | 60 | 0 | 60 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.52 | 38.5577 | A
SF-CSD-ARD | Considerata una pendenza del 4% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché il valore "da CAD fornito" del 2.3%) | 20.12 | di rete | Castel D' Ario | Capoluogo | via Fosse Ardeatine /SP31 | Castel D'Ario (Capoluogo) | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.7 | 28.7429 | A
SF-RVR-COL | Considerata una pendenza del 1% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché un valore standard di pendenza del 0.3%). Alternativamente occorrebbe aumentare di molto la soglia per fare avere un battente al tubo derivatore, o aumentare il diametro del tubo stesso. 2)geometrico: nella tabella emissario e derivatore sono invertiti; il derivatore non è quotato e non si capisce a che quota sia collocato (è un tubo DN200); la quota della soglia (sez A-A) non si riferisce al ciglio sfiorane ma ad un ginocchio intermedio non rilevante (la quota del ciglio sfiorante è 122 cm), immissario ed emissario sono ovoidali 400x600 (non 750x500 come indicato); le foto rappresentano lo sfioratore in fase di sfioro. | 20.31 | di rete | Roverbella | Capoluogo | Via Colombo / Via Benati | Roverbella Capoluogo | 83 | 0 | 83 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.72 | 28.2083 | A
SF-RNC-MIC | Nella relazione hanno considerato la soglia alta 9 cm per far rispettare i 20 l/s, in realtà è alta 8 cm. Questo manufatto è da rifare. | 20.7 | di rete | Roncoferraro | Capoluogo | via Michelangelo (inc. via Roma) | Roncoferraro (Capoluogo) | 264 | 0 | 264 | 0.62 | 0 | 0.62 | 2.29 | 9.0393 | A
SF-CSD-MGR | considerata una pendenza del 0.6% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché il valore "da CAD fornito" del 0.16%) | 21.08 | di rete | Castel D' Ario | Capoluogo | via Monte Grappa / SP31 | Castel D'Ario (Capoluogo) | 38 | 0 | 38 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.33 | 63.8788 | A
SF-GZZ-ROM | Occorre cambiare il tubo derivatore, da DN125 a DN150 (tubo considerato nella relazione per rispettare i 20 l/s). | 21.08 | di rete | Gazzuolo | Capoluogo | Via Roma | Gazzuolo | 953 | 6.6 | 959.6 | 2.24 | 0.11 | 2.35 | 8.33 | 2.5306 | A
SF-GZZ-PIE | Occorre alzare la soglia di 6 cm (nella relazione è stata considerata la soglia rialzata per far tornare i 20 l/s) | 21.1 | di rete | Gazzuolo | Belforte | SP 58 | Gazzuolo | 157 | 0 | 157 | 0.37 | 0 | 0.37 | 1.36 | 15.5147 | A
SF-BGN-CHI | Relazione incompleta, manca Qs | 29.96 | di rete | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Chiesa | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | 35 | 0 | 35 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.3 | 99.8667 | A
SF-RNC-ROM | Per il calcolo di Qs (pag 19 relazione) è stato utilizzato hs=17 cm e h=16 cm. Dal geometrico invece vedo che hs=16 cm e h=15 cm. 3)Manufatto limitante | 32.22 | di rete | Roncoferraro | Capoluogo | Via Roma n.75 | Roncoferraro (Capoluogo) | 3170 | 0 | 3170 | 7.46 | 0 | 7.46 | 27.52 | 1.1708 | B
SF-CSB-CAV2 | Elaborati da produrre extra appalto |  | di rete | Castelbelforte | Capoluogo | Via Cavour 80
SF-CSS-CRO5 | Non rilevato perché sigillato per esondazioni. No analisi idraulica. Non è stato considerato esistente nell'analisi di tutti gli altri sfioratori |  | di rete | Castiglione delle Stiviere |  |  | Castiglione delle Stiviere |  |  | 0 |  |  | 0
SF-CSS-RUB2 | No analisi idraulica |  | di rete | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | via Rubens | Castiglione delle Stiviere
SF-CST-2GI | Da verificare, piastra in cls da rimuovere |  | di rete | Castellucchio | Capoluogo | Via 2 giugno | Castellucchio (Capoluogo)
SF-CST-BRU | Elaborati da produrre extra appalto |  | di rete | Castellucchio | Capoluogo | VIA Brusche/via Accordi | Castellucchio (Capoluogo)
SF-DSL-SAB | rete non depurata |  | di rete | Dosolo | Villastrada | via Sabbadini | NO |  |  | 0 |  |  | 0
SF-DSL-TRA | rete non depurata |  | di rete | Dosolo | Villastrada | via Traversagno/via Sacca | NO |  |  | 0
SF-CSB-BER |  |  | di testa rete | Castelbelforte | Capoluogo | Via Bersaglieri | Castelbelforte (Capoluogo)
SF-CSB-DON |  |  | di testa rete | Castelbelforte | Capoluogo | via Donatori AVIS | Castelbelforte (Capoluogo)
SF-CSD-GAS |  |  | di testa rete | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | Castel D'Ario (Capoluogo) |  |  | 0 |  |  | 0
SF-CSD-GAS2 |  |  | di testa rete | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | Castel D'Ario (Capoluogo) |  |  | 0 |  |  | 0
SF-CSD-MAG |  |  | di testa rete | Castel D' Ario | Capoluogo | via I° Maggio | Castel D'Ario (Capoluogo) |  |  | 0
SF-MN-MAS |  |  | di testa rete | Mantova | Capoluogo | via Massari | Mantova
SF-SST-SP482 | trovato post rilievo - in elaborazione, forse da dismettere |  | di testa rete | Sustinente | Sacchetta | SP 482 civ. 2105 in prop. Privata | Sustinente (Capoluogo)
Note on B10: ====== ID#AAAAaBjwcHk Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:30) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on B14: ====== ID#AAAAaBjwcHc Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on B32: ====== ID#AAABTRy5k4M Stefano Vidali (2024-08-06 07:01:26) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on B33: ====== ID#AAAAaBjwcHg Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:30) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.

## sfiori per SIPIUI
OK - RELAZIONI A POSTO
E' SIPIUI ?
DA FARE?
Codice | Cod Prov Manufa SF | COMUNE | LOCALITA | UBICAZIONE | Coordinate | DEPURATORE ASSOCIATO | RECAPITO EMISSARIO | TIPO | AE CIV | AE IND | AE TOT | Q CIV | Q IND | Qnm | Qs | Pavv | Qsc | Vasca PTUA | Scadenza autorizzazione Provincia | Atto Provincia n° | Consorzio competente | Scadenza concessione Consorzio | Atto Consorzio n° | Note | PRESENTI RELAZIONI DATATE:
SF-BGR-MON | PP0200570007 | San Giorgio Bigarello | Gazzo | via Montale | 45.18111, 10.89876 | Bigarello (Gazzo) | Cavo San Giorgio | di rete | 153 | 0 | 153 | 0.36 | 0 | 0.36 | 21.12 | 1.33 | 322.88 | Occorre vasca volano | 2026-06-07 | PD/633 del 06/06/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Sospesa per integrazioni mai consegnate - Fatta Domanda a TDM, ma secondo me è SIPIUI
SF-CSB-CAV |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Cavour 51 | 45.20981, 10.890266 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossa Molinella | in testa impianto sollevamento | 121 | 37 | 158 | 0.28 | 2.74 | 3.02 | 20 | 6.32 | 313 | non occorre | 2022-04-23 | n° PD / 481 del 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSB-PES |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Pescine, 6 | 45.2177, 10.895779 | Castelbelforte (Capoluogo) | Allegrezzola di Castelbelforte | in testa impianto sollevamento | 483 | 0 | 483 | 1.14 | 0 | 1.14 | 4.3 | 4.19 | 1870.7 | Occorre vasca volano | 2022-04-23 | n° PD / 482 DEL 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-CSD1 | PP0200140014 | Castel D' Ario | Capoluogo | Area Depuratore | 45.186605, 10.983417 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella | in testa impianto di depurazione | 4159 | 214.5 | 4373.5 | 9.78 | 6.6 | 16.38 | 139 | 42.54 | -96 | non occorre | 2024-04-30 | n° PD / 425 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-CSD2 | PP0200140005 | Castel D' Ario | Capoluogo | Via Trieste (non su strada, in campo privato) | 45.187662, 10.981388 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella | di rete | 4159 | 214.5 | 4373.5 | 9.78 | 6.6 | 16.38 | 38.23 | 42.54 | 2746.77 | Occorre vasca volano | 2024-05-11 | n° PD / 443 del 11/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-GAS | PP0200140017 | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.18819669368465, 10.968749994855289 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara | di testa rete |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024-05-12 | n° PD / 447 del 12/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-GAS2 |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.18810737371577, 10.968887458070576 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara | di testa rete |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024-04-30 | ?? | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | NON trovata nell'elenco delle autorizzazioni degli sfiori di casteldario
SF-CSD-VEN1 | PP0200140010 | Castel D' Ario | Capoluogo | via Veneto / Via I° Maggio | 45.190151, 10.977507 | Castel D'Ario (Capoluogo) | fosso Molinella | in testa impianto sollevamento | 139 | 0 | 139 | 0.33 | 0 | 0.33 | 21.71 | 1.21 | 462.29 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | n° PD / 424 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CHI1 | PP0200170003 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi, 29 | 45.393048, 10.489621 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 504 | 0 | 504 | 1.1853 | 0 | 1.1853 | 26.86 | 4.375 | 897.14 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CHI2 | PP0200170002 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi, 106 | 45.393787, 10.48898 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 334 | 0 | 334 | 0.78552 | 0 | 0.78552 | 46.5 | 2.8993 | 533.5 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CHI3 | PP0200170024 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi (Piazzale della Repubblica) | 45.392933, 10.488166 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 1531 | 24 | 1555 | 3.6007 | 0.095139 | 3.6958 | 67.34 | 13.4983 | 221.66 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-DES | PP0200170026 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Bertas (Parco Desenzani) | 45.388989, 10.484657 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 27 | 0 | 27 | 0.0635 | 0 | 0.0635 | 78.21 | 0.23438 | 10.79 | non occorre | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-GER | PP0200170022 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra (lato Est) | 45.37268, 10.501799 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato | di rete | 1756 | 29 | 1785 | 4.1299 | 0.13 | 4.2599 | 51.85 | 15.49 | 1661.15 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-GER2 | PP0200170017 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra | 45.37732, 10.503095 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato | di rete | 4358 | 343 | 4701 | 10.2494 | 6.6329 | 16.8822 | 100.18 | 44.01 | 1645.82 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-MED | PP0200170010 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Medole (prossimità via V.Alfieri) | 45.384846, 10.486023 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 11627 | 1069 | 12696 | 27.345 | 33.93 | 61.275 | 287.25 | 149.89 | 590.75 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PAS | PP0200170006 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Martini, 2 (Parco Pastore) | 45.392611, 10.484289 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 6560 | 12 | 6572 | 15.4281 | 0.02 | 15.4481 | 286.3 | 57.05 | 3492.7 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PAS2 | PP0200170005 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Caraffa (Parco Pastore) | 45.393686, 10.48581 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 1717 | 0 | 1717 | 4.0381 | 0 | 4.0381 | 327.2 | 14.9045 | 1997.8 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PAS3 | PP0200170004 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi (Parco Pastore) | 45.392976, 10.48773 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 1673 | 24 | 1697 | 3.9346 | 0.095139 | 4.0298 | 77.48 | 14.7309 | 368.52 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PIS2 | PP0200170008 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Pisacane | 45.385369, 10.481689 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 2799 | 62 | 2861 | 6.5828 | 0.26667 | 6.8495 | 434.66 | 24.8351 | 3708.34 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-RUB | PP0200170001 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Rubens | 45.394191, 10.491637 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 618 | 0 | 618 | 1.4534 | 0 | 1.4534 | 23.61 | 5.3646 | 876.39 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-RUB2 | PP0200170038 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | via Rubens 8 | 45.394205, 10.492373 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 45.7 | 0.07 | 0.3 | non occorre | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-ZAN | PP0200170030 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Zanardelli | 45.387014, 10.484121 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 2441 | 24 | 2465 | 5.7409 | 0.095139 | 5.836 | 397 | 21.3976 | 902 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CST-BER | PP0200160003 | Castellucchio | Capoluogo | Via Prato Bersaglio | 45.14978, 10.64956 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | in testa impianto sollevamento | 1906 | 2 | 1908 | 4.48 | 0.06 | 4.54 | 43 | 16.56 | 4311 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-CRO |  | Castellucchio | Capoluogo | Via Crocette | 45.14845526856167, 10.650393881266512 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | in testa impianto sollevamento | [11 empty] | da richiedere con rinnovo del 2024 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-CST | PP0200160002 | Castellucchio | Capoluogo | Via Giovanni Falcone (c/o depuratore Castellucchio) | 45.14879, 10.65756 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | in testa impianto di depurazione | 4528 | 56.4 | 4584.4 | 10.65 | 4.35 | 15 | 543.15 | 40.65 | 1291.85 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-MAR | PP0200160001 | Castellucchio | Capoluogo | Via D. Martelli | 45.14945, 10.65271 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | di rete | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 64.39 | 0.25 | 38.61 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-MN-ARL | PP0200300015 | Mantova | Capoluogo | Ponte Arlotto / via Fondamenta | 45.15515, 10.79683 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | in testa impianto sollevamento | 7268 | 0 | 7268 | 17.09 | 0.02 | 17.11 | 150 | 84.16 | 4287 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1805 del 26/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-BONO | PP0200300004 | Mantova | Cittadella | via san Giovanni Bono | 45.17271, 10.78319 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova | in testa impianto sollevamento | 534 | 0 | 534 | 1.26 | 0 | 1.26 | 7 | 6.18 | 367 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1841 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CART |  | Mantova | Cartiera Burgo | Strada Cartiera | 45.17132, 10.79992 | Mantova | Lago di Mezzo | in testa impianto sollevamento | 5368 | 7 | 5375 | 12.62 | 0.61 | 13.23 | 125 | 62.21 | 757 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CAV |  | Mantova | Capoluogo | p.za Cavallotti - ex COIN | 45.15775, 10.7897 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 1385 | 0 | 1385 | 3.26 | 0 | 3.26 | 75.73 | 16.03 | 1152.27 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP1 | PP0200300013 | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16238, 10.81668 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 15138 | 108 | 15246 | 35.6 | 3.17 | 38.77 | 1105.7 | 176.45 | 2104.3 | non occorre (scarica a lago) | 2028-06-11 | PD 1845 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP3 | PP0200300014 | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16126, 10.81592 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 15237 | 108 | 15345 | 35.84 | 3.17 | 39.01 | 204.32 | 178.76 | 1051.68 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1844 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP4 | PP0200300023 | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16122, 10.81597 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 1447 | 1 | 1448 | 3.4 | 0.06 | 3.46 | 101.76 | 16.81 | 1488.24 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1846 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CLL | PP0200300002 | Mantova | Colle Aperto | Colle Aperto | 45.17937, 10.78844 | Mantova | Canale Agnella, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 956 | 0 | 956 | 2.25 | 0 | 2.25 | 113.4 | 11.06 | 1308.6 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1839 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MART | PP0200300026 | Mantova | Capoluogo | P.zza Martiri Belfiore | 45.15697, 10.79054 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 4514 | 0 | 4514 | 10.62 | 0.03 | 10.65 | 140 | 52.3 | 670 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-21 | PD 1923 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MAS |  | Mantova | Capoluogo | via Massari | 45.155487454093596, 10.794659085420252 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | di testa rete | 380 | 0 | 380 | 0.89 | 0 | 0.89 | 135.76 | 4.4 | 30.24 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MN |  | Mantova |  | via Guerra, 6 | 45.138045676695654, 10.803047723446515 | Mantova | Canale Franzina | in testa impianto di depurazione | [8 empty] | 0 |  |  | Insieme al depuratore di Mantova | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MONT | PP0200300005 | Mantova | Cittadella | str. Montata | 45.1722, 10.78934 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova | in testa impianto sollevamento | 1075 | 0 | 1075 | 2.53 | 0 | 2.53 | 30 | 12.44 | 1018 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1842 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-PES |  | Mantova | Capoluogo | via Pescherie | 45.15575, 10.79255 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 4789 | 1 | 4790 | 11.26 | 0.01 | 11.27 | 177.42 | 55.44 | 400.58 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-MN-SOLF |  | Mantova | Capoluogo | via Solferino | 45.15928, 10.78722 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | in testa impianto sollevamento | 404 | 0 | 404 | 0.95 | 0 | 0.95 | 32 | 4.68 | 490 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-MN-VER | PP0200300003 | Mantova | Capoluogo | S.S. 62 Via Verona | 45.17479, 10.78714 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 98 | 0 | 98 | 0.23 | 0 | 0.23 | 57.44 | 1.13 | 354.56 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-29 | PD 1840 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MRM-REB | PP0200330005 | Marmirolo | Pozzolo | Via Reboline | 45.3036278, 10.7132063 | Marmirolo (Pozzolo) | Fiume Mincio | di rete | 563 | 0 | 563 | 1.32 | 0 | 1.32 | 55 | 4.89 | 1216 | non occorre (scarica in Mincio) | 2027-11-29 | n° PD / 1967 30/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2049 | DECRETO N. 14385 Del 08/10/2019
SF-OST-IND | PP0200380005 | Ostiglia | Capoluogo | collettore zona industriale | 45.08697, 11.13919 | Ostiglia (Capoluogo) | Fossetta di Ostiglia | di rete | 18 | 5.3 | 23.3 | 0.04 | 0.63 | 0.67 | 38.68 | 1.38 | 1592.32 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-OST-OST | PP0200380003 | Ostiglia | Capoluogo | c/o depuratore comunale | 45.08321, 11.13819 | Ostiglia (Capoluogo) | tratto tombato di Fossetta di Ostiglia | in testa impianto di depurazione | 6032 | 75.3 | 6107.3 | 14.19 | 1.46 | 15.65 | 76 | 53.01 | 6176 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-PRT-BEL |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Belgiardino incr. Via Tarantelli | 45.188266, 10.784873 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 68 | 0 | 68 | 0.16 | 0 | 0.16 | 24.46 | 0.59028 | 169.54 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 242 del 23/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-BRO | PP0200450001 | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Brodolini / Strada Circonvallazione Est | 45.184134, 10.79484 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 7467 | 20.5 | 7487.5 | 17.56 | 0.24 | 17.8 | 249.5 | 64.9957 | 2751.5 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-EST | PP0200450010 | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Strada Circonvallazione Est presso depuratore Favorita | 45.183928, 10.797714 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 1662 | 0 | 1662 | 3.91 | 0 | 3.91 | 38.81 | 14.4271 | 211.19 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-GRA |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via A. Gramsci | 45.194754, 10.787835 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 3328 | 1 | 3329 | 7.83 | 0 | 7.83 | 112.56 | 28.8976 | 2503.44 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 190 del 17/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-MAG | PP0200450021 | PORTO MANTOVANO | Montata | Via Magellano / Strada Montata | 45.181498, 10.802332 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio tramite fosso tombato | di rete | 1576 | 0 | 1576 | 3.71 | 0 | 3.71 | 80.29 | 13.6806 | 1182.71 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-MON |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Monteverdi | 45.187989, 10.786536 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 4130 | 6 | 4136 | 9.71 | 0.03 | 9.74 | 42.48 | 35.9288 | 3136.52 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 199 del 20/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-SPI1 | PP0200450019 | PORTO MANTOVANO | Spinosa | Strada Spinosa | 45.204991, 10.821154 | Porto Mantovano (Favorita) | Fosso Fossamana | in testa impianto sollevamento | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 36.1 | 0.12153 | 79.9 | Occorre vasca volano | 46690 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA FARE?
SF-PRT-SPI2 | PP0200450020 | PORTO MANTOVANO | Spinosa | Strada Spinosa | 45.204431, 10.820771 | Porto Mantovano (Favorita) | Fosso Fossamana | di rete | 22 | 0 | 22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 22.86 | 0.19097 | 148.14 | Occorre vasca volano | 46690 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA FARE?
SF-PRT-TAR |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via E. Tarantelli incr. Via Salvo D'Acquisto | 45.187335, 10.784475 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 35 | 0 | 35 | 0.08 | 0 | 0.08 | 26.99 | 0.30382 | 131.01 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 218 del 21/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PSM-TI1 | PP0200440005 | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Circonvallazione (c/o depuratore) | 45.406772, 10.687604 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Scolo Redone Superiore | di rete | 1561 | 0 | 1561 | 3.67 | 0 | 3.67 | 443.1 | 13.55 | 1509.9 | Occorre vasca volano | 46291 | Atto PD/1123 del 27/09/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-PSM-TI2 | PP0200440001 | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Circonvallazione (c/o depuratore) | 45.406672, 10.68764 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Scolo Redone Superiore | in testa impianto di depurazione | 1561 | 0 | 1561 | 3.67 | 0 | 3.67 | 51.85 | 13.55 | 391.15 | Occorre vasca volano | 46291 | Atto PD/1123 del 27/09/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-RNC-ROD1 | PP0200520011 | Roncoferraro | Villa Garibaldi | Via C. Battisti ang. via Rodoni | 45.147257, 10.922483 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Carzolana | in testa impianto sollevamento | 126 | 1 | 127 | 0.3 | 0.01 | 0.31 | 19.4 | 1.1 | 61.6 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-RNC-ROD2 | PP0200520001 | Roncoferraro | Barbasso | via Rodoni / SPexSS482 | 45.1204762, 10.907708 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Carzolana | in testa impianto sollevamento | 874 | 0 | 874 | 2.06 | 0 | 2.06 | 8.8 | 7.58 | 235.2 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MRM-MUR |  | Gazzo | S. Brizio | Via Muratello | 45.2336763, 10.7586078 | Marmirolo (Capoluogo) | Roggia Re | di rete | [10 empty] | SCADUTO - da inserire nel rinnovo | n° PD / 1945 14/12/2016 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  |  |  | Occorre vasca volano
SF-MRM-TRI |  | Gazzo | Capoluogo | Via Trieste 15 | 45.2159663, 10.7543452 | Marmirolo (Capoluogo) | Roggia Re | in testa impianto di depurazione | [10 empty] | SCADUTO - da inserire nel rinnovo | n° PD / 1943 14/12/2016 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  |  |  | non occorre