## Tabella riassuntiva
| Legenda colori: |  |  | 001B
Dismesso
Richiede lavori
Sfioro di testa rete, si attiva per rigurgito
dati aggiornati post 01/01/2026
[28 empty] | Sistemare formula mettendo Qs>=20 e non solo > | Sistemare formula mettendo Qs>=20 e non solo >
| A destra i campi su SAP |  | CODICE_PROVINCIA_MANUFATTO | CODICE_PROVINCIA_SCARICO | NOTE |  |  |  |  | DEPURATORE_ASSOCIATO | RECAPITO_EMISSARIO | TIPO_SCARICO |  | TIPO_MANUFATTO | ABITANTI_EQUIVALENTI_CIVILI | ABITANTI_EQUIVALENTI_INDUSTRIA | ABITANTI_EQUIV_TOTALI | PORTATA_REFLUA_CIVILE | PORTATA_REFLUA_INDUSTRIALE | PORTATA_NERA_MEDIA_ANNUA | PORTATA_SOGLIA | PORTATA_AVVIARE_DEPURAZIONE | RAPP_PSOGLIA_MEDIA_ANNUA | PORT_SOGLIA_PORT_DEPURAZIONE | BACINO>10.000 AE | RAPP_PSOGLIA_AVVIARE_DEPURAZ | TIPOLOGIA | CONF_NORM_PORT_NERA |  | VASCA_REGOLAMENTO_REG | BACINO_PROPRIO | PORTATA_METEORICA_INGRESSO | PORTATA_LIMITE_INGRESSO | MANUFATTO_LIMITANTE | PORTATA_SPECIFICA_SCARICO | SUPERFICIE_IMPERMEABILE |  | VASCA_TUTELA_USO_ACQUE |  | SCADENZA_AUTORIZ_PROVINCIA | NR_ATTO_PROVINCIA | CONSORZIO_COMPETENTE | SCADENZA_AUTORIZ_CONSORZIO | NR_ATTO_CONSORZIO
Mese modifica |  | Codice | Cod Prov Manufa SF | Cod Prov Scarico SF | Note | COMUNE | LOCALITA | UBICAZIONE | Coordinate | DEPURATORE ASSOCIATO | RECAPITO EMISSARIO | Tipo di scarico | Scarica a lago o suolo? (serve per il calcolo automatico di Pavv) | TIPO | AE CIV | AE IND | AE TOT | Q CIV [l/s] | Q IND [l/s] | Qnm [l/s] | Qs [l/s] | Pavv [l/s] | Qs/Qnm | Qs > Pavv | 10'000 AE | Qs/Pavv | TIPOLOGIA | è conforme? | Qs>20 | Vasca RR | Bacino proprio (ha) | Q meteo in ingresso al manufatto (l/s) | Q limite ingresso al manufatto (l/s) | Manufatto limitante | Portata specifica allo scarico [l/s haimp] | Sup imp [ha] | Qscolmata [l/s] | Vasca PTUA | dotazione sistema di rilevamento automatico dell'attivazione (SI/NO) | Scadenza autorizzazione Provincia | Atto Provincia n° | Consorzio competente | Scadenza concessione Consorzio | Atto Consorzio n° | Note AUT./CONC.
|  | SF-BGN-CAM2 |  | 001B | dismesso, pozzetto di testa | Bagnolo San Vito | Campione |  | 45.07802541119757, 10.822675720904686 | Bagnolo san Vito (Campione) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-BGN-PRI |  | 001B | dismesso | Bagnolo San Vito | Capoluogo | Da ex sala valvole sollevamento | 45.072441, 10.874700 | Bagnolo san Vito (Capoluogo) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-BGV-PAR2 |  | 001B | dismesso 2021 | Borgo Virgilio | Pietole | via Parma 29 | 45.11421155095645, 10.81829287848042 | Borgo Virgilio (Pietole) |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-BGV-SCO |  | 001B | dismesso | Borgo Virgilio | Scorzarolo | depuratore | 45.05649967907035, 10.685944116289598 | Borgo Virgilio (Scorzarolo) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | - | - | - | - | -
|  | SF-BZZ-BZZ1 |  | 001B | Dismesso, bypass della grigliatura, scaricava tramite pompe | Bozzolo | Capoluogo | depuratore | 45.056500, 10.685944 | Bozzolo (capoluogo) |  |  |  | in testa impianto di depurazione |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | - | - | -
|  | SF-CRB-200 |  | 001B | dismesso 2021 | Carbonara di Po | Capoluogo | via Arginino | 45.02955985139492, 11.216392589483148 | Carbonara di Po | fosso | [16 empty] | NO | [11 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | SF-DSL-XXS |  | 001B | DISMESSO | Dosolo | Villastrada |  | 44.97978, 10.64232 | Dosolo | [17 empty] | NO | [11 empty] | - | - | - | - | - | -
|  | SF-GNZ-GNZ |  | 001B | dismesso | Gonzaga |  |  | 44.95088325927053, 10.829668978954954 | Gonzaga (capoluogo) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-GZZ-EUR1 |  | 001B | dismesso | Gazzuolo |  |  | 45.06331794020736, 10.5804572346409 | Gazzuolo | [6 empty] | 0 | [10 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-GZZ-MAR |  | 001B | dismesso | Gazzuolo |  |  | 45.059230920749336, 10.579547107889386 | Gazzuolo | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-MN-7DIC |  | 001B | Dismesso novembre 2020 | Mantova | Belfiore | Belfiore | 45.15703, 10.77016 | Mantova | Lago Superiore |  | si |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | non è in grado | non sottende | #DIV/0! | #DIV/0! | NO | No | non occorre | 0.11 | 26 | 703 |  | 0 | #DIV/0! | 26 | non occorre |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-MN-BEL |  | 001B | In dismissione a marzo 24 | Mantova | Belfiore | Belfiore | 45.15705, 10.76941 | Mantova | Lago Superiore |  | si | di rete | 866 | 0 | 866 | 2.04 | 0 | 2.04 | 22.54 | 10.02 | 11.049 | è in grado | non sottende | 2.2495 | A | SI | Si | non occorre | 7.31 | 854 | 948 |  | 187.58 | 4.4326 | 831.46 | Non occorre (scarica a lago) |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-MN-BRES |  | 001B | Dismesso a settembre 24, rifatto su suolo pubblico (SF-MN-LAV) | Mantova | Gambarara | Gambarara - via Brescia | 45.17953, 10.78239 | Mantova | canale Gambarara, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | in testa impianto sollevamento | 519 | 7 | 526 | 1.22 | 0.61 | 1.83 | 30 | 6.09 | 16.3934 | è in grado | non sottende | 4.9261 | A | SI | Si | non occorre | 32.83 | 3816 | 2881 | Manufatto limitante | 152 | 18.7566 | 2851 | Non occorre (scarica a lago) |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-MN-CIP2 |  | 001B | Dismesso | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16145705318603, 10.816036154271155 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | [14 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-MN-SPA |  | 001B | Dismesso, rete convertita in meteorica 2019 | Mantova | Cittadella | str. Montata/via Spalti | 45.173062123889686, 10.792263591297695 | Mantova | Cavo Parcarello |  |  | di rete | [13 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-MTG-FIL |  | 001B | Non trovato in fase di rilievo 2021, definito dismesso | Motteggiana |  |  |  | Villa Saviola | [9 empty] | 0 |  |  |  | non è in grado | non sottende | #DIV/0! | #DIV/0! | NO | No | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-PVC-MATT1 |  | 001B | Dismesso aprile 2022 | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | via Matteotti n.12 | 45.033679, 11.109779 | Pieve di Coriano | [17 empty] | NO | [8 empty] | 0 |  |  | lasciato scadere | n° PD / 131 del 05/02/2018 | - | - | - | -
|  | SF-SCH-ROM |  | 001B | dismesso 21-03-22 | Schivenoglia | Capoluogo | Via Roma, 6 | 44.992076, 11.075611 | Schivenoglia (Capoluogo) | Redefossi Boline (da fosso intubato) |  |  | di rete | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 28.2 | 0.07 | 1410 | è in grado | non sottende | 402.8571 | A | SI | Si | non occorre | 0.6 | 95 | 210 |  | 201.7 | 0.33118 | 66.8 | Occorre vasca volano |  | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | - | - | -
|  | SF-SNG-555 |  | 001B | dismesso | San Giorgio Bigarello | Zona Industriale | via dell'Artigianato | 45.16270084501211, 10.853486365430925 | Mantova | Condotto Olmolungo |  |  | di rete | 5 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 | 37.69 | 0.04 | 3769 | è in grado | non sottende | 942.25 | A | SI | Si | non occorre |  |  |  |  | 93.31 | -0.40392 | -37.69 | Occorre vasca volano |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-SNM-ONE |  | 001B | Considerato dismesso, non trovato anche con scavo | San Martino dall' Argine |  | via Valle Onetta prop. Privata |  | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | [17 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | PD/1075 del 20/09/2022 | - | - | - | -
|  | SF-SRM-GAD |  | 001B | Dismesso e convertito in scarico di piovane 2020 | Sermide e Felonica |  | via Gadda | 45.00132721107914, 11.300598764577936 | Sermide e Felonica (Sermide) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | NO | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | - | -
|  | SF-SZZ-ZZA1 |  | 001B | dismesso | Suzzara | Sailetto |  | 45.02901098905842, 10.752193973146019 | Motteggiana |  |  |  | in testa impianto sollevamento | [13 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | - | - | - | - | - | -
|  | SF-BGN-ALL1 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | Via Allende 4 | 45.0955, 10.84722 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 59.11 | 0.25174 | 844.4286 | è in grado | non sottende | 234.8094 | A | SI | Si | non occorre | 1.36 | 186 | 578 |  | 195.02 | 0.65065 | 126.89 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-BGN-ALL2 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | Via Allende / Via Giuseppe di Vittorio | 45.095528, 10.847938 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 37 | 0 | 37 | 0.09 | 0 | 0.09 | 41.23 | 0.32118 | 458.1111 | è in grado | non sottende | 128.3702 | A | SI | Si | non occorre | 0.35 | 110 | 405 |  | 394.28 | 0.17442 | 68.77 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-BGN-BAI | PP0200030014 | PP0200030014001B |  | Bagnolo San Vito | San Nicolò Po | Via Baiona (dopo Via Papa Giovanni XXIII) | 45.053653, 10.832636 | Bagnolo San Vito (S. Nicolò Po) | Canale Dugaletto |  |  | in testa impianto di depurazione | 317 | 0 | 317 | 0.75 | 0 | 0.75 | 10 | 2.7517 | 13.3333 | è in grado | non sottende | 3.6341 | A | SI | No | non occorre | 15.47 | 1563 | 2595 |  | 190.98 | 8.1317 | 1553 | Occorre vasca volano | Si | 2028-05-07 | n° PD / 722 del 03/05/2024 | TDM | IN CORSO | Richiesta in data 3/05/2023
|  | SF-BGN-BGN | PP0200030006 | PP0200030006001B |  | Bagnolo San Vito | Capoluogo | Via Virgiliana (accesso) | 45.09311, 10.875454 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Cavo Franzina |  |  | di rete | 703 | 0 | 703 | 1.65 | 0 | 1.65 | 182.2 | 6.1024 | 110.4242 | è in grado | non sottende | 29.857 | A | SI | Si | non occorre | 19.09 | 1704 | 1913 |  | 168.36 | 9.039 | 1521.8 | Occorre vasca volano | Si | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
|  | SF-BGN-CAM1 | PP0200030001 | PP0200030001001B |  | Bagnolo San Vito | Campione | Via Campione 31/c | 45.081287936122656, 10.820213494883854 | Bagnolo san Vito (Campione) | Gasparola tramite fossato di scolo |  |  | di testa rete | 144 | 0 | 144 | 0.34 | 0 | 0.34 | 10.5 | 1.25 | 30.8824 | è in grado | non sottende | 8.4 | A | SI | No | non occorre | 8.42 | 900 | 935.7 |  | 220.2 | 4.0395 | 889.5 | Occorre vasca volano | No | 2027-10-25 | n° PD / 1786 24/10/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-BGN-CHI | PP0200030003 | PP0200030003001B | Relazione incompleta, manca Qs | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Chiesa | 45.099066, 10.8501 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Canale Fossetta |  |  | di rete | 35 | 0 | 35 | 0.08 | 0 | 0.08 | 29.96 | 0.30382 | 374.5 | è in grado | non sottende | 98.6112 | A | SI | Si | non occorre | 1.34 | 167 | 1067 |  | 231 | 0.59325 | 137.04 | Occorre vasca volano | No | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
|  | SF-BGN-FER1 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Ferri 9 | 45.094512, 10.847054 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 34 | 0 | 34 | 0.08 | 0 | 0.08 | 43.32 | 0.29514 | 541.5 | è in grado | non sottende | 146.7784 | A | SI | Si | non occorre | 1.18 | 187 | 536 |  | 220.37 | 0.65199 | 143.68 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-BGN-FER2 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Ferri 3 | 45.09424, 10.84772 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 107 | 0 | 107 | 0.25 | 0 | 0.25 | 31.37 | 0.92882 | 125.48 | è in grado | non sottende | 33.7741 | A | SI | Si | non occorre | 0.99 | 224 | 566 |  | 369.93 | 0.52072 | 192.63 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-BGN-FER3 | - | -001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | via Ferri | 45.094025, 10.848405 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Allacciante Berla Dolcini Gherardo (scarica attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 128 | 0 | 128 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64.39 | 1.1111 | 214.6333 | è in grado | non sottende | 57.951 | A | SI | Si | non occorre | 0.73 | 149 | 533 |  | 210.55 | 0.40185 | 84.61 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-BGN-GAS | PP0200030013 | PP0200030013001B |  | Bagnolo San Vito | San Giacomo Po | Via De Gasperi | 45.072436, 10.874688 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Canale Bolognina |  |  | in testa impianto sollevamento | 411 | 0 | 411 | 0.97 | 0 | 0.97 | 9 | 3.5677 | 9.2784 | è in grado | non sottende | 2.5226 | A | SI | No | non occorre | 5.62 | 320 | 668 |  | 180.65 | 1.7216 | 311 | Occorre vasca volano | Si | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
|  | SF-BGN-JUL | PP0200030005 | PP0200030005001B |  | Bagnolo San Vito | Capoluogo | Via Julia 10 | 45.090079, 10.873556 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Cavo Franzina |  |  | di rete | 2198 | 65 | 2263 | 5.17 | 3.07 | 8.24 | 77.3 | 21.65 | 9.3811 | è in grado | non sottende | 3.5704 | A | SI | Si | non occorre | 51.42 | 4357 | 8803 |  | 180.61 | 23.6958 | 4279.7 | Occorre vasca volano | No | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
|  | SF-BGN-PIP | PP0200030007 | PP0200030007001B |  | Bagnolo San Vito | Capoluogo | Via dell'Artigianato (Area PIP) | 45.08886, 10.861767 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Fossato Gherardo | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 4 | 0 | 4 | 0.01 | 0 | 0.01 | 14 | 0.034722 | 1400 | è in grado | non sottende | 403.2 | A | SI | No | non occorre | 3.01 | 619 | 405 | Manufatto limitante | 162.43 | 2.4072 | 391 | Occorre vasca volano | Si | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
|  | SF-BGN-ROS | PP0200030004 | PP0200030004001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | Via Rossini | 45.097937, 10.852085 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Canale Fossetta |  |  | in testa impianto sollevamento | 1564 | 0 | 1564 | 3.68 | 0 | 3.68 | 40 | 13.5764 | 10.8696 | è in grado | non sottende | 2.9463 | A | SI | Si | non occorre | 30.5 | 2940 | 5413 |  | 183.15 | 15.834 | 2900 | Occorre vasca volano | Si | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
|  | SF-BGN-ZUC | PP0200030002 | PP0200030002001B |  | Bagnolo San Vito | San Biagio | SS.413 Romana Zuccona / Via Aldo Moro | 45.099691, 10.845035 | Bagnolo San Vito (Capoluogo) | Canale Dolcini (tratto intubato) |  |  | in testa impianto sollevamento | 526 | 0 | 526 | 1.24 | 0 | 1.24 | 15 | 4.566 | 12.0968 | è in grado | non sottende | 3.2852 | A | SI | No | non occorre | 14.45 | 1425 | 3391 |  | 198.85 | 7.0908 | 1410 | Occorre vasca volano | Si | 2027-11-28 | n° PD / 1957 28/11/2023 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta in data 31.01.2023
|  | SF-BGR-CAD | PP0200570006 | PP0200570006001B | Ci sono due emissari che scaricano in due punti diversi: nodo 612 scarica in "condotto Casella", mentre il 613 in "condotto di Roncoferraro | San Giorgio Bigarello | Stradella | via Cadè | 45.16726, 10.87581 | Bigarello (Gazzo) | Condotto di Roncoferraro | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 1118 | 2 | 1120 | 2.63 | 0.02 | 2.65 | 10 | 9.7222 | 3.7736 | è in grado | non sottende | 1.0286 | B | SI | No | non occorre (AE<2000) | 4 | 469 | 722 |  | 221.86 | 2.0689 | 459 | Occorre vasca volano | Si | 2026-06-07 | PD/633 del 06/06/2022 | TDM | 2044 | Rep. n°649/2025 del 16/05/2025
|  | SF-BGR-MON | PP0200570007 | PP0200570007001B |  | San Giorgio Bigarello | Gazzo | via Montale | 45.18111, 10.89876 | Bigarello (Gazzo) | Cavo San Giorgio |  |  | di rete | 153 | 0 | 153 | 0.36 | 0 | 0.36 | 21.12 | 1.3281 | 58.6667 | è in grado | non sottende | 15.9021 | A | SI | Si | non occorre | 4.29 | 497 | 344 | Manufatto limitante | 155.76 | 2.0729 | 322.88 | Occorre vasca volano | No | 2026-06-07 | PD/633 del 06/06/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Sospesa per integrazioni mai consegnate - Fatta Domanda a TDM, ma secondo me è SIPIUI
|  | SF-BGV-ALI | PP0200710005 | PP0200710005001B |  | Borgo Virgilio | Romanore | Via Alfieri | 45.066492, 10.754150 | Borgo Virgilio (Romanore) | fosso privato-canale Broletto | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 66 | 29 | 95 | 0.155 | 3.52 | 3.675 | 9.8 | 7.505 | 2.6667 | è in grado | non sottende | 1.3058 | B | SI | No | non occorre | 21.19 | 3690 | 515 | Manufatto limitante | 30.93 | 16.3337 | 505.2 | non occorre | Si | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
|  | SF-BGV-AND | PP0200710021 | PP0200710021001B |  | Borgo Virgilio | Andes | Via Parma | 45.1253238, 10.8240113 | Borgo Virgilio (Pietole) | Canale Pietole Vecchio tramite fosso tombato |  |  | di rete | 60 | 0 | 60 | 0.141 | 0 | 0.141 | 62.56 | 0.52083 | 443.6879 | è in grado | non sottende | 120.1152 | A | SI | Si | non occorre | 1.76 | 180 | 186 |  | 166.31 | 0.70615 | 117.44 | Occorre vasca volano | No | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 24/03/2022
|  | SF-BGV-ARG | PP0200710010 | PP0200710010001B |  | Borgo Virgilio | Boccadiganda | Via Argine Boccadiganda | 45.050094, 10.781015 | Borgo Virgilio (Romanore) | Consorzio Boccadiganda |  |  | di rete | 209 | 0 | 209 | 0.49 | 0 | 0.49 | 47.84 | 1.8142 | 97.6327 | è in grado | non sottende | 26.3692 | A | SI | Si | non occorre | 12.74 | 1033 | 77 | Manufatto limitante | 5.48 | 5.3212 | 29.16 | non occorre | Si | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
|  | SF-BGV-BGF | PP0200710021 | PP0200710021001B |  | Borgo Virgilio | Borgoforte | depuratore | 45.0573312, 10.7555558 | Borgo Virgilio (Borgoforte) | fosso tombato-canale di Borgoforte |  |  | in testa impianto di depurazione | 940 | 0 | 940 | 2.21 | 0 | 2.21 | 16.75 | 8.1597 | 7.5792 | è in grado | non sottende | 2.0528 | A | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 6.2 | 646 | 28 | Manufatto limitante | 4.46 | 2.5224 | 11.25 | non occorre | No | 2028-08-04 | n° PD / 376 del 01/03/2024 | TDM |  | Parere favorevole in attesa di concessione prot. 2631/2023 del 28/07/2023
|  | SF-BGV-BON | PP0200710018 | PP0200710018001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | via Parma inc. via Bonomi | 45.1145956, 10.818316 | Borgo Virgilio (Pietole) | rete acque meteoriche recapitante al reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) afferente a Canale Martinella | tramite condotta meteo |  | di rete | 11 | 0 | 11 | 0.03 | 0 | 0.03 | 21.83 | 0.095486 | 727.6667 | è in grado | non sottende | 228.6196 | A | SI | Si | non occorre | 0.32 | 46 | 200 |  | 237.79 | 0.10164 | 24.17 | Occorre vasca volano | No | scarica in meteo - NO AUT. | ATTO DIRIGENZIALE PD/85 del 28/01/2022 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-BGV-BUG | PP0200710022 | PP0200710022001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | Via Bucoliche | 45.1151575, 10.8181343 | Borgo Virgilio (Pietole) | fossato afferente a Canale Fossetta |  |  | di rete | 19 | 0 | 19 | 0.05 | 0 | 0.05 | 21.28 | 0.16493 | 425.6 | è in grado | non sottende | 129.024 | A | SI | Si | non occorre | 0.46 | 51 | 88 |  | 175.5 | 0.16934 | 29.72 | Occorre vasca volano | No | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | TDM | IN CORSO |  | Inviata richiesta concessione in data 24/03/2022
|  | SF-BGV-CIS1 | PP0200710016 | PP0200710016001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via Cisa opposto a str. Del Corriere | 45.12431, 10.78784 | Mantova | Paiolo Basso |  |  | di rete | 1107 | 0 | 1107 | 2.6 | 0 | 2.6 | 209.31 | 9.6094 | 80.5038 | è in grado | non sottende | 21.7819 | A | SI | Si | NON occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 13.11 | 1202 | 4850 |  | 189.94 | 5.2263 | 992.69 | Occorre vasca volano | No | 2029-04-09 | Atto dirigenziale n. PD/572 del 09/04/2025 | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 589/2025 del 18/01/2025
|  | SF-BGV-CIS2 | PP0200710011 | PP0200710011001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via Cisa - Gabbiano | 45.12575, 10.78784 | Mantova | Paiolo Basso |  |  | in testa impianto sollevamento | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 45.71 | 0.069444 | 2285.5 | è in grado | non sottende | 658.224 | A | SI | Si | non occorre | 1.27 | 283 | 2160 |  | 271.77 | 0.87313 | 237.29 | Occorre vasca volano | Si | 2029-04-09 | Atto dirigenziale n. PD/576 del 09/04/2025 | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 589/2025 del 18/01/2025
|  | SF-BGV-CIS3 | PP0200710014 | PP0200710014001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via Cisa ex trony | 45.12576, 10.78866 | Mantova | Paiolo Basso |  |  | di rete | 10013 | 24 | 10037 | 23.55 | 0.38 | 23.93 | 182.81 | 87.1267 | 7.6394 | è in grado | sottende | 2.0982 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 107.63 | 8076 | 1663 | Manufatto limitante | 29.08 | 50.9006 | 1480.19 | non occorre | Si | 2029-04-09 | Atto dirigenziale n. PD/579 del 09/04/2025 | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 589/2025 del 18/01/2025
|  | SF-BGV-COR | PP0200710015 | PP0200710015001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via del Corriere | 45.12432, 10.78924 | Mantova | Paiolo Basso |  |  | di rete | 429 | 0 | 429 | 1.01 | 0 | 1.01 | 609.18 | 3.724 | 603.1485 | è in grado | non sottende | 163.584 | A | SI | Si | non occorre | 5.74 | 729 | 1132 |  | 37.86 | 3.1648 | 119.82 | non occorre | No | 2029-04-09 | Atto dirigenziale n. PD/575 del 09/04/2025 | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 589/2025 del 18/01/2025
|  | SF-BGV-EST | PP0200710012 | PP0200710012001B |  | Borgo Virgilio | Cappelletta | via I. d'Este / via Cisa | 45.10312, 10.77724 | Mantova | Paiolo Basso |  |  | di rete | 125 | 0 | 125 | 0.29 | 0 | 0.29 | 51 | 1.0851 | 175.8621 | è in grado | non sottende | 47.0016 | A | SI | Si | non occorre | 3.32 | 307 | 1092 |  | 204.73 | 1.2504 | 256 | Occorre vasca volano | No | 2029-04-09 | Atto dirigenziale n. PD/574 del 09/04/2025 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-BGV-FIA | PP0200710013 | PP0200710013001B |  | Borgo Virgilio | Cerese | via Fiaccadori | 45.1115, 10.78961 | Mantova | Fossato |  |  | di rete | 204 | 0 | 204 | 0.48 | 0 | 0.48 | 97 | 1.7708 | 202.0833 | è in grado | non sottende | 54.7765 | A | SI | Si | non occorre | 4.25 | 489 | 3470 |  | 184.54 | 2.1242 | 392 | Occorre vasca volano | No | 2029-04-09 | Atto dirigenziale n.PD/573 del 09/04/2025. | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-BGV-FOS | PP0200710001 | PP0200710001001B | Sfioro adeguato a febbraio 2024 | Borgo Virgilio | Borgoforte | via Foscolo (inc. via Parmense) | 45.0538361, 10.7524464 | Borgo Virgilio (Borgoforte) | Linea meteorica via Parmense | tramite condotta meteo |  | di rete | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 133.7 | 0.21701 | 2228.3333 | è in grado | non sottende | 616.0896 | A | SI | Si | non occorre | 1.56 | 124 | 187 |  | 260.82 | -0.03719 | -9.7 | Occorre vasca volano | No | 2028-08-04 | n° PD / 376 del 01/03/2024 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Parere favorevole in attesa di concessione prot. 2631/2023 del 28/07/2023
|  | SF-BGV-NOV1 | PP0200710020 | PP0200710020001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | Via IV novembre, inc. via Parma | 45.1129161, 10.8184817 | Borgo Virgilio (Pietole) | fossato afferente a Canale Fossetta |  |  | di rete | 258 | 0 | 258 | 0.61 | 0 | 0.61 | 21.75 | 2.2396 | 35.6557 | è in grado | non sottende | 9.7116 | A | SI | Si | non occorre | 8.36 | 729 | 609 | Manufatto limitante | 168.67 | 3.4817 | 587.25 | Occorre vasca volano | No | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 24/03/2022
|  | SF-BGV-NOV2 | PP0200710019 | PP0200710019001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | Via IV novembre, inc. via Parma | 45.1130458, 10.8179328 | Borgo Virgilio (Pietole) | fossato afferente a Canale Fossetta |  |  | di rete | 83 | 0 | 83 | 0.2 | 0 | 0.2 | 20.65 | 0.72049 | 103.25 | è in grado | non sottende | 28.6612 | A | SI | Si | non occorre | 0.53 | 72 | 284 |  | 201.83 | 0.25442 | 51.35 | Occorre vasca volano | No | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 24/03/2022
|  | SF-BGV-PAR | PP0200710008 | PP0200710008001B |  | Borgo Virgilio | San Cataldo | via Parini (inc.via Romanore) | 45.070724, 10.782589 | Borgo Virgilio (Romanore) | Cappelletta |  |  | in testa impianto sollevamento | 656 | 0 | 656 | 1.54 | 0 | 1.54 | 6.55 | 5.6944 | 4.2532 | è in grado | non sottende | 1.1502 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 13.84 | 999 | 653 | Manufatto limitante | 123.94 | 5.2158 | 646.45 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
|  | SF-BGV-PAR1 | PP0200710002 | PP0200710002001B |  | Borgo Virgilio | Borgoforte | via Parmense | 45.0535247, 10.7520495 | Borgo Virgilio (Borgoforte) | fosso tombato-canale di Borgoforte |  |  | di rete | 656 | 0 | 656 | 1.54 | 0 | 1.54 | 109.75 | 5.6944 | 71.2662 | è in grado | non sottende | 19.2732 | A | SI | Si | non occorre | 24.54 | 1871 | 1736 | Manufatto limitante | 140.27 | 11.5937 | 1626.25 | Occorre vasca volano | No | 2028-08-04 | n° PD / 376 del 01/03/2024 | TDM |  | Parere favorevole in attesa di concessione prot. 2631/2023 del 28/07/2023
|  | SF-BGV-PARP | PP0200710017 | PP0200710017001B |  | Borgo Virgilio | Pietole | Via Parma | 45.1123729, 10.8174216 | Borgo Virgilio (Pietole) | fossato afferente a Canale Fossetta |  |  | in testa impianto sollevamento | 68 | 0 | 68 | 0.16 | 0 | 0.16 | 12.85 | 0.59028 | 80.3125 | è in grado | non sottende | 21.7694 | A | SI | No | non occorre | 1.73 | 181 | 150 | Manufatto limitante | 175.66 | 0.78077 | 137.15 | Occorre vasca volano | No | 2026-04-10 | PD/351 del 30/03/2022 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 24/03/2022
|  | SF-BGV-PRI | PP0200710003 | PP0200710003001B |  | Borgo Virgilio | Borgoforte | via Parmense | 45.0543833, 10.752703 | Borgo Virgilio (Borgoforte) | Linea meteorica via Parmense | tramite condotta meteo |  | di rete | 6 | 0 | 6 | 0.01 | 0 | 0.01 | 121.17 | 0.052083 | 12117 | è in grado | non sottende | 2326.464 | A | SI | Si | non occorre | 0.51 | 58 | 58 |  | 0 | 0.2 | -63.17 | non occorre | No | 2028-08-04 | n° PD / 376 del 01/03/2024 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Parere favorevole in attesa di concessione prot. 2631/2023 del 28/07/2023
|  | SF-BGV-ROM | PP0200710006 | PP0200710006001B |  | Borgo Virgilio | Romanore | Adiacente al cimitero di Romanore | 45.070553, 10.763577 | Borgo Virgilio (Romanore) | canale Romanore | pompato |  | in testa impianto di depurazione | 1637 | 103 | 1740 | 3.85 | 6.22 | 10.07 | 29 | 23.99 | 2.8798 | è in grado | non sottende | 1.2088 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 73.7 | 5097 | 972 | Manufatto limitante | 23.86 | 39.5222 | 943 | non occorre | Si | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
|  | SF-BGV-STA | PP0200710004 | PP0200710004001B | le acque “sfiorate” vengono convogliate in una linea meteorica che corre lungo la SS 62 il cui punto di recapito finale si trova a circa 500m a valle del manufatto in esame. | Borgo Virgilio | Romanore | Strada Stazione | 45.063154, 10.756441 | Borgo Virgilio (Romanore) | Linea bianca lungo SS 62 | tramite condotta meteo |  | di rete | 201 | 1 | 202 | 0.47 | 0.01 | 0.48 | 45.4 | 1.7535 | 94.5833 | è in grado | non sottende | 25.8915 | A | SI | Si | non occorre | 9.24 | 1024 | 1260 |  | 220.03 | 4.4476 | 978.6 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
|  | SF-BGV-VER | PP0200710007 | PP0200710007001B |  | Borgo Virgilio | Romanore | Via G. Verga | 45.082097, 10.770873 | Borgo Virgilio (Romanore) | canale Cappelletta |  |  | di rete | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 20.84 | 0.28646 | 260.5 | è in grado | non sottende | 72.7505 | A | SI | Si | non occorre | 7.74 | 1172 | 366 | Manufatto limitante | 56.66 | 6.0918 | 345.16 | Occorre vasca volano | Si | 2028-12-27 | Atto dirigenziale n° PD / 892 del 29/05/2024 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta concessione in data 12/08/2020
|  | SF-BZZ-ARI1 | PP0200070001 | PP0200070001001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.1080887, 10.479137 | Bozzolo (capoluogo) | Canale ferrovia |  |  | di rete | 2143 | 14 | 2157 | 5.04 | 0.12 | 5.16 | 20.16 | 18.724 | 3.907 | è in grado | non sottende | 1.0767 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 0 | 80 | 99 |  | 0 | #DIV/0! | 59.84 | non occorre | No | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
|  | SF-BZZ-ARI2 | PP0200070006 | PP0200070006001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.1080455, 10.4792108 | Bozzolo (capoluogo) | Canale ferrovia |  |  | di rete | 153 | 0 | 153 | 0.36 | 0 | 0.36 | 20.16 | 1.3281 | 56 | è in grado | non sottende | 15.1793 | A | SI | Si | non occorre | 3.47 | 457 | 535 |  | 211.78 | 2.0627 | 436.84 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
|  | SF-BZZ-BAS | PP0200070008 | PP0200070008001B |  | Bozzolo | Capoluogo | S.P. 64 | 45.1028325, 10.4905322 | Bozzolo (capoluogo) | fosso collegato al canale Pozza |  |  | di rete | 1222 | 14 | 1236 | 2.87 | 0.09 | 2.96 | 629.85 | 10.7292 | 212.7872 | è in grado | non sottende | 58.7045 | A | SI | Si | non occorre | 40.93 | 3478 | 1136 | Manufatto limitante | 22.26 | 22.7381 | 506.15 | non occorre | No | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002536/2024 del 21/08/2024 | nota consorzio in cui si specifica non competenza
|  | SF-BZZ-BZZ2 | PP0200070002 | PP0200070002001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.108205, 10.4891081 | Bozzolo (capoluogo) | fosso collegato al canale Pozza |  |  | di rete | 1782 | 14 | 1796 | 4.19 | 0.09 | 4.28 | 39.7 | 15.5903 | 9.2757 | è in grado | non sottende | 2.5465 | A | SI | Si | non occorre | 15.04 | 1932 | 2307 |  | 222.8 | 8.4933 | 1892.3 | Occorre vasca volano | Si | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002536/2024 del 21/08/2024 | nota consorzio in cui si specifica non competenza
|  | SF-BZZ-CAS | PP0200070005 | PP0200070005001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.1096186, 10.4852238 | Bozzolo (capoluogo) | Canale Pozza |  |  | di rete | 117 | 0 | 117 | 0.28 | 0 | 0.28 | 56.46 | 1.0156 | 201.6429 | è in grado | non sottende | 55.5914 | A | SI | Si | non occorre | 5.98 | 486 | 360 | Manufatto limitante | 133.88 | 2.2673 | 303.54 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
|  | SF-BZZ-CRE | PP0200070004 | PP0200070004001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Via Cremona (vicolo Gorghi) | 45.1086878, 10.4746417 | Bozzolo (capoluogo) | Canale ferrovia |  |  | di rete | 86 | 9 | 95 | 0.2 | 0.07 | 0.27 | 33.54 | 0.82465 | 124.2222 | è in grado | non sottende | 40.6717 | A | SI | Si | non occorre | 13.19 | 1970 | 1321 | Manufatto limitante | 125.15 | 10.2873 | 1287.46 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
|  | SF-BZZ-VAL1 | PP0200070003 | PP0200070003001B | Calcoli rifatti rilievo alla mano ad aprile 2025, manufatto conforme | Bozzolo | Capoluogo | Via Cremona | 45.1083347, 10.4752979 | Bozzolo (capoluogo) | Canale Ferrovia |  |  | di rete | 75 | 4 | 79 | 0.18 | 0.04 | 0.22 | 21.3 | 0.68576 | 96.8182 | è in grado | non sottende | 31.0603 | A | SI | Si | non occorre | 7.88 | 1287 | 477 | Manufatto limitante | 86.05 | 5.2958 | 455.7 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
|  | SF-BZZ-VAL2 | PP0200070007 | PP0200070007001B |  | Bozzolo | Capoluogo | Via Cremona | 45.1079652, 10.476713 | Bozzolo (capoluogo) | Canale ferrovia |  |  | di rete | 1982 | 1 | 1983 | 4.66 | 0.01 | 4.67 | 34.09 | 17.2135 | 7.2998 | è in grado | non sottende | 1.9804 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 46.59 | 4199 | 1900 | Manufatto limitante | 74.61 | 25.0088 | 1865.91 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-05 | PD/497 del 05/05/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1948 del 18/09/2024
|  | SF-CMM-CMM | PP020000009 | PP020000009001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Area impianto | 45.035186, 10.553181 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Fossadone |  |  | in testa impianto di depurazione | 1155 | 2 | 1157 | 2.72 | 0.11 | 2.83 | 11.35 | 10.0434 | 4.0106 | è in grado | non sottende | 1.1301 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 9.08 | 988 | 230 | Manufatto limitante | 52.75 | 4.145 | 218.65 | Occorre vasca volano | Si | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
|  | SF-CMM-GAS1 | PP020000003 | PP020000003001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.0452999, 10.5504334 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale vecchio Riglio |  |  | in testa impianto sollevamento | 44 | 2 | 46 | 0.1 | 0.11 | 0.21 | 3.9 | 0.52 | 18.5714 | è in grado | non sottende | 7.5 | A | SI | No | Non occorre | 8.26 | 1557 | 83 | Manufatto limitante | 12.01 | 6.5862 | 79.1 | Non occorre | Si | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
|  | SF-CMM-GAS2 | PP020000004 | PP020000004001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.0487363, 10.5520675 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Riglio |  |  | di rete | 15 | 2 | 17 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 31.29 | 0.34 | 208.6 | è in grado | non sottende | 92.0294 | A | SI | Si | Non occorre | 2.36 | 458 | 212 | Manufatto limitante | 95.72 | 1.8879 | 180.71 | Occorre vasca volano | Si | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
|  | SF-CMM-GAS3 | PP020000005 | PP020000005001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.04518, 10.5504242 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale vecchio Riglio |  |  | in testa impianto sollevamento | 55 | 2 | 57 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 3.9 | 0.61 | 16.25 | è in grado | non sottende | 6.3934 | A | SI | No | Non occorre | 0 | 4 | 111 |  | 12.03 | 0.0083126 | 0.1 | Non occorre | No | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
|  | SF-CMM-GIO1 | PP020000002 | PP020000002001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Giovanni XXIII/via Colombarone | 45.0349458, 10.550628 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Fossadone |  |  | di rete | 61 | 0 | 61 | 0.16 | 0 | 0.16 | 40.08 | 0.52951 | 250.5 | è in grado | non sottende | 75.6921 | A | SI | Si | Non occorre | 1.59 | 148 | 187 |  | 161.84 | 0.66683 | 107.92 | Occorre vasca volano | No | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
|  | SF-CMM-GIO2 | PP020000008 | PP020000008001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Giovanni XXIII/via Colombarone | 45.0351125, 10.5506052 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Fossadone |  |  | di rete | 19 | 0 | 19 | 0.05 | 0 | 0.05 | 21.4 | 0.16493 | 428 | è in grado | non sottende | 129.7516 | A | SI | Si | Non occorre | 1.01 | 59 | 371 |  | 181.52 | 0.20714 | 37.6 | Occorre vasca volano | No | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
|  | SF-CMM-MAR | PP020000001 | PP020000001001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Marconi | 45.0369762, 10.546175 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Cavamento |  |  | in testa impianto sollevamento | 391 | 0 | 391 | 0.92 | 0 | 0.92 | 16.85 | 3.3941 | 18.3152 | è in grado | non sottende | 4.9645 | A | SI | No | Non occorre | 13.4 | 1195 | 391 | Manufatto limitante | 57.83 | 6.4698 | 374.15 | Occorre vasca volano | Si | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | - | n.a.
|  | SF-CMM-MAZ | PP020000007 | PP020000007001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Mazzini / Lotto | 45.0346489, 10.5478068 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Cavamento |  |  | di rete | 877 | 2 | 879 | 2.06 | 0.11 | 2.17 | 118.41 | 7.6302 | 54.5668 | è in grado | non sottende | 15.5186 | A | SI | Si | Non occorre | 7.56 | 1169 | 700 | Manufatto limitante | 147.71 | 3.9374 | 581.59 | Occorre vasca volano | No | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | 2041-12-31 | n°1923 del 17/04/2024
|  | SF-CMM-MAZ2 | PP020000006 | PP020000006001B |  | Commessaggio | Capoluogo | Via Mazzini (inc. via Borrini) | 45.0340088, 10.5472553 | Commessaggio (Capoluogo) | Canale Navarolo |  |  | di rete | 293 | 0 | 293 | 0.69 | 0 | 0.69 | 232.73 | 2.5434 | 337.2899 | è in grado | non sottende | 91.5034 | A | SI | Si | Non occorre | 8.28 | 1028 | 515 | Manufatto limitante | 58.9 | 4.7924 | 282.27 | Occorre vasca volano | No | 2029 | Atto dirigenziale n° PD/890 del 29/05/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | n°1912 del 20/02/2024
|  | SF-CRB-BAT | PP0200730006 | PP0200730006001B |  | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Cesare Battisti, 16 | 45.03288, 11.23259 | Carbonara di Po | Fosso afferente a Dugale Alto di Carbonara |  |  | di rete | 433 | 0 | 433 | 1.02 | 0 | 1.02 | 308.55 | 3.7587 | 302.5 | è in grado | non sottende | 82.09 | A | SI | Si | Non occorre | 19.2 | 1837 | 551 | Manufatto limitante | 27.94 | 8.6775 | 242.45 | Non occorre | No | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a.
|  | SF-CRB-BAT1 | PP0200730008 | PP0200730008001B | Sfioratore analizzato in luglio 2024 | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Cesare Battisti, 10 | 45.03272087323604, 11.229598197541332 | Carbonara di Po | Fosso afferente a Dugale Alto di Carbonara |  |  | di rete | 443 | 0 | 443 | 1.04 | 0 | 1.04 | 138.3 | 3.8455 | 132.9808 | è in grado | non sottende | 35.9642 | A | SI | Si | Non occorre | 0.2 | 328 | 551 |  | 1900 | 0.099842 | 189.7 | Occorre vasca volano | NO | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a.
|  | SF-CRB-CAR | PP0200730005 | PP0200730005001B |  | Carbonara di Po | Carbonarola | Via Carbonarola | 45.03895, 11.25564 | Carbonara di Po | Fosso afferente a Dugale Carbonara |  |  | in testa impianto sollevamento | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 5.8 | 0.28646 | 72.5 | è in grado | non sottende | 20.2473 | A | SI | No | Non occorre | 4.3 | 386 | 549 |  | 210.45 | 1.8066 | 380.2 | Occorre vasca volano | Si | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a.
|  | SF-CRB-CRB |  | 001B |  | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Cesare Battisti | 45.03281, 11.22611 | Carbonara di Po | Dugale Alto di Carbonara |  |  | di rete | 1048 | 0 | 1048 | 2.46 | 0 | 2.46 | 124.51 | 9.0972 | 50.6138 | è in grado | non sottende | 13.6866 | A | SI | Si | Non occorre | 35 | 2342 | 4997 |  | 150.02 | 14.7813 | 2217.49 | Occorre vasca volano | Si | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE |  | Chiesto a Burana
|  | SF-CRB-RON |  | 001B |  | Carbonara di Po | Capoluogo | Via Ugo Roncada | 45.02988,11.23202 | Carbonara di Po | Fosso afferente a Cavo Diversivo 1° tratto |  |  | di rete | 97 | 0 | 97 | 0.23 | 0 | 0.23 | 49.7 | 0.84201 | 216.087 | è in grado | non sottende | 59.0252 | A | SI | Si | Non occorre | 6.8 | 1433 | 550 | Manufatto limitante | 89 | 5.6213 | 500.3 | Occorre vasca volano | Si | 2028-10-30 | n° PD / 1643 del 30/10/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CRT-1MA |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via I° Maggio | 45.11982, 10.76912 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 86 | 0 | 86 | 0.2 | 0 | 0.2 | 21.11 | 0.74653 | 105.55 | è in grado | non sottende | 28.2776 | A | SI | Si | Non occorre | 1.7 | 215 | 433 |  | 237.29 | 0.8171 | 193.89 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-4VE | PP0200210015 | PP0200210015001B |  | Curtatone | 4 venti | lottizzazione Quattro Venti | 45.15074, 10.71339 | Mantova | canale Osone |  | si | in testa impianto sollevamento | 36 | 17 | 53 | 0.08 | 0.47 | 0.55 | 7.5 | 1.18 | 13.6364 | è in grado | non sottende | 6.3559 | A | SI | No | Non occorre | 6.61 | 945 | 1470 |  | 209.89 | 4.4666 | 937.5 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2029-10-30 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1588 DEL 30/10/2025 | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 590/2025 del 18/01/2025
gennaio |  | SF-CRT-BER | PP0200210019 | PP0200210019001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Bertani incrocio via Papa Giovanni XXIII | 45.09256, 10.6993 | Curtatone (loc. Buscoldo) | Canale Lodolo tratto tombato |  |  | di rete | 1022 | 0 | 1022 | 2.4 | 0 | 2.4 | 23.86 | 8.8715 | 9.9417 | è in grado | non sottende | 2.6895 | A | SI | Si | Non occorre | 5.66 | 772 | 1904 |  | 251.07 | 2.9798 | 748.14 | Occorre vasca volano | No | 2030-01-27 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 634 del 24/04/2025 | TDM |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
|  | SF-CRT-BIN | PP0200210016 | PP0200210016001B |  | Curtatone | Eremo | via Binda ex depuratore | 45.13584, 10.74354 | Mantova | fosso Anitre |  |  | di rete | 995 | 0 | 995 | 2.34 | 0 | 2.34 | 65 | 8.6372 | 27.7778 | è in grado | non sottende | 7.5256 | A | SI | Si | Non occorre | 11.42 | 635 | 2380 |  | 155.07 | 3.6758 | 570 | Occorre vasca volano | Si | 2029-10-30 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1589 del 30/10/2025 | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 590/2025 del 18/01/2025
gennaio |  | SF-CRT-BUS | PP0200210013 | PP0200210013001B |  | Curtatone | Buscoldo | piazza Lombardelli | 45.09686, 10.6982 | Curtatone (loc. Buscoldo) | Canale Lodolo |  |  | in testa impianto di depurazione | 1870 | 0 | 1870 | 4.4 | 0 | 4.4 | 40.26 | 16.2326 | 9.15 | è in grado | non sottende | 2.4802 | A | SI | Si | Non occorre | 2.92 | 767 | 3665 |  | 882.39 | 0.8236 | 726.74 | Occorre vasca volano | No | 2030-01-27 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 634 del 24/04/2025 | TDM |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
|  | SF-CRT-CAN |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Canneti | 45.1198, 10.76931 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 91 | 0 | 91 | 0.21 | 0 | 0.21 | 20.94 | 0.78993 | 99.7143 | è in grado | non sottende | 26.5087 | A | SI | Si | Non occorre | 2.18 | 287 | 600 |  | 243.89 | 1.0909 | 266.06 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-CHI |  | 001B |  | Curtatone | San Silvestro | via Chiesa | 45.12171, 10.74272 | Mantova | fosso collegato al canale Vivarana |  |  | di rete | 86 | 0 | 86 | 0.2 | 0 | 0.2 | 22.54 | 0.74653 | 112.7 | è in grado | non sottende | 30.1931 | A | SI | Si | Non occorre | 3.31 | 2674 | 3719 |  | 1634.97 | 1.6217 | 2651.46 | Occorre vasca volano | No |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
gennaio |  | SF-CRT-COL | PP0200210010 | PP0200210010001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Marconi incr. via Colombina | 45.09149, 10.69606 | Curtatone (loc. Buscoldo) | Canale Lodolo |  |  | di rete | 656 | 0 | 656 | 1.54 | 0 | 1.54 | 20.49 | 5.6944 | 13.3052 | è in grado | non sottende | 3.5982 | A | SI | Si | Non occorre | 24.63 | 2304 | 3262 |  | 199.22 | 11.4623 | 2283.51 | Occorre vasca volano | No | 2030-01-27 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 634 del 24/04/2025 | TDM |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
|  | SF-CRT-DON | PP0200210009 | PP0200210009001B |  | Curtatone | Levata | via Donatori di Sangue | 45.1285, 10.77264 | Mantova | Canale Paiolo Alto | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 3474 | 6 | 3480 | 8.17 | 0.12 | 8.29 | 37 | 30.2083 | 4.4632 | è in grado | non sottende | 1.2248 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 43.46 | 5210 | 15972 |  | 179.91 | 28.7533 | 5173 | Occorre vasca volano | Si | 2029-04-09 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 580 09/04/2025 | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 590/2025 del 18/01/2025
|  | SF-CRT-ERE |  | 001B |  | Curtatone | Eremo | Strada Eremo,1 | 45.13954, 10.7357 | Mantova | scolo Fossaviva e torrente Gambari | tramite condotta meteo |  | di rete | 203 | 0 | 203 | 0.48 | 0 | 0.48 | 44.2 | 1.7622 | 92.0833 | è in grado | non sottende | 25.083 | A | SI | Si | Non occorre | 4.06 | 422 | 1111 |  | 194.08 | 1.9466 | 377.8 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-FER |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Ferri | 45.11937, 10.76964 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 166 | 0 | 166 | 0.39 | 0 | 0.39 | 34.06 | 1.441 | 87.3333 | è in grado | non sottende | 23.6368 | A | SI | Si | Non occorre | 2.69 | 328 | 456 |  | 219.59 | 1.3386 | 293.94 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-FRA1 | PP0200210001 | PP0200210001001B |  | Curtatone | Grazie | via Francesca incrocio SP 1 Asolana | 45.15683, 10.69168 | Mantova | fosso collegato al canale Ariello, afferente ai Laghi di Mantova |  | si | in testa impianto sollevamento | 862 | 0 | 862 | 2.03 | 0 | 2.03 | 10 | 9.9769 | 4.9261 | è in grado | non sottende | 1.0023 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 14.51 | 1763 | 4491 |  | 211.26 | 8.2978 | 1753 | Non occorre (scarica a lago) | Si |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CRT-FRA2 | PP0200210014 | PP0200210014001B |  | Curtatone | Grazie | via Francesca | 45.15374, 10.6957 | Mantova | Canale Cerchie, afferente ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 23 | 0 | 23 | 0.05 | 0 | 0.05 | 21.7 | 0.2662 | 434 | è in grado | non sottende | 81.5165 | A | SI | Si | Non occorre | 0.82 | 104 | 1072 |  | 208.38 | 0.39495 | 82.3 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2029-11-05 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1590 del 30/10/2025 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA VALUTARE |  | NON sono sicura sia TDM
|  | SF-CRT-FRA3 | PP0200210016 | PP0200210016001B |  | Curtatone | Grazie | via Francesca | 45.15518, 10.69556 | Mantova | Canale Cerchie, afferente ai Laghi di Mantova |  | si | in testa impianto sollevamento | 92 | 0 | 92 | 0.22 | 0 | 0.22 | 6 | 1.0648 | 27.2727 | è in grado | non sottende | 5.6348 | A | SI | No | Non occorre | 2.93 | 269 | 445 |  | 255.92 | 1.0277 | 263 | Non occorre (scarica a lago) | No |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA VALUTARE |  | NON sono sicura sia TDM
gennaio |  | SF-CRT-GRA | PP0200210011 | PP0200210011001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Gramsci incrocio via Bertani | 45.09285, 10.69993 | Curtatone (loc. Buscoldo) | Canale Lodolo tratto tombato |  |  | di rete | 1165 | 0 | 1165 | 2.74 | 0 | 2.74 | 44.08 | 10.1128 | 16.0876 | è in grado | non sottende | 4.3588 | A | SI | Si | Non occorre | 2.54 | 381 | 2123 |  | 248.28 | 1.357 | 336.92 | Occorre vasca volano | No | 2030-01-27 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 634 del 24/04/2025 | TDM |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
|  | SF-CRT-ISO |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Isonzo | 45.15518, 10.69556 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 33.71 | 0.10417 | 1123.6667 | è in grado | non sottende | 323.616 | A | SI | Si | Non occorre | 0.64 | 91 | 259 |  | 178.93 | 0.32018 | 57.29 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
gennaio |  | SF-CRT-MAF | PP0200210017 | PP0200210017001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Maffizzoni incrocio via W. Tobagi | 45.09176, 10.69891 | Curtatone (Loc. Buscoldo) | Canale Lodolo tratto tombato |  |  | di rete | 76 | 0 | 76 | 0.18 | 0 | 0.18 | 21.51 | 0.65972 | 119.5 | è in grado | non sottende | 32.6046 | A | SI | Si | Non occorre | 2.57 | 262 | 487 |  | 224.82 | 1.0697 | 240.49 | Occorre vasca volano | No | 2030-01-27 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 634 del 24/04/2025 | TDM |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
|  | SF-CRT-MAN |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Manzoni | 45.12469, 10.7636 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 21.93 | 0.10417 | 731 | è in grado | non sottende | 210.528 | A | SI | Si | Non occorre | 0.66 | 95 | 244 |  | 218.94 | 0.33374 | 73.07 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-MAR |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Mons. Martini | 45.12304, 10.76549 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 271 | 0 | 271 | 0.64 | 0 | 0.64 | 32.77 | 2.3524 | 51.2031 | è in grado | non sottende | 13.9303 | A | SI | Si | Non occorre | 6.26 | 630 | 1171 |  | 205.51 | 2.9061 | 597.23 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-MOD |  | 001B |  | Curtatone | Montanara | via Modigliani incrocio via Roda | 45.13585, 10.71786 | Mantova | canale Roncocorrente | tramite condotta meteo |  | di rete | 613 | 0 | 613 | 1.44 | 0 | 1.44 | 48.27 | 5.3212 | 33.5208 | è in grado | non sottende | 9.0713 | A | SI | Si | non occorre | 17.71 | 1639 | 3570 |  | 205.48 | 7.7415 | 1590.73 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-MON1 |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Montessori | 45.12182, 10.76693 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 98 | 0 | 98 | 0.23 | 0 | 0.23 | 31.51 | 0.85069 | 137 | è in grado | non sottende | 37.0403 | A | SI | Si | Non occorre | 2.17 | 344 | 450 |  | 222.51 | 1.4044 | 312.49 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-MON2 |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Privata (vicino a Montessori) | 45.1221, 10.76659 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 17 | 0 | 17 | 0.04 | 0 | 0.04 | 35.66 | 0.14757 | 891.5 | è in grado | non sottende | 241.6489 | A | SI | Si | Non occorre | 0.52 | 74 | 267 |  | 147.62 | 0.25972 | 38.34 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-MOZ |  | 001B |  | Curtatone | Montanara | via Mozart | 45.13362, 10.71653 | Mantova | Rete meteorica collegata al canale Roncocorrente | tramite condotta meteo |  | in testa impianto sollevamento | 44 | 0 | 44 | 0.1 | 0 | 0.1 | 9.5 | 0.38194 | 95 | è in grado | non sottende | 24.8727 | A | SI | No | Non occorre | 1.44 | 150 | 472 |  | 246.34 | 0.57035 | 140.5 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
gennaio |  | SF-CRT-MRC | PP0200210020 | PP0200210020001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Marconi incr. via Bertani | 45.09541, 10.70093 | Curtatone (Loc. Buscoldo) | Canale Lodolo tratto tombato |  |  | di rete | 1625 | 0 | 1625 | 3.82 | 0 | 3.82 | 438.63 | 14.1059 | 114.8246 | è in grado | non sottende | 31.0955 | A | SI | Si | Non occorre | 17.1 | 1894 | 3238 |  | 192.65 | 7.5545 | 1455.37 | Occorre vasca volano | No | 2030-01-27 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 634 del 24/04/2025 | TDM |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
|  | SF-CRT-NUV |  | 001B |  | Curtatone | Montanara | via Nuvolari ex dep. | 45.13202, 10.71778 | Mantova | canale Roncocorrente |  |  | in testa impianto sollevamento | 2904 | 31 | 2935 | 6.83 | 2.06 | 8.89 | 32 | 25.4774 | 3.5996 | è in grado | non sottende | 1.256 | B | SI | Si | Non occorre | 28.03 | 2096 | 3827 |  | 169.94 | 12.1455 | 2064 | Occorre vasca volano | Si |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 590/2025 del 18/01/2025
febbraio |  | SF-CRT-NUV2 | PP0200210003 | PP0200210003001B |  | Curtatone | Montanara | via Nuvolari ex dep. | 45.13134, 10.71755 | Mantova | canale Roncocorrente |  |  | in testa impianto sollevamento | 200 | 0 | 200 | 0.47 | 0 | 0.47 | 31.6 | 1.7361 | 67.234 | è in grado | non sottende | 18.2016 | A | SI | Si | non occorre | 9.93 | 861 | 1180 |  | 206.89 | 4.0089 | 829.4 | Occorre vasca volano | Si | 2025-01-01 | fare domanda di aut - 1 scaglione | TDM | 2044-01-01 | Rep. n° 590/2025 del 18/01/2025
|  | SF-CRT-ORT |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Ortigara incrocio via Montello | 45.12471, 10.76983 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 416 | 0 | 416 | 0.98 | 0 | 0.98 | 171.6 | 3.6111 | 175.102 | è in grado | non sottende | 47.52 | A | SI | Si | Non occorre | 11.81 | 1128 | 1077 | Manufatto limitante | 169.99 | 5.3262 | 905.4 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
gennaio |  | SF-CRT-PAR | PP0200210012 | PP0200210012001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Pari, 34 | 45.09741, 10.6986 | Curtatone (Loc. Buscoldo) | Canale Lodolo |  |  | di rete | 67 | 0 | 67 | 0.16 | 0 | 0.16 | 88.09 | 0.5816 | 550.5625 | è in grado | non sottende | 151.4622 | A | SI | Si | Non occorre | 2.56 | 393 | 700 |  | 204.18 | 1.4933 | 304.91 | Occorre vasca volano | No | 2030-01-27 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 634 del 24/04/2025 | TDM |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
gennaio |  | SF-CRT-PAR2 | PP0200210018 | PP0200210018001B |  | Curtatone | Buscoldo | via Pari, 18 | 45.09673, 10.7002 | Curtatone (Loc. Buscoldo) | Canale Lodolo |  |  | di rete | 123 | 0 | 123 | 0.29 | 0 | 0.29 | 38.28 | 1.0677 | 132 | è in grado | non sottende | 35.8525 | A | SI | Si | Non occorre | 3.84 | 430 | 1101 |  | 223.12 | 1.7556 | 391.72 | Occorre vasca volano | No | 2030-01-27 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 634 del 24/04/2025 | TDM |  | Richiesta fatta in data 22.12.2020 - NO RISPOSTA
|  | SF-CRT-PAS |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Pascoli | 45.12495, 10.7629 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 11 | 0 | 11 | 0.03 | 0 | 0.03 | 23.93 | 0.095486 | 797.6667 | è in grado | non sottende | 250.6124 | A | SI | Si | Non occorre | 0.65 | 92 | 244 |  | 210.89 | 0.32277 | 68.07 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-PIC |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Picasso | 45.12437, 10.76387 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 32 | 0 | 32 | 0.08 | 0 | 0.08 | 34.5 | 0.27778 | 431.25 | è in grado | non sottende | 124.2 | A | SI | Si | Non occorre | 0.84 | 111 | 633 |  | 181.07 | 0.42249 | 76.5 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-PIS |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / Via Pisanello | 45.12382, 10.76451 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 84 | 0 | 84 | 0.2 | 0 | 0.2 | 52.28 | 0.72917 | 261.4 | è in grado | non sottende | 71.6983 | A | SI | Si | Non occorre | 1.9 | 242 | 500 |  | 206.25 | 0.91985 | 189.72 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-PUN | PP0200210008 | PP0200210008001B |  | Curtatone | San Silvestro | via Punte ex depuratore | 45.12062, 10.74507 | Mantova | fosso collegato al canale Vivarana |  |  | in testa impianto sollevamento | 2289 | 61 | 2350 | 5.38 | 0.97 | 6.35 | 37 | 20.3993 | 5.8268 | è in grado | non sottende | 1.8138 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 1.55 | 800 | 2669 |  | 4672.47 | 0.1633 | 763 | Occorre vasca volano | Si | 2025-01-01 | fare domanda di aut - 1 scaglione | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-PUN2 | PP0200210007 | PP0200210007001B |  | Curtatone | San Silvestro | via Punte incrocio via de Gasperi | 45.12496, 10.74846 | Mantova | fosso collegato al canale Vivarana |  |  | di rete | 561 | 0 | 561 | 1.32 | 0 | 1.32 | 200.72 | 4.8698 | 152.0606 | è in grado | non sottende | 41.2174 | A | SI | Si | non occorre | 19.42 | 1580 | 1885 |  | 150.76 | 9.1488 | 1379.28 | Occorre vasca volano | No | 2029-04-09 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 581 09/04/2025 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-PUN3 |  | 001B |  | Curtatone | San Silvestro | via Punte | 45.12112, 10.74542 | Mantova | fosso collegato al canale Vivarana |  |  | di rete | 2240 | 61 | 2301 | 5.27 | 0.97 | 6.24 | 753.24 | 19.974 | 120.7115 | è in grado | non sottende | 37.7111 | A | SI | Si | Non occorre | 12.04 | 1255 | 2759 |  | 119.3 | 4.2059 | 501.76 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-23 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1370 del 22/09/2025 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-TIE |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Tiepolo | 45.12162, 10.76696 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 205 | 0 | 205 | 0.48 | 0 | 0.48 | 21.01 | 1.7795 | 43.7708 | è in grado | non sottende | 11.8066 | A | SI | Si | Non occorre | 4.67 | 534 | 689 |  | 220.71 | 2.3243 | 512.99 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-TIN |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Tintoretto | 45.12109, 10.76747 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 117 | 0 | 117 | 0.42 | 0 | 0.42 | 22.76 | 1.26 | 54.1905 | è in grado | non sottende | 18.0635 | A | SI | Si | Non occorre | 1.97 | 159 | 797 |  | 240.18 | 0.56724 | 136.24 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CRT-VER |  | 001B |  | Curtatone | Levata | via Levata / via Verga | 45.12556, 10.76175 | Mantova | canale Esperimento | tramite condotta meteo |  | di rete | 87 | 0 | 87 | 0.2 | 0 | 0.2 | 40.51 | 0.75521 | 202.55 | è in grado | non sottende | 53.6408 | A | SI | Si | Non occorre | 4.88 | 426 | 1323 |  | 199.94 | 1.928 | 385.49 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | Prot 210/2025 del 18/01/2025 | Nulla osta TDM
|  | SF-CSB-BER |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Bersaglieri | 45.21922526256204, 10.892481471677195 | Castelbelforte (Capoluogo) |  |  |  | di testa rete | [7 empty] | 0 | [5 empty] | NO | [10 empty] | No |  | DA FARE | ??
|  | SF-CSB-CAV |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Cavour 51 | 45.20981, 10.890266 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossa Molinella |  |  | in testa impianto sollevamento | 121 | 37 | 158 | 0.28 | 2.74 | 3.02 | 20 | 6.32 | 6.6225 | è in grado | non sottende | 3.1646 | A | SI | No | Non occorre | 15.1 | 1849.4 | 333 | Manufatto limitante | 35.8 | 8.743 | 313 | non occorre | No | 2022-04-23 | n° PD / 481 del 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSB-CAV2 |  | 001B | Elaborati da produrre extra appalto | Castelbelforte | Capoluogo | Via Cavour 80 | 45.20914376171133, 10.889912043884513 |  |  |  |  | di rete | [7 empty] | 0 | [5 empty] | NO | [10 empty] | No |  | DA FARE | ??
|  | SF-CSB-CSB |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | c/o impianto di depurazione | 45.208606, 10.89703 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossetta Castelbelforte |  |  | in testa impianto di depurazione | 2643 | 157 | 2800 | 6.22 | 5.45 | 11.67 | 30 | 29.56 | 2.5707 | è in grado | non sottende | 1.0149 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 4.56 | 701 | 1588 |  | 444.4 | 1.5099 | 671 | Occorre vasca volano | Si |  | n° PD 480 del 20/04/2018 | TDM | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSB-DON |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | via Donatori AVIS | 45.21893741810397, 10.893251048471777 | Castelbelforte (Capoluogo) |  |  |  | di testa rete | [7 empty] | 0 | [5 empty] | NO | [10 empty] | No |  | DA FARE | ??
|  | SF-CSB-PAR |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Boselli/Via Mazzini | 45.215997, 10.894037 | Castelbelforte (Capoluogo) | Roggia Essere (da Staz. Soll. acque bianche CSB-MAZ) | pompato |  | di rete | 929 | 0 | 929 | 2.18 | 0 | 2.18 | 94.31 | 8.0642 | 43.2615 | è in grado | non sottende | 11.6948 | A | SI | Si | non occorre | 15.28 | 1385 | 1394 |  | 204.7 | 6.3053 | 1290.69 | Occorre vasca volano | No | 2017 | n° 22/112 del 4/06/2013 | TDM | DA RICHIEDERE |  | IN RINNOVO dal 2016? non l'ho trovato
|  | SF-CSB-PES |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Pescine, 6 | 45.2177, 10.895779 | Castelbelforte (Capoluogo) | Allegrezzola di Castelbelforte | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 483 | 0 | 483 | 1.14 | 0 | 1.14 | 4.3 | 4.1927 | 3.7719 | è in grado | non sottende | 1.0256 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 19.5 | 1875 | 3571 |  | 182.4 | 10.256 | 1870.7 | Occorre vasca volano | Si | 2022-04-23 | n° PD / 482 DEL 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSB-ROS |  | 001B |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Rossa/Via Marconi | 45.212445, 10.896071 | Castelbelforte (Capoluogo) | Roggia Essere (da Staz. Soll. acque bianche CSB-ROS) | pompato |  | di rete | 467 | 113 | 580 | 1.1 | 2.48 | 3.58 | 116.88 | 8.26 | 32.648 | è in grado | non sottende | 14.1501 | A | SI | Si | non occorre | 13 | 1369 | 922 | Manufatto limitante | 125 | 6.441 | 805.12 | Occorre vasca volano | Si | 2017 | n° 22/110 del 4/06/2013 | TDM | DA RICHIEDERE |  | IN RINNOVO dal 2016? non l'ho trovato
|  | SF-CSB-ZAN |  | 001B | Il derivatore è in realtà un'apertura verso un'altra camera, da cui parte un circolare ø700 cls (archivio TEA). | Castelbelforte | Capoluogo | Via Zaniboni/Via Cavour | 45.212485, 10.891091 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossetta Castelbelforte (Scarica attraverso rete acque piovane) | tramite condotta meteo |  | di rete | 1935 | 37 | 1972 | 4.55 | 2.74 | 7.29 | 286.7 | 19.13 | 39.3278 | è in grado | non sottende | 14.9869 | A | SI | Si | non occorre | 19.33 | 1787 | 1157 | Manufatto limitante | 105.9 | 8.2181 | 870.3 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSD-ALL | PP0200140003 | PP0200140003001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via S. Allende / via F. Cervi | 45.188317, 10.969825 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara (da rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 80 | 0 | 80 | 0.19 | 0 | 0.19 | 42.4 | 0.69444 | 223.1579 | è in grado | non sottende | 61.056 | A | SI | Si | non occorre | 2.9 | 304 | 629 |  | 219.98 | 1.1892 | 261.6 | Occorre vasca volano | No | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 416 del 30/04/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSD-ARD | PP0200140009 | PP0200140009001B | considerata una pendenza del 4% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché il valore "da CAD fornito" del 2.3%) | Castel D' Ario | Capoluogo | via Fosse Ardeatine /SP31 | 45.194841, 10.977597 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  |  | di rete | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 20.12 | 0.70312 | 105.8947 | è in grado | non sottende | 28.6151 | A | SI | Si | non occorre | 2.14 | 277 | 481 |  | 228.05 | 1.1264 | 256.88 | Occorre vasca volano | No | 2024-04-30 | n° PD / 423 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSD-CSD1 | PP0200140014 | PP0200140014001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Area Depuratore | 45.186605, 10.983417 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella |  |  | in testa impianto di depurazione | 4159 | 214.5 | 4373.5 | 9.78 | 6.6 | 16.38 | 139 | 42.54 | 8.486 | è in grado | non sottende | 3.2675 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 0.11 | 43 | 304 |  | 0 | #DIV/0! | -96 | non occorre | Si | 2024-04-30 | n° PD / 425 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSD-CSD2 | PP0200140005 | PP0200140005001B | Qs<Pavv | Castel D' Ario | Capoluogo | Via Trieste (non su strada, in campo privato) | 45.187662, 10.981388 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella |  |  | di rete | 4159 | 214.5 | 4373.5 | 9.78 | 6.6 | 16.38 | 38.23 | 42.54 | 2.3339 | non è in grado | non sottende | 0.89868 | B | NO | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 34.1 | 2785 | 4749 |  | 172.28 | 15.9436 | 2746.77 | Occorre vasca volano | Si | 2024-05-11 | n° PD / 443 del 11/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSD-GAS | PP0200140017 | PP0200140017001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.18810737371577, 10.968887458070576 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara |  |  | di testa rete |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | No | 2024-05-12 | n° PD / 447 del 12/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSD-GAS2 |  | 001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.188192631240454, 10.968749802712578 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara |  |  | di testa rete |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | No | 2024-04-30 | ?? | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | NON trovata nell'elenco delle autorizzazioni degli sfiori di casteldario
|  | SF-CSD-GRA2 | PP0200140006 | PP0200140006001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Canale Marchesano (da rete meteorica) | 45.183695, 10.971836 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Canale Marchesano (da rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 44 | 0 | 44 | 0.1 | 0 | 0.1 | 51.77 | 0.38194 | 517.7 | è in grado | non sottende | 135.5433 | A | SI | Si | non occorre | 1.12 | 121 | 426 |  | 155.02 | 0.44659 | 69.23 | Occorre vasca volano | No | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 419 30/04/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSD-KIN |  | 001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via King / via Gramsci | 45.186053, 10.971092 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Canale Marchesano (da rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 556 | 0 | 556 | 1.31 | 0 | 1.31 | 26.06 | 4.8264 | 19.8931 | è in grado | non sottende | 5.3995 | A | SI | Si | non occorre | 2.08 | 254 | 588 |  | 225.39 | 1.0113 | 227.94 | Occorre vasca volano | No | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSD-MAG | PP0200140004 | PP0200140004001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via I° Maggio n. 7 | 45.189646128421245, 10.979481755763011 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella |  |  | di testa rete | 5 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 | 29.7 | 0.043403 | 2970 | è in grado | non sottende | 684.288 | A | SI | Si | non occorre | 0.099 | 11.1 | 136.65 |  | 113 | 0.04 | 0 | Non occorre | No | 2024-04-30 | n° PD / 417 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI
|  | SF-CSD-MAR | PP0200140008 | PP0200140008001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Marzabotto / SP31 | 45.195222, 10.977957 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  |  | di rete | 20 | 0 | 20 | 0.05 | 0 | 0.05 | 20.05 | 0.17361 | 401 | è in grado | non sottende | 115.488 | A | SI | Si | non occorre | 0.57 | 79 | 520 |  | 207.01 | 0.28477 | 58.95 | Occorre vasca volano | No | 2024-04-30 | n° PD / 421 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSD-MAT1 | PP0200140011 | PP0200140011001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Matteotti n.11 | 45.1889, 10.973278 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze (da fosso tombato) |  |  | di rete | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 150.21 | 0.12153 | 5007 | è in grado | non sottende | 1236.0137 | A | SI | Si | non occorre | 0.34 | 38 | 720 |  | 0 | #DIV/0! | -112.21 | non occorre | No | 2024-06-03 | n° PD / 513 del 03/06/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSD-MAT2 | PP0200140012 | PP0200140012001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Matteotti | 45.186972, 10.97091 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara (da rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 193 | 0 | 193 | 0.45 | 0 | 0.45 | 26.63 | 1.6753 | 59.1778 | è in grado | non sottende | 15.8952 | A | SI | Si | non occorre | 3.44 | 397 | 286 | Manufatto limitante | 192.01 | 1.3508 | 259.37 | Occorre vasca volano | No | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 536 del 11/06/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSD-MGR | PP0200140007 | PP0200140007001B | considerata una pendenza del 0.6% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché il valore "da CAD fornito" del 0.16%) | Castel D' Ario | Capoluogo | via Monte Grappa / SP31 | 45.195607, 10.978316 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  |  | di rete | 38 | 0 | 38 | 0.09 | 0 | 0.09 | 21.08 | 0.32986 | 234.2222 | è in grado | non sottende | 63.9057 | A | SI | Si | non occorre | 1.19 | 153 | 536 |  | 226.34 | 0.58284 | 131.92 | Occorre vasca volano | No | 2024-04-30 | n° PD / 420 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSD-ROM | PP0200140001 | PP0200140001001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Roma | 45.190952, 10.970874 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze |  |  | in testa impianto sollevamento | 779 | 0 | 779 | 1.83 | 0 | 1.83 | 14 | 6.7622 | 7.6503 | è in grado | non sottende | 2.0703 | A | SI | No | non occorre | 5.91 | 652 | 2578 |  | 230.16 | 2.772 | 638 | Occorre vasca volano | Si | 2024-04-30 | n° PD / 414 del 30/04/2020 | TDM | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSD-SET | PP0200260001 | PP0200260001001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via XX settembre / piazza Garibaldi | 45.189144, 10.975078 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze |  |  | di rete | 64 | 0 | 64 | 0.15 | 0 | 0.15 | 126.7 | 0.55556 | 844.6667 | è in grado | non sottende | 228.06 | A | SI | Si | non occorre | 2.39 | 324 | 2396 |  | 167.5 | 1.1779 | 197.3 | Occorre vasca volano | No | 2024-06-08 | n° PD / 530 del 08/06/2020 | TDM | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSD-VEN1 | PP0200140010 | PP0200140010001B |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Veneto / Via I° Maggio | 45.190151, 10.977507 | Castel D'Ario (Capoluogo) | fosso Molinella |  |  | in testa impianto sollevamento | 139 | 0 | 139 | 0.33 | 0 | 0.33 | 21.71 | 1.2066 | 65.7879 | è in grado | non sottende | 17.9927 | A | SI | Si | non occorre | 4.07 | 484 | 1070 |  | 235.02 | 1.967 | 462.29 | Occorre vasca volano | Si | 2024-04-30 | n° PD / 424 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-CAR | PP0200170015 | PP0200170015001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Carpenedolo | 45.383861, 10.474493 | Castiglione delle Stiviere | Fosso senza nome |  |  | in testa impianto sollevamento | 817 | 0 | 817 | 1.9215 | 0 | 1.9215 | 14.4 | 7.092 | 7.4943 | è in grado | non sottende | 2.0305 | A | SI | No | non occorre | 11.74 | 1361 | 689 | Manufatto limitante | 103.48 | 6.5191 | 674.6 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-CAS | PP0200170020 | PP0200170020001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via L.T. Casalini | 45.379316, 10.503709 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  |  | di rete | 2877 | 307 | 3184 | 6.7663 | 6.4468 | 13.213 | 117.84 | 33.1924 | 8.9185 | è in grado | non sottende | 3.5502 | A | SI | Si | non occorre | 0.01 | 65 | 2696 |  | 0 | #DIV/0! | -52.84 | non occorre | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-CHI1 | PP0200170003 | PP0200170003001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi, 29 | 45.393048, 10.489621 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 504 | 0 | 504 | 1.1853 | 0 | 1.1853 | 26.86 | 4.375 | 22.6603 | è in grado | non sottende | 6.1394 | A | SI | Si | non occorre | 8.26 | 924 | 1249 |  | 225.86 | 3.9721 | 897.14 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-CHI2 | PP0200170002 | PP0200170002001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi, 106 | 45.393787, 10.48898 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 334 | 0 | 334 | 0.78552 | 0 | 0.78552 | 46.5 | 2.8993 | 59.1966 | è in grado | non sottende | 16.0383 | A | SI | Si | non occorre | 3.67 | 580 | 2309 |  | 245.85 | 2.17 | 533.5 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-CHI3 | PP0200170024 | PP0200170024001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi (Piazzale della Repubblica) | 45.392933, 10.488166 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 1531 | 24 | 1555 | 3.6007 | 0.095139 | 3.6958 | 67.34 | 13.4983 | 18.2206 | è in grado | non sottende | 4.9888 | A | SI | Si | non occorre | 1.59 | 289 | 917 |  | 271.96 | 0.81505 | 221.66 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-CRO | PP0200170014 | PP0200170014001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa / Via Napoleno Bonaparte | 45.379587, 10.503927 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  |  | di rete | 1786 | 0 | 1786 | 4.2004 | 0 | 4.2004 | 323.48 | 15.5035 | 77.0116 | è in grado | non sottende | 20.865 | A | SI | Si | non occorre | 35.14 | 2886 | 3027 |  | 176.79 | 14.4947 | 2562.52 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-CRO2 | PP0200170013 | PP0200170013001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa / Via G.Lorca (lato sud) | 45.381261, 10.502072 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  |  | di rete | 1011 | 307 | 1318 | 2.3777 | 6.4468 | 8.8245 | 205.6 | 20.0267 | 23.2988 | è in grado | non sottende | 10.2663 | A | SI | Si | non occorre | 2.74 | 437 | 2602 |  | 211.56 | 1.0938 | 231.4 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-CRO3 | PP0200170025 | PP0200170025001B | Manufatto non ispezionabile per sovraccarichi della rete di monte | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa (prossimità via L.T.Casalini) | 45.37949, 10.503821 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  |  | di rete | 2877 | 307 | 3184 | 6.7663 | 6.4468 | 13.213 | 64.74 | 33.1924 | 4.8997 | è in grado | non sottende | 1.9504 | B | SI | Si | Non occorre | 2.09 | 739 | 1414 |  | 805.93 | 0.83662 | 674.26 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-CRO4 | PP0200170012 | PP0200170012001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa | 45.381662, 10.501409 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  |  | di rete | 913 | 307 | 1220 | 2.1472 | 6.4468 | 8.594 | 194.46 | 19.3352 | 22.6274 | è in grado | non sottende | 10.0573 | A | SI | Si | non occorre | 2.77 | 1980 | 2121 |  | 1463 | 1.22 | 1785.54 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-CRO5 | PP0200170037 | PP0200170037001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale Croce Rossa, 17 | 45.38297594015126, 10.499816131345895 | Castiglione delle Stiviere | Fosso afferente al canale Gerra Fosso - San Vigilio |  |  | di rete | 793 | 307 | 1100 | 1.865 | 6.4468 | 8.3118 | 1775 | 18.4886 | 213.5524 | è in grado | non sottende | 96.0052 | A | SI | Si | non occorre | 23.7 | 1838 | 2982 |  | 9.4 | 6.7021 | 63 |  | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-DES | PP0200170026 | PP0200170026001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Bertas (Parco Desenzani) | 45.388989, 10.484657 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 27 | 0 | 27 | 0.0635 | 0 | 0.0635 | 78.21 | 0.23438 | 1231.6535 | è in grado | non sottende | 333.696 | A | SI | Si | non occorre | 0.83 | 89 | 2343 |  | 31.52 | 0.34232 | 10.79 | non occorre | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-DUN | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Viale H. Dunant / Via J. e R. Kennedy | 45.383951, 10.49741 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore A - Principale 5 Continenti | tramite condotta meteo |  | di rete | 1185 | 4 | 1189 | 2.7869 | 0.044444 | 2.8314 | 183.36 | 10.3212 | 64.7597 | è in grado | non sottende | 17.7654 | A | SI | Si | Non occorre | 28.73 | 1961 | 2497 |  | 154.07 | 11.5379 | 1777.64 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-FON | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Fontane | 45.377107, 10.510664 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore B - Ramo Cima SRL | tramite condotta meteo |  | di rete | 241 | 0 | 241 | 0.5668 | 0 | 0.5668 | 120.91 | 2.092 | 213.3218 | è in grado | non sottende | 57.796 | A | SI | Si | non occorre | 5.17 | 471 | 520 |  | 178.97 | 1.9561 | 350.09 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-GER | PP0200170022 | PP0200170022001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra (lato Est) | 45.37268, 10.501799 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato |  |  | di rete | 1756 | 29 | 1785 | 4.1299 | 0.13 | 4.2599 | 51.85 | 15.4948 | 12.1718 | è in grado | non sottende | 3.3463 | A | SI | Si | non occorre | 14.95 | 2039 | 1713 | Manufatto limitante | 147.82 | 11.2377 | 1661.15 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-GER2 | PP0200170017 | PP0200170017001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra | 45.37732, 10.503095 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato |  |  | di rete | 4358 | 343 | 4701 | 10.2494 | 6.6329 | 16.8822 | 100.18 | 44.0139 | 5.934 | è in grado | non sottende | 2.2761 | A | SI | Si | non occorre | 10.5 | 1746 | 5602 |  | 209.62 | 7.8514 | 1645.82 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-GER3 | PP0200170027 | PP0200170027001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra (prossimità via Gaia) | 45.371952, 10.501426 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato |  |  | di rete | 6220 | 3359 | 9579 | 14.6 | 14.4 | 29 | 99.3 | 90.75 | 3.4241 | è in grado | non sottende | 1.0942 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 4.14 | 823 | 361 | Manufatto limitante | 85.01 | 3.0785 | 261.7 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-GOLD | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Torquato Tasso (presso Golden Lady Company) | 45.381882, 10.491454 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore A - Principale 5 Continenti | tramite condotta meteo |  | di rete | 853 | 147 | 1000 | 2.0061 | 0.58287 | 2.589 | 40.61 | 8.6806 | 15.6856 | è in grado | non sottende | 4.6783 | A | SI | Si | non occorre | 13.72 | 1328 | 3586 |  | 177.82 | 7.2398 | 1287.39 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-LEO | PP0200170023 | PP0200170023001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Leopardi | 45.384473, 10.488883 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore A - Principale 5 Continenti | tramite condotta meteo |  | di rete | 572 | 0 | 572 | 1.3453 | 0 | 1.3453 | 281.73 | 4.9653 | 209.4243 | è in grado | non sottende | 56.74 | A | SI | Si | non occorre | 15.08 | 1536 | 5996 |  | 166.75 | 7.5219 | 1254.27 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | PD/1290 del 03/11/2022 - archiviazione della richiesta perchè meteo - n.a. | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-MAI | PP0200170007 | PP0200170007001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Maifreni | 45.385981, 10.485829 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | tramite condotta meteo |  | di rete | 504 | 0 | 504 | 1.1853 | 0 | 1.1853 | 257.55 | 4.375 | 217.2807 | è in grado | non sottende | 58.8686 | A | SI | Si | non occorre | 9.38 | 949 | 4336 |  | 142.27 | 4.8601 | 691.45 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | PD/1290 del 03/11/2022 - archiviazione della richiesta perchè meteo - n.a. | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-MAZ | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Mazzini / Via Maifreni | 45.385668, 10.485959 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | tramite condotta meteo |  | di rete | 1051 | 0 | 1051 | 2.4718 | 0 | 2.4718 | 89.51 | 9.1233 | 36.2125 | è in grado | non sottende | 9.8112 | A | SI | Si | non occorre | 16.22 | 1466 | 1870 |  | 164.88 | 8.3484 | 1376.49 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-MED | PP0200170010 | PP0200170010001B | Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Medole (prossimità via V.Alfieri) | 45.384846, 10.486023 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 11627 | 1069 | 12696 | 27.345 | 33.93 | 61.275 | 287.25 | 149.8949 | 4.6879 | è in grado | sottende | 1.9163 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 1.68 | 878 | 3279 |  | 452.63 | 1.3051 | 590.75 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-MED2 | PP0200170011 | PP0200170011001B | Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Medole (prossimità via Gaia) | 45.376578, 10.490086 | Castiglione delle Stiviere | Fosso Casino Pernestano |  |  | di rete | 19013 | 1303 | 20316 | 44.7158 | 34.88 | 79.5958 | 287.8 | 203.9073 | 3.6158 | è in grado | sottende | 1.4114 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 0.3 | 354 | 1906 |  | 679.91 | 0.097366 | 66.2 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-MED3 | PP0200170028 | PP0200170028001B | 1)scolmatore con grigliatura automatica. 2)Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Medole (prossimità via T.Tasso) | 45.378445, 10.490165 | Castiglione delle Stiviere | Fosso Casino Pernestano |  |  | di rete | 19013 | 1303 | 20316 | 44.7158 | 34.88 | 79.5958 | 294.4 | 203.9073 | 3.6987 | è in grado | sottende | 1.4438 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 10.19 | 2498 | 3326 |  | 393.06 | 5.6063 | 2203.6 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-MON | PP0200170029 | PP0200170029001B |  | Castiglione delle Stiviere | Grole | Via Monte Solivi | 45.375203, 10.529695 | Castiglione delle Stiviere | Fosso senza nome |  |  | di rete | 134 | 0 | 134 | 0.31515 | 0 | 0.31515 | 43.63 | 1.1632 | 138.4428 | è in grado | non sottende | 37.5088 | A | SI | Si | non occorre | 3.52 | 429 | 788 |  | 225.6 | 1.7082 | 385.37 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Scarico su SUOLO - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-PAS | PP0200170006 | PP0200170006001B | Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Martini, 2 (Parco Pastore) | 45.392611, 10.484289 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 6560 | 12 | 6572 | 15.4281 | 0.02 | 15.4481 | 286.3 | 57.0486 | 18.533 | è in grado | non sottende | 5.0185 | A | SI | Si | non occorre | 70.11 | 3779 | 8790 |  | 106.49 | 32.7984 | 3492.7 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-PAS2 | PP0200170005 | PP0200170005001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Caraffa (Parco Pastore) | 45.393686, 10.48581 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 1717 | 0 | 1717 | 4.0381 | 0 | 4.0381 | 327.2 | 14.9045 | 81.0276 | è in grado | non sottende | 21.9531 | A | SI | Si | non occorre | 28.21 | 2325 | 4684 |  | 135.15 | 14.7821 | 1997.8 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-PAS3 | PP0200170004 | PP0200170004001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi (Parco Pastore) | 45.392976, 10.48773 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 1673 | 24 | 1697 | 3.9346 | 0.095139 | 4.0298 | 77.48 | 14.7309 | 19.2268 | è in grado | non sottende | 5.2597 | A | SI | Si | non occorre | 2.82 | 446 | 505 |  | 233.76 | 1.5765 | 368.52 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-PIS | PP0200170009 | PP0200170009001B | Sono considerati gli A.E. di alcune frazioni di Lonato del Garda | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Pisacane / Via Cavour | 45.387043, 10.483547 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | tramite condotta meteo |  | di rete | 10029 | 1069 | 11098 | 23.5867 | 33.93 | 57.5167 | 202.45 | 138.6202 | 3.5198 | è in grado | sottende | 1.4605 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 107.59 | 8682 | 8297 | Manufatto limitante | 120.74 | 67.0412 | 8094.55 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | PD/1290 del 03/11/2022 - archiviazione della richiesta perchè meteo - n.a. | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-PIS2 | PP0200170008 | PP0200170008001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Pisacane | 45.385369, 10.481689 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 2799 | 62 | 2861 | 6.5828 | 0.26667 | 6.8495 | 434.66 | 24.8351 | 63.4586 | è in grado | non sottende | 17.5019 | A | SI | Si | non occorre | 50.19 | 4143 | 7522 |  | 125.07 | 29.6501 | 3708.34 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-RUB | PP0200170001 | PP0200170001001B | cambio posizione a seguito riassetto fognatura - cambiare le coordinate! | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Rubens | 45.394191, 10.491637 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 618 | 0 | 618 | 1.4534 | 0 | 1.4534 | 23.61 | 5.3646 | 16.2442 | è in grado | non sottende | 4.4011 | A | SI | Si | non occorre | 10.15 | 900 | 1875 |  | 195.7 | 4.4782 | 876.39 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-RUB2 | PP0200170038 | PP0200170038001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | via Rubens 8 | 45.394205, 10.492373 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 45.7 | 0.069444 | 2285 | è in grado | non sottende | 658.08 | A | SI | Si | non occorre | 0.193 | 46 | 266 |  | 2 | 0.15 | 0.3 | non occorre | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-SOL | PP0200170016 | PP0200170016001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Solferino / Via Fontane (lato Ovest) | 45.375969, 10.509754 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore B - Ramo Cima SRL | tramite condotta meteo |  | di rete | 400 | 0 | 400 | 0.94074 | 0 | 0.94074 | 94.65 | 3.4722 | 100.6122 | è in grado | non sottende | 27.2592 | A | SI | Si | non occorre | 5.29 | 923 | 648 | Manufatto limitante | 158.73 | 3.4861 | 553.35 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | PD/1290 del 03/11/2022 - archiviazione della richiesta perchè meteo - n.a. | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-SOL2 | PP0200170021 | PP0200170021001B |  | Castiglione delle Stiviere | Grole | Via Solferino | 45.37228, 10.526844 | Castiglione delle Stiviere | Fosso senza nome |  |  | di rete | 688 | 28 | 716 | 1.6181 | 0.11019 | 1.7283 | 35.11 | 6.2153 | 20.3152 | è in grado | non sottende | 5.649 | A | SI | Si | non occorre | 21.73 | 1722 | 1693 | Manufatto limitante | 160.87 | 10.3058 | 1657.89 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Scarico su SUOLO - n.a. | n.a. | -
|  | SF-CSS-SOL3 | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Solferino / Via Fontane (lato Est) | 45.37592, 10.509875 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore B - Ramo Cima SRL | tramite condotta meteo |  | di rete | 1409 | 28 | 1437 | 3.3138 | 0.11019 | 3.4239 | 34.33 | 12.474 | 10.0264 | è in grado | non sottende | 2.7521 | A | SI | Si | non occorre | 8.79 | 684 | 2910 |  | 185.72 | 3.4981 | 649.67 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-TOS | PP0200170019 | PP0200170019001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Toscanini | 45.395625, 10.460254 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Naviglio |  |  | di rete | 50 | 19 | 69 | 0.11759 | 1.791 | 1.9086 | 223.28 | 3.9347 | 116.9884 | è in grado | non sottende | 56.7461 | A | SI | Si | non occorre | 18.72 | 2998 | 1779 | Manufatto limitante | 103.77 | 14.992 | 1555.72 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE
|  | SF-CSS-TRI | - | -001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via C. Tripodi / Via Quasimodo | 45.378829, 10.508856 | Castiglione delle Stiviere | Dispensatore B - Ramo Cima SRL | tramite condotta meteo |  | di rete | 131 | 0 | 131 | 0.30809 | 0 | 0.30809 | 198.94 | 1.1372 | 645.715 | è in grado | non sottende | 174.9457 | A | SI | Si | non occorre | 2.35 | 245 | 522 |  | 49.24 | 0.93542 | 46.06 | Occorre vasca volano | No | richiedere al comune | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CSS-ZAN | PP0200170030 | PP0200170030001B |  | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Zanardelli | 45.387014, 10.484121 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale |  |  | di rete | 2441 | 24 | 2465 | 5.7409 | 0.095139 | 5.836 | 397 | 21.3976 | 68.0259 | è in grado | non sottende | 18.5535 | A | SI | Si | non occorre | 13.84 | 1333 | 1299 | Manufatto limitante | 138.4 | 6.5173 | 902 | Occorre vasca volano | No | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-CST-2GI |  | 001B | DA DISMETTERE | Castellucchio | Capoluogo | Via 2 giugno | 45.15241356549991, 10.64976103086243 | Castellucchio (Capoluogo) |  | tramite condotta meteo |  | di rete | [7 empty] | 0 | [5 empty] | NO | [10 empty] | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CST-BER | PP0200160003 | PP0200160003001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via Prato Bersaglio | 45.14978, 10.64956 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio |  |  | in testa impianto sollevamento | 1906 | 2 | 1908 | 4.48 | 0.06 | 4.54 | 43 | 16.5625 | 9.4714 | è in grado | non sottende | 2.5962 | A | SI | Si | Non occorre | 120 | 4737 | 4354 | Manufatto limitante | 73.3 | 58.8131 | 4311 | Occorre vasca volano | Si | 2029-07-13 | Atto dirigenziale n° PD/1013 del 10/07/2025 (notificato con PEC 14/07/2025) | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
|  | SF-CST-BRU | PP0200160004 | PP0200160004001B | Elaborati prodotti a dicembre 2024 | Castellucchio | Capoluogo | VIA Brusche/via Accordi | 45.15418676628404, 10.65166745297343 | Castellucchio (Capoluogo) | Canale Seriola |  |  | di rete | 430 | 2 | 432 | 1.01 | 0.06 | 1.07 | 67.3 | 3.75 | 62.8972 | è in grado | non sottende | 17.9467 | A | SI | Si | Non occorre | 8.65 | 846 | 1607 |  | 205 | 3.81 | 778.7 | Occorre vasca volano | No | 2029-07-13 | Atto dirigenziale n° PD/1013 del 10/07/2025 (notificato con PEC 14/07/2025) | Garda Chiese | 2035 | Prot. 367 del 11.02.2025
|  | SF-CST-CHI |  | 001B | NUOVO, giugno 2023 - Elaborati prodotti a dicembre 2024 -Sotto chiusino telecom rilievo presente in dettaglio sollevamento | Castellucchio | Capoluogo | Via dalla chiesa | 45.15106067785056, 10.64600826305236 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | tramite condotta meteo |  | in testa impianto sollevamento | 100 | 0 | 100 | 0.24 | 0 | 0.24 | 24.5 | 0.86806 | 102.0833 | è in grado | non sottende | 28.224 | A | SI | Si | Non occorre | 0.54 | 65.3 | 681 |  | 264 | 0.23 | 60.8 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-CST-CRO | PP0200160006 | PP0200160006001B | NUOVO 2024- Elaborati prodotti a dicembre 2024 | Castellucchio | Capoluogo | Via Crocette | 45.14845526856167, 10.650393881266512 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio |  |  | in testa impianto sollevamento | 1590 | 22 | 1612 | 3.74 | 3.08 | 6.82 | 36.5 | 17.38 | 5.3519 | è in grado | non sottende | 2.1001 | A | SI | Si | Non occorre | 30.89 | 1900 | 4354 |  | 167 | 12.36 | 2070 | Occorre vasca volano | NO | 2029-07-13 | Atto dirigenziale n° PD/1013 del 10/07/2025 (notificato con PEC 14/07/2025) | Regione Lombardia - SIPIUI
|  | SF-CST-CST | PP0200160002 | PP0200160002001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via Giovanni Falcone (c/o depuratore Castellucchio) | 45.14879, 10.65756 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio |  |  | in testa impianto di depurazione | 4528 | 56.4 | 4584.4 | 10.65 | 4.35 | 15 | 543.15 | 40.65 | 36.21 | è in grado | non sottende | 13.3616 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 84 | 1835 | 3164 |  | 133.99 | 9.6414 | 1291.85 | Occorre vasca volano | Si | 2029-07-13 | Atto dirigenziale n° PD/1013 del 10/07/2025 (notificato con PEC 14/07/2025) | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
|  | SF-CST-MAR | PP0200160001 | PP0200160001001B |  | Castellucchio | Capoluogo | Via D. Martelli | 45.14945, 10.65271 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio |  |  | di rete | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 64.39 | 0.25174 | 919.8571 | è in grado | non sottende | 255.7837 | A | SI | Si | Non occorre | 0.83 | 103 | 1357 |  | 107.67 | 0.3586 | 38.61 | Occorre vasca volano | No | 2029-07-13 | Atto dirigenziale n° PD/1013 del 10/07/2025 (notificato con PEC 14/07/2025) | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
|  | SF-CST-MAT | PP0200160005 | PP0200160005001B | scolmatore scoperto il 09/11/2022, elaborati prodotti a dicembre 2024 | Castellucchio | Capoluogo | Incrocio tra via Matteotti e via 25 aprile | 45.14823395181626, 10.646171311933633 | Castellucchio (Capoluogo) | Fossato afferente al canale Osone Vecchio |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0.71 | 0 | 0.71 | 174.6 | 2.6042 | 245.9155 | è in grado | non sottende | 67.0464 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 4.79 | 469 | 1171 |  | 2.11 | 139.5261 | 294.4 | Occorre vasca volano | No | 2029-07-13 | Atto dirigenziale n° PD/1013 del 10/07/2025 (notificato con PEC 14/07/2025) | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-DSL-ANS | PP0200220001 | PP0200220001001B |  | Dosolo | Capoluogo | Via Anselma | 44.95814, 10.62663 | Dosolo | Diversivo Viadanese | pompato |  | in testa impianto di depurazione | 3183 | 8 | 3191 | 7.49 | 0.25 | 7.74 | 30 | 27.6997 | 3.876 | è in grado | non sottende | 1.083 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 90.7 | 4555 | 2785 | Manufatto limitante | 57.32 | 48.0635 | 2755 | Occorre vasca volano | Si | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
|  | SF-DSL-FRA | PP0200220002 | PP0200220002001B |  | Dosolo | Correggioverde | Via Frattini | 44.93527, 10.61609 | Dosolo | reticolo idrico minore afferente a Diversivo Viadanese | pompato |  | di rete | 404 | 5 | 409 | 0.95 | 0.07 | 1.02 | 22.94 | 3.5503 | 22.4902 | è in grado | non sottende | 6.4613 | A | SI | Si | Non occorre | 29.7 | 2771 | 996 | Manufatto limitante | 59.56 | 16.3375 | 973.06 | Occorre vasca volano | Si | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
|  | SF-DSL-GHI | PP0200220005 | PP0200220005001B |  | Dosolo | Villastrada | Via Walter Ghidini / SP 57 (cimitero) | 44.97673, 10.63965 | Dosolo | Canale Sorgive |  |  | di rete | 284 | 0 | 284 | 0.67 | 0 | 0.67 | 90.5 | 2.4653 | 135.0746 | è in grado | non sottende | 36.7099 | A | SI | Si | Non occorre | 13.8 | 1060 | 1317 |  | 156.4 | 6.1988 | 969.5 | Occorre vasca volano | Si | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
|  | SF-DSL-SAB |  | 001B | rete non depurata | Dosolo | Villastrada | via Sabbadini | 44.97331178209986, 10.643998785558153 | NO |  |  |  | in testa impianto sollevamento |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | ??
|  | SF-DSL-SP57 | PP0200220003 | PP0200220003001B |  | Dosolo | Villastrada | SP 57 (campo agricolo) | 44.97414, 10.63908 | Dosolo | Canale Sorgive |  |  | di rete | 28 | 0 | 28 | 0.07 | 0 | 0.07 | 22.39 | 0.24306 | 319.8571 | è in grado | non sottende | 92.1189 | A | SI | Si | Non occorre | 1.3 | 136 | 670 |  | 212.91 | 0.53361 | 113.61 | Occorre vasca volano | No | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
|  | SF-DSL-TRA |  | 001B | rete non depurata | Dosolo | Villastrada | via Traversagno/via Sacca | 44.97358432714053, 10.645415980498484 | NO |  |  |  | in testa impianto sollevamento |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | ??
|  | SF-DSL-XX57 | PP0200220004 | PP0200220004001B |  | Dosolo | Villastrada | Via XX settembre /SP57 | 44.98033104128835, 10.639488101637324 | Dosolo | Canale Sorgive |  |  | di rete | 264 | 0 | 264 | 0.62 | 0 | 0.62 | 22.8 | 2.2917 | 36.7742 | è in grado | non sottende | 9.9491 | A | SI | Si | non occorre | 10.8 | 950 | 3001 |  | 193.4 | 4.7942 | 927.2 | Occorre vasca volano | No | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
|  | SF-FLN-FLN | PP0200610011 | PP0200610011001B |  | Sermide e Felonica | Felonica | Via Valmezzana | 44.9749577, 11.3593556 | Sermide e Felonica (Felonica) | Dugale Giare |  |  | in testa impianto sollevamento | 1051 | 0 | 1051 | 2.47 | 0 | 2.47 | 11 | 9.1233 | 4.4534 | è in grado | non sottende | 1.2057 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 65.85 | 3463 | 2089 | Manufatto limitante | 80.24 | 25.8973 | 2078 | Occorre vasca volano | Si | 2028-01-23 | n° PD / 84 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Burana | 2042-10-11 | n. 8522 / 2023
|  | SF-FLN-GAR | PP0200610013 | PP0200610013001B |  | Sermide e Felonica | Felonica | Via Garibaldi n.163 | 44.9788577, 11.3593583 | Sermide e Felonica (Felonica) | Reticolo idrico minore |  |  | in testa impianto sollevamento | 41 | 0 | 41 | 0.1 | 0 | 0.1 | 12.65 | 0.3559 | 126.5 | è in grado | non sottende | 35.5434 | A | SI | No | non occorre | 1.35 | 175 | 137 | Manufatto limitante | 192.8 | 0.64497 | 124.35 | Occorre vasca volano | No | 2028-01-23 | n° PD / 84 19/01/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n. 8522 / 2023
|  | SF-GNZ-BUO | PP0200270029 | PP0200270029001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Buozzi n.2 | 44.9423238, 10.8614219 | Gonzaga (capoluogo) | Roggia lato strada |  |  | di rete | 58 | 0 | 58 | 0.14 | 0 | 0.14 | 29.77 | 0.50347 | 212.6429 | è in grado | non sottende | 59.1294 | A | SI | Si | Non occorre | 1.67 | 205 | 114 | Manufatto limitante | 102.49 | 0.82184 | 84.23 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-GNZ-CAN | PP0200270006 | PP0200270006001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.18 | 44.9536832, 10.8181789 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 700 | 0 | 700 | 1.65 | 0 | 1.65 | 135.63 | 6.0764 | 82.2 | è in grado | non sottende | 22.3208 | A | SI | Si | Non occorre | 3.86 | 663 | 755 |  | 256.33 | 2.0574 | 527.37 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022 - rep 820
|  | SF-GNZ-DANM | PP0200270003 | PP0200270003001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.3 | 44.9528081, 10.8219774 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | in testa impianto sollevamento | 2218 | 3 | 2221 | 5.22 | 0.23 | 5.45 | 20 | 19.2795 | 3.6697 | è in grado | non sottende | 1.0374 | B | SI | No | Non occorre perché AE<10000 e Qproprio<0,5 Qtot | 2.54 | 848 | 1836 |  | 632.31 | 1.3095 | 828 | Occorre vasca volano | Si | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 819
|  | SF-GNZ-DANP | PP0200270013 | PP0200270013001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.20 | 44.9538822, 10.8171328 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 562 | 0 | 562 | 1.32 | 0 | 1.32 | 178.25 | 4.8785 | 135.0379 | è in grado | non sottende | 36.5381 | A | SI | Si | Non occorre | 1.58 | 289 | 276 | Manufatto limitante | 126.87 | 0.77047 | 97.75 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 821
|  | SF-GNZ-FEB | PP0200270015 | PP0200270015001B | Curva impianto da calcolare con attenzione | Gonzaga | Palidano | Via Villa inf.re | 44.966082, 10.7680026 | Gonzaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | in testa impianto sollevamento | 812 | 0 | 812 | 1.91 | 0 | 1.91 | 7.25 | 7.0486 | 3.7958 | è in grado | non sottende | 1.0286 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 22.38 | 1730 | 191 | Manufatto limitante | 17.75 | 10.3521 | 183.75 | Non occorre | Si | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 818
|  | SF-GNZ-GAR1 | PP0200270018 | PP0200270018001B |  | Gonzaga | Capoluogo | SP50 - Via Togliatti | 44.9510445, 10.8287252 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 169 | 0 | 169 | 0.4 | 0 | 0.4 | 82.1 | 1.467 | 205.25 | è in grado | non sottende | 55.964 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 1.23 | 132 | 239 |  | 165.56 | 0.3014 | 49.9 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 822
|  | SF-GNZ-GAR2 | PP0200270020 | PP0200270020001B |  | Gonzaga | Capoluogo | SP50 | 44.9515651, 10.8274563 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 6320 | 15 | 6335 | 14.86 | 0.81 | 15.67 | 353.91 | 54.9913 | 22.5852 | è in grado | non sottende | 6.4357 | A | SI | Si | Non occorre | 12.19 | 1811 | 627 | Manufatto limitante | 40.16 | 6.8 | 273.09 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 817
|  | SF-GNZ-GAR3 | PP0200270019 | PP0200270019001B |  | Gonzaga | Capoluogo | SP50 | 44.9512528, 10.8288013 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 6328 | 15 | 6343 | 14.89 | 0.81 | 15.7 | 82.1 | 55.0608 | 5.2293 | è in grado | non sottende | 1.4911 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto + tipo B) | 3.97 | 1126 | 1186 |  | 331.97 | 3.1446 | 1043.9 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 823
|  | SF-GNZ-IMA | PP0200270026 | PP0200270026001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via I maggio n.14 | 44.9432446, 10.8566802 | Gonzaga (capoluogo) | Canale Fasolo |  |  | di rete | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 23.2 | 0.10417 | 773.3333 | è in grado | non sottende | 222.72 | A | SI | Si | Non occorre | 0.25 | 35 | 201 |  | 155.92 | 0.07568 | 11.8 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 816 | atto per emissione in nel canale consortile denominato “Fasolo”, verificare
|  | SF-GNZ-IND | PP0200270016 | PP0200270016001B | Curva impianto da calcolare con attenzione | Gonzaga | Palidano | Via dell’artigianato n.60 | 44.9732709, 10.7778115 | Gonzaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | in testa impianto sollevamento | 945 | 0 | 945 | 2.22 | 0 | 2.22 | 10.15 | 8.2031 | 4.5721 | è in grado | non sottende | 1.2373 | B | SI | No | non occorre (AE<2000) | 16.06 | 2245 | 124 | Manufatto limitante | 9.9 | 11.5 | 113.85 | Non occorre | Si | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 824
|  | SF-GNZ-MAR | PP0200270001 | PP0200270001001B | Sfioro rifatto a febbraio 2025 - geometrico da aggiornare - idraulicamente non è cambiato nulla | Gonzaga | Capoluogo | v.le Guglielmo Marconi n.13 | 44.9525845, 10.8247555 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | in testa impianto sollevamento | 565 | 0 | 565 | 1.33 | 0 | 1.33 | 17 | 4.9045 | 12.782 | è in grado | non sottende | 3.4662 | A | SI | No | non occorre | 18.44 | 1876 | 776 | Manufatto limitante | 78.52 | 9.6663 | 759 | Occorre vasca volano | Si | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 815
|  | SF-GNZ-MAT | PP0200270024 | PP0200270024001B | Calcoli di Qs rifatti rilievo alla mano a luglio 2025, pendenza del derivatore precedentemente sottostimata, manufatto conforme | Gonzaga | Bondeno | Via Matilde | 44.9421943, 10.8545829 | Gonzaga (capoluogo) | canale Fasolo |  |  | di rete | 69 | 0 | 69 | 0.16 | 0 | 0.16 | 28.4 | 0.59896 | 177.5 | è in grado | non sottende | 47.4157 | A | SI | Si | non occorre | 2.33 | 219 | 334 |  | 242.4 | 0.7863 | 190.6 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 825
|  | SF-GNZ-MIL | PP0200270010 | PP0200270010001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le fiera millenaria 7/g | 44.9519696, 10.8227018 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 1111 | 3 | 1114 | 2.61 | 0.23 | 2.84 | 526.5 | 9.6701 | 185.3873 | è in grado | non sottende | 54.446 | A | SI | Si | non occorre | 42.96 | 2968 | 239 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -287.5 | non occorre | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 814
|  | SF-GNZ-MIN | PP0200270009 | PP0200270009001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.4 | 44.9533689, 10.8195683 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 1031 | 0 | 1031 | 2.43 | 0 | 2.43 | 913.71 | 8.9497 | 376.0123 | è in grado | non sottende | 102.0945 | A | SI | Si | non occorre | 0.86 | 306 | 347 |  | 0 | #DIV/0! | -607.71 | non occorre | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 826
|  | SF-GNZ-MON | PP0200270012 | PP0200270012001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Virgilio | 44.9536707, 10.8194265 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 2710 | 12 | 2722 | 6.37 | 0.58 | 6.95 | 464.91 | 23.6285 | 66.8935 | è in grado | non sottende | 19.6758 | A | SI | Si | non occorre | 4.59 | 698 | 1761 |  | 84.97 | 2.7432 | 233.09 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 813
|  | SF-GNZ-NER | PP0200270005 | PP0200270005001B |  | Gonzaga | Capoluogo | Strada Ronchi | 44.9539227, 10.8158626 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | in testa impianto sollevamento | 2475 | 12 | 2487 | 5.82 | 0.58 | 6.4 | 23.05 | 21.5885 | 3.6016 | è in grado | non sottende | 1.0677 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 59.25 | 4671 | 1442 | Manufatto limitante | 41.51 | 34.1833 | 1418.95 | Occorre vasca volano | Si | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 827
|  | SF-GNZ-PAD | PP0200270025 | PP0200270025001B | Calcoli di Qs rifatti rilievo alla mano a luglio 2025, pendenza del derivatore precedentemente sottostimata, manufatto conforme | Gonzaga | Bondeno | Via Padania n.13 | 44.9417569, 10.8537622 | Gonzaga (capoluogo) | canale Fasolo |  |  | di rete | 40 | 0 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 42 | 0.34722 | 466.6667 | è in grado | non sottende | 120.96 | A | SI | Si | Non occorre | 0.58 | 91 | 418 |  | 216.48 | 0.22635 | 49 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 812
|  | SF-GNZ-PAV |  | 001B |  | Gonzaga | Bondeno | Strada Pavesa | 44.9427882, 10.8577387 | Gonzaga (capoluogo) | Linea acque meteoriche afferente al Canale Fasolo | tramite condotta meteo |  | di rete | 150 | 2 | 152 | 0.35 | 0.43 | 0.78 | 22.09 | 1.91 | 28.3205 | è in grado | non sottende | 11.5654 | A | SI | Si | Non occorre | 5.22 | 866 | 396 | Manufatto limitante | 104.7 | 3.5713 | 373.91 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | -
|  | SF-GNZ-PED1 | PP0200270017 | PP0200270017001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.11 | 44.9534342, 10.8192681 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 709 | 0 | 709 | 1.67 | 0 | 1.67 | 382.73 | 6.1545 | 229.1796 | è in grado | non sottende | 62.1869 | A | SI | Si | Non occorre |  | 198 | 681 |  | 0 | #DIV/0! | -184.73 | Non occorre | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 828
|  | SF-GNZ-PED2 | PP0200270007 | PP0200270007001B |  | Gonzaga | Capoluogo | v.le Dante n.10 | 44.9533688, 10.8195683 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 975 | 0 | 975 | 2.29 | 0 | 2.29 | 190.26 | 8.4635 | 83.083 | è in grado | non sottende | 22.48 | A | SI | Si | Non occorre | 5.99 | 814 | 446 | Manufatto limitante | 84.23 | 3.0362 | 255.74 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 811
|  | SF-GNZ-RON | PP0200270008 | PP0200270008001B |  | Gonzaga | Capoluogo | Strada Ronchi n.8/m | 44.9515373, 10.8150463 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 499 | 0 | 499 | 1.17 | 0 | 1.17 | 98.4 | 4.3316 | 84.1026 | è in grado | non sottende | 22.7168 | A | SI | Si | Non occorre | 14.96 | 1272 | 554 | Manufatto limitante | 67.38 | 6.7617 | 455.6 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 829
|  | SF-GNZ-SAC |  | 001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Matilde n.6 | 44.9427903, 10.8540053 | Gonzaga (capoluogo) | Linea acque meteoriche afferente al Canale Fasolo | tramite condotta meteo |  | di rete | 10 | 0 | 10 | 0.02 | 0 | 0.02 | 21.4 | 0.086806 | 1070 | è in grado | non sottende | 246.528 | A | SI | Si | Non occorre | 0.22 | 32 | 57 |  | 93.63 | 0.11321 | 10.6 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | -
|  | SF-GNZ-SOR | PP0200270014 | PP0200270014001B | Manufatto adeguato ad aprile 2025 | Gonzaga | Palidano | P.za Sordello | 44.9687, 10.7739955 | Gonzaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | di rete | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 24.2 | 0.12153 | 806.6667 | è in grado | non sottende | 199.1314 | A | SI | Si | Non occorre | 1.03 | 134 | 80 | Manufatto limitante | 150.29 | 0.37128 | 55.8 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 810
|  | SF-GNZ-STU | PP0200270011 | PP0200270011001B |  | Gonzaga | Capoluogo | Via Don Sturzo – SP50 | 44.9520486, 10.8253905 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 6076 | 15 | 6091 | 14.29 | 0.81 | 15.1 | 594.58 | 52.8733 | 39.3762 | è in grado | non sottende | 11.2454 | A | SI | Si | Non occorre | 3.31 | 513 | 648 |  | 0 | #DIV/0! | -81.58 | Non occorre | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 830
|  | SF-GNZ-TER |  | 001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Bondeno di Roncore n.21 | 44.9427241, 10.8527622 | Gonzaga (capoluogo) | Linea acque meteoriche afferente al Canale Fasolo | tramite condotta meteo |  | di rete | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 20.57 | 0.28646 | 257.125 | è in grado | non sottende | 71.808 | A | SI | Si | Non occorre | 1.17 | 151 | 64 | Manufatto limitante | 78.39 | 0.55402 | 43.43 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | -
|  | SF-GNZ-TOG | PP0200270021 | PP0200270021001B |  | Gonzaga | Capoluogo | Via Togliatti n.27 | 44.9488547, 10.8278233 | Gonzaga (capoluogo) | fosso collegato al Tragatello Meridionale |  |  | di rete | 163 | 0 | 163 | 0.38 | 0 | 0.38 | 61.75 | 1.4149 | 162.5 | è in grado | non sottende | 43.6417 | A | SI | Si | Non occorre | 3.89 | 422 | 361 | Manufatto limitante | 153.82 | 1.9455 | 299.25 | Occorre vasca volano | No | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | - | -
|  | SF-GNZ-VIR | PP0200270004 | PP0200270004001B |  | Gonzaga | Capoluogo | V.le Virgilio | 44.9529324, 10.8225533 | Gonzaga (capoluogo) | canale emissario della Bonifica mantovana – reggiana |  |  | di rete | 3183 | 12 | 3195 | 7.49 | 0.58 | 8.07 | 38.5 | 27.7344 | 4.7708 | è in grado | non sottende | 1.3882 | B | SI | Si | Non occorre perché AE<10000 e Qproprio<0,5 Qtot | 13.24 | 1634 | 863 | Manufatto limitante | 135.64 | 6.0786 | 824.5 | Occorre vasca volano | Si | 2029-09-22 | PD / 1383 del 22/09/2025 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 67 Anno 2022- rep 809
|  | SF-GNZ-VIT |  | 001B |  | Gonzaga | Bondeno | Via Di Vittorio n.5 | 44.9425041, 10.8590805 | Gonzaga (capoluogo) | Linea acque meteoriche afferente al Canale Fasolo | tramite condotta meteo |  | di rete | 104 | 0 | 104 | 0.25 | 0 | 0.25 | 22.49 | 0.90278 | 89.96 | è in grado | non sottende | 24.912 | A | SI | Si | Non occorre | 1.49 | 219 | 122 | Manufatto limitante | 133.59 | 0.74489 | 99.51 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - | -
|  | SF-GZZ-EUR2 | PP0200250007 | PP0200250007001B | Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA | Gazzuolo | Capoluogo | SP ex SS420 (nei campi) | 45.063926, 10.580249 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  |  | di rete | 524 | 13 | 537 | 1.23 | 0.09 | 1.32 | 77.28 | 4.6615 | 58.5455 | è in grado | non sottende | 16.5785 | A | SI | Si | [6 empty] | #DIV/0! | -77.28 |  | No | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1946 del 17/09/2022
|  | SF-GZZ-GZZ | PP0200250010 | PP0200250010001B | Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA. | Gazzuolo | Capoluogo | Via Roma (Area Depuratore) | 45.067317, 10.578606 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  |  | in testa impianto di depurazione | 1032 | 13 | 1045 | 2.43 | 0.09 | 2.52 | 13.5 | 9.0712 | 5.3571 | è in grado | non sottende | 1.4882 | B | SI | No | [6 empty] | #DIV/0! | -13.5 |  | Si | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1946 del 17/09/2022
|  | SF-GZZ-MAR2 | PP0200250004 | PP0200250004001B | Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA. | Gazzuolo | Belforte | Via Marsala | 45.076446, 10.556435 | Gazzuolo | fosso collegato al Margonare Renza |  |  | in testa impianto sollevamento | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 8 | 0.70312 | 42.1053 | è in grado | non sottende | 11.3778 | A | SI | No | [6 empty] | #DIV/0! | -8 |  | No | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002604/2024 del 30/08/2024 | Prot. in cui si chiarisce che MAR 2 non è da concedere
|  | SF-GZZ-NOV | PP0200250008 | PP0200250008001B | Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA. | Gazzuolo | Belforte | SP 58 Viale Novi Ligure | 45.071611, 10.580438 | Gazzuolo | fosso collegato al Principale Regona d'Oglio |  |  | di rete | 114 | 0 | 114 | 0.27 | 0 | 0.27 | 20.31 | 0.98958 | 75.2222 | è in grado | non sottende | 20.5238 | A | SI | Si | [6 empty] | #DIV/0! | -20.31 |  | Si | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-GZZ-PIE | PP0200250003 | PP0200250003001B | 1)Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA. 2) Occorre alzare la soglia di 6 cm (nella relazione è stata considerata la soglia rialzata per far tornare i 20 l/s) | Gazzuolo | Belforte | SP 58 | 45.084175, 10.5625 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  |  | di rete | 157 | 0 | 157 | 0.37 | 0 | 0.37 | 21.1 | 1.3628 | 57.027 | è in grado | non sottende | 15.4823 | A | SI | Si | [6 empty] | #DIV/0! | -21.1 |  | No | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-GZZ-POM | PP0200250006 | PP0200250006001B | Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA | Gazzuolo | Pomara | Fraz. Pomara | 45.061539, 10.55327 | Gazzuolo | fosso collegato al Gardino |  |  | in testa impianto sollevamento | 77 | 13 | 90 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 5 | 0.78125 | 18.5185 | è in grado | non sottende | 6.4 | A | SI | No | [6 empty] | #DIV/0! | -5 |  | No | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-GZZ-REP | PP0200250001 | PP0200250001001B | Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA | Gazzuolo | Belforte | via Motta | 45.088032, 10.558642 | Gazzuolo | Scolo Renza Basso |  |  | di rete | 44 | 0 | 44 | 0.1 | 0 | 0.1 | 21.1 | 0.38194 | 211 | è in grado | non sottende | 55.2436 | A | SI | Si | [6 empty] | #DIV/0! | -21.1 |  | No | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1946 del 17/09/2022
|  | SF-GZZ-ROM | PP0200250009 | PP0200250009001B | 1)Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA. 2) Occorre cambiare il tubo derivatore, da DN125 a DN150 (tubo considerato nella relazione per rispettare i 20 l/s). | Gazzuolo | Capoluogo | Via Roma | 45.066407, 10.579538 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  |  | di rete | 953 | 13 | 966 | 2.24 | 0.09 | 2.33 | 21.08 | 8.3854 | 9.0472 | è in grado | non sottende | 2.5139 | A | SI | Si | [6 empty] | #DIV/0! | -21.08 |  | No | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1946 del 17/09/2022
|  | SF-GZZ-SP58 | PP0200250005 | PP0200250005001B | 1) agosto 2025:correzione del campo "tipo", inizialmente è stato considerato "di rete" quando in realtà è influenzato da un sollevamento, Qs<20 ma sfioro comunque conforme. 2) Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA. | Gazzuolo | Belforte | SP 58 (dietro distributore) | 45.082827, 10.567511 | Gazzuolo | Principale Regona d'Oglio |  |  | in testa impianto sollevamento | 1085 | 0 | 1085 | 2.55 | 0 | 2.55 | 10.5 | 9.4184 | 4.1176 | è in grado | non sottende | 1.1148 | B | SI | No | [6 empty] | #DIV/0! | -10.5 |  | No | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE |  | FORSE SIPIUI
|  | SF-GZZ-VAL | PP0200250002 | PP0200250002001B | 1)Manca relazione estesa, quindi le conclusioni relative alla vasca per il PTUA. 2) Non valgono i 20 l/s perché è sollevamento. | Gazzuolo | Belforte | Via Valli | 45.082169, 10.558185 | Gazzuolo | fosso collegato al Margonare Renza |  |  | in testa impianto sollevamento | 75 | 0 | 75 | 0.18 | 0 | 0.18 | 5 | 0.65104 | 27.7778 | è in grado | non sottende | 7.68 | A | SI | No | [6 empty] | #DIV/0! | -5 |  | No | 2026-09-11 | PD/1032 del 12/09/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
|  | SF-MGN-APR | PP0200290003 | PP0200290003001B |  | Magnacavallo | Capoluogo | via XXV Aprile | 45.008428, 11.182223 | Magnacavallo (Capoluogo) | Fosso Barbello |  |  | di rete | 30 | 0 | 30 | 0.07 | 0 | 0.07 | 67.39 | 0.26042 | 962.7143 | è in grado | non sottende | 258.7776 | A | SI | Si | non occorre | 1.58 | 178 | 677 |  | 148.7 | 0.74385 | 110.61 | Occorre vasca volano | No | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | Richieste integrazioni - mai sanate
|  | SF-MGN-GIL | PP0200290002 | PP0200290002001B |  | Magnacavallo | Parolare | via Giliola | 45.004873, 11.154714 | Magnacavallo (Capoluogo) | Allacciante Dugalone di Magnacavallo | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 79 | 0 | 79 | 0.19 | 0 | 0.19 | 6 | 0.68576 | 31.5789 | è in grado | non sottende | 8.7494 | A | SI | No | non occorre | 9.43 | 854 | 1033 |  | 210.94 | 4.0201 | 848 | Occorre vasca volano | No | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE |  | da fare richiesta al consorzio -a me risulta non burana - verificare
|  | SF-MGN-MGN | PP0200290001 | PP0200290001001B |  | Magnacavallo | Capoluogo | via Alessandrina (c/o depuratore) | 45.009552, 11.186214 | Magnacavallo (Capoluogo) | Fosso Barbello | pompato |  | in testa impianto di depurazione | 968 | 0 | 968 | 2.28 | 0 | 2.28 | 15 | 8.4028 | 6.5789 | è in grado | non sottende | 1.7851 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 75.7 | 4518 | 7794 |  | 14.6 | 32.88 | 4503 | Non occorre | Si | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | Richieste integrazioni - mai sanate
|  | SF-MGN-NEN | PP0200290004 | PP0200290004001B |  | Magnacavallo | Capoluogo | via Nenni | 45.003287, 11.185896 | Magnacavallo (Capoluogo) | Fosso collegato al Ducale Angurano Caselle |  |  | di rete | 63 | 0 | 63 | 0.15 | 0 | 0.15 | 91.66 | 0.54688 | 611.0667 | è in grado | non sottende | 167.6069 | A | SI | Si | non occorre | 3.4 | 382 | 1215 |  | 179.78 | 1.615 | 290.34 | Occorre vasca volano | No | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | Richieste integrazioni - mai sanate
|  | SF-MGN-PAL | PP0200290005 | PP0200290005001B |  | Magnacavallo | Capoluogo | via Palazzina | 45.000327, 11.181213 | Magnacavallo (Capoluogo) | Fosso collegato al Ducale Angurano Caselle |  |  | di rete | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 104.5 | 0.28646 | 1306.25 | è in grado | non sottende | 364.8 | A | SI | Si | non occorre | 2.15 | 148 | 438 |  | 136.8 | 0.31798 | 43.5 | Occorre vasca volano | No | 2027-09-27 | Atto PD/1634 del 27/09/2023 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | Richieste integrazioni - mai sanate
|  | SF-MN-1MA |  | 001B | Angeli è sotto Mantova, non curtatone, da correggere relazione | Mantova | Angeli | Largo I° Maggio | 45.15318, 10.74988 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago Superiore | tramite condotta meteo | si | di rete | 388 | 0 | 388 | 0.91 | 0 | 0.91 | 116.88 | 4.4907 | 128.4396 | è in grado | non sottende | 26.0269 | A | SI | Si | non occorre | 1.41 | 267 | 815 |  | 212.81 | 0.70542 | 150.12 | Non occorre (scarica a lago) | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-MN-ALLE | PP0200300021 | PP0200300021001B | Grigliatura 2024 | Mantova | Capoluogo | via Allende | 45.14774, 10.80019 | Mantova | lago Inferiore |  | si | in testa impianto sollevamento | 11849 | 0 | 11849 | 27.87 | 0 | 27.87 | 208 | 137.1412 | 7.4632 | è in grado | sottende | 1.5167 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 129.33 | 7282 | 11047 |  | 116.64 | 60.6481 | 7074 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-21 | PD 1921 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024 | Verificare perchè TDM dice che è loro
|  | SF-MN-ARL | PP0200300015 | PP0200300015001B |  | Mantova | Capoluogo | Ponte Arlotto / via Fondamenta | 45.15515, 10.79683 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | in testa impianto sollevamento | 7268 | 0 | 7268 | 17.09 | 0.02 | 17.11 | 150 | 84.1204 | 8.7668 | è in grado | non sottende | 1.7832 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 69.16 | 6247 | 4437 | Manufatto limitante | 101.47 | 42.2489 | 4287 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-07 | PD 1805 del 26/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-BONO | PP0200300004 | PP0200300004001B |  | Mantova | Cittadella | via san Giovanni Bono | 45.17271, 10.78319 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | in testa impianto sollevamento | 534 | 0 | 534 | 1.26 | 0 | 1.26 | 7 | 6.1806 | 5.5556 | è in grado | non sottende | 1.1326 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 3.17 | 374 | 1116 |  | 240.52 | 1.5259 | 367 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-07 | PD 1841 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-BOR1 | PP0200300007 | PP0200300007001B |  | Mantova | Castelletto Borgo | Castelletto Borgo | 45.13612, 10.87735 | Mantova | Dugale Derbasco |  |  | di rete | 683 | 0 | 683 | 1.61 | 0 | 1.61 | 36.66 | 5.9288 | 22.7702 | è in grado | non sottende | 6.1834 | A | SI | Si | non occorre | 22.51 | 2060 | 2638 |  | 197.08 | 10.2666 | 2023.34 | Occorre vasca volano | No |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | TDM
|  | SF-MN-BOR2 | PP0200300008 | PP0200300008001B |  | Mantova | Castelletto Borgo | Castelletto Borgo | 45.13593, 10.87294 | Mantova | Dugale Derbasco |  |  | in testa impianto sollevamento | 190 | 0 | 190 | 0.45 | 0 | 0.45 | 17 | 1.6493 | 37.7778 | è in grado | non sottende | 10.3074 | A | SI | No | non occorre | 3.06 | 290 | 680 |  | 203.8 | 1.3395 | 273 | Occorre vasca volano | Si |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | TDM
|  | SF-MN-CART | PP0200300036 | PP0200300036001B |  | Mantova | Cartiera Burgo | Strada Cartiera | 45.17132, 10.79992 | Mantova | Lago di Mezzo |  | si | in testa impianto sollevamento | 5368 | 8 | 5376 | 12.62 | 0.66 | 13.28 | 125 | 62.2222 | 9.4127 | è in grado | non sottende | 2.0089 | A | SI | Si | non occorre | 22.38 | 881.65 | 6524 |  | 164.2 | 4.6081 | 756.65 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2029-11-07 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1583 del 30/10/2025 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-CAS |  | 001B | Angeli è sotto Mantova, non curtatone, da correggere relazione | Mantova | Angeli | via Costituenti Mantovani / via Casati | 45.15199, 10.74862 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago Superiore | tramite condotta meteo | si | di rete | 28 | 0 | 28 | 0.07 | 0 | 0.07 | 88.5 | 0.32407 | 1264.2857 | è in grado | non sottende | 273.0857 | A | SI | Si | non occorre | 0.44 | 63 | 198 |  | 0 | #DIV/0! | -25.5 | non occorre | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. |  | -
|  | SF-MN-CAV | PP0200300029 | PP0200300029001B |  | Mantova | Capoluogo | p.za Cavallotti - ex COIN | 45.15775, 10.7897 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 1385 | 0 | 1385 | 3.26 | 0 | 3.26 | 75.73 | 16.0301 | 23.2301 | è in grado | non sottende | 4.7242 | A | SI | Si | non occorre | 8.33 | 1228 | 11604 |  | 203.8 | 5.6539 | 1152.27 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2029-11-07 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1582 del 30/10/2025 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-CIP1 | PP0200300013 | PP0200300013001B |  | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16238, 10.81668 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 15138 | 108 | 15246 | 35.6 | 3.17 | 38.77 | 1105.7 | 176.4583 | 28.5195 | è in grado | sottende | 6.2661 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 48.3 | 3210 | 8236 |  | 123.94 | 16.9784 | 2104.3 | non occorre (scarica a lago) | No | 2028-06-11 | PD 1845 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-CIP3 | PP0200300014 | PP0200300014001B | scolmatore con grigliatura automatica | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16126, 10.81592 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 15237 | 108 | 15345 | 35.84 | 3.17 | 39.01 | 204.32 | 177.6042 | 5.2376 | è in grado | sottende | 1.1504 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 1.6 | 1256 | 2273 |  | 1856.25 | 0.56656 | 1051.68 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2027-11-07 | PD 1844 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-CIP4 | PP0200300023 | PP0200300023001B | scolmatore con grigliatura automatica | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16122, 10.81597 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 1447 | 1 | 1448 | 3.4 | 0.06 | 3.46 | 101.76 | 16.7593 | 29.4104 | è in grado | non sottende | 6.0719 | A | SI | Si | non occorre | 22.14 | 1590 | 4308 |  | 154.57 | 9.6283 | 1488.24 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2027-11-07 | PD 1846 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-CLL | PP0200300002 | PP0200300002001B |  | Mantova | Colle Aperto | Colle Aperto | 45.17937, 10.78844 | Mantova | Canale Agnella, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 956 | 0 | 956 | 2.25 | 0 | 2.25 | 113.4 | 11.0648 | 50.4 | è in grado | non sottende | 10.2487 | A | SI | Si | non occorre | 15.59 | 1422 | 3319 |  | 168.5 | 7.7662 | 1308.6 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2027-11-07 | PD 1839 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-DAI |  | 001B | Qs<Pavv,min. Occorre dismissione o adeguamento | Mantova | Capoluogo | via Daino/via Grayson | 45.15072, 10.79851 | Mantova | Mandracchio Fossa Magistrale | tramite condotta meteo |  | di rete | 117 | 0 | 117 | 0.28 | 0 | 0.28 | 15.5 | 1.0156 | 55.3571 | è in grado | non sottende | 15.2615 | A | NO | No | non occorre | 2.14 | 219 | 1430 |  | 244.1 | 0.83367 | 203.5 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. |  | -
|  | SF-MN-FOR | PP0200300009 | PP0200300009001B |  | Mantova | Formigosa | Scuole Formigosa sollevamento | 45.12098, 10.86189 | Mantova | affluente a Tartaro-Canalbianco- Po di Levante |  |  | in testa impianto sollevamento | 547 | 0 | 547 | 1.29 | 0 | 1.29 | 7.5 | 4.7483 | 5.814 | è in grado | non sottende | 1.5795 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 14.17 | 1042 | 3533 |  | 178.28 | 5.8027 | 1034.5 | occorre vasca volano | Si | 2029-11-07 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1568 del 30/10/2025 | TDM
|  | SF-MN-GOIA |  | 001B |  | Mantova | Colle Aperto | via Goia | 45.17753, 10.7892 | Mantova | Cavo Parcarello | tramite condotta meteo |  | di rete | 1576 | 0 | 1576 | 3.71 | 0 | 3.71 | 102.62 | 13.6806 | 27.6604 | è in grado | non sottende | 7.5012 | A | SI | Si | non occorre | 11.53 | 934 | 1761 |  | 171.8 | 4.8392 | 831.38 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. |  | -
|  | SF-MN-GUA | PP0200300031 | PP0200300031001B |  | Mantova | Gambarara | via Guastalla | 45.18288, 10.77817 | Mantova | canale Gambarara, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 37 | 7 | 44 | 0.09 | 0.61 | 0.7 | 54.1 | 1.49 | 77.2857 | è in grado | non sottende | 36.3087 | A | SI | Si | non occorre | 10.84 | 1644 | 1441 | Manufatto limitante | 178.23 | 7.7815 | 1386.9 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2027-11-07 | PD 1848 del 31/10/2023 | TDM | 2034-01-01 | Rep. n° 0000419/2024 del 06/02/2024
|  | SF-MN-LAV | PP0200300037 | PP0200300037001B | Realizzato nel 2024, in sostituzione di SF-MN-BRES | Mantova | Gambarara | Gambarara - via Maestri del Lavoro | 45.1799644439978, 10.781794491382982 | Mantova | canale Gambarara, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | in testa impianto sollevamento | 519 | 7 | 526 | 1.22 | 0.61 | 1.83 | 34 | 6.088 | 18.5792 | è in grado | non sottende | 5.5848 | A | SI | Si | non occorre | 32.83 | 3816 | 2881 | Manufatto limitante | 152 | 18.7303 | 2847 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2027-11-02 | PD 1849 del 31/10/2023 | TDM | 2034-01-01 | Rep. n° 0000420/2024 del 06/02/2024
|  | SF-MN-LAZZ | PP0200300015 | PP0200300015001B | Angeli è sotto Mantova, non curtatone, da correggere relazione | Mantova | Angeli | via S. Lazzaro | 45.15704, 10.74900 | Mantova | lago Superiore |  | si | in testa impianto sollevamento | 154 | 0 | 154 | 0.36 | 0 | 0.36 | 16 | 1.7824 | 44.4444 | è in grado | non sottende | 8.9766 | A | SI | No | non occorre | 1.58 | 207 | 426 |  | 262.96 | 0.72635 | 191 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-21 | PD 1919 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
|  | SF-MN-LLSU | PP0200300033 | PP0200300033001B |  | Mantova | Belfiore | Largo Lago Superiore | 45.1578, 10.76515 | Mantova | lago Superiore |  | si | in testa impianto sollevamento | 448 | 0 | 448 | 1.05 | 0 | 1.05 | 7 | 5.1852 | 6.6667 | è in grado | non sottende | 1.35 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 7.71 | 867 | 1601 |  | 263.61 | 3.2624 | 860 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-21 | PD 1922 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
|  | SF-MN-MAR1 | PP0200300018 | PP0200300018001B |  | Mantova | Paiolo | via Don Maraglio | 45.14778, 10.78114 | Mantova | Canale Paiolo, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 7919 | 0 | 7919 | 18.62 | 0.09 | 18.71 | 231.5 | 91.6551 | 12.3731 | è in grado | non sottende | 2.5258 | A | SI | Si | non occorre | 61.78 | 4690 | 21499 |  | 140.74 | 31.679 | 4458.5 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2027-11-07 | PD 1803 del 26/10/2023 | TDM | 2034-01-01 | Rep. n° 0000421/2024 del 06/02/2024
|  | SF-MN-MAR2 | PP0200300019 | PP0200300019001B |  | Mantova | Paiolo | via Don Maraglio | 45.14778, 10.78117 | Mantova | Canale Paiolo, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 19430 | 123 | 19553 | 45.7 | 5.08 | 50.78 | 255.92 | 226.3079 | 5.0398 | è in grado | sottende | 1.1308 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 276.63 | 13318 | 12554 | Manufatto limitante | 88.22 | 139.4024 | 12298.08 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2027-11-07 | PD 1804 del 26/10/2023 | TDM | 2034-01-01 | Rep. n° 0000421/2024 del 06/02/2024
|  | SF-MN-MART | PP0200300026 | PP0200300026001B |  | Mantova | Capoluogo | P.zza Martiri Belfiore | 45.15697, 10.79054 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 4514 | 0 | 4514 | 10.62 | 0.03 | 10.65 | 140 | 52.2454 | 13.1455 | è in grado | non sottende | 2.6797 | A | SI | Si | non occorre | 21.05 | 810 | 4687 |  | 206.72 | 3.2411 | 670 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-21 | PD 1923 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-MAS | PP0200300032 | PP0200300032001B |  | Mantova | Capoluogo | via Massari | 45.155487454093596, 10.794659085420252 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di testa rete | 380 | 0 | 380 | 0.89 | 0 | 0.89 | 135.76 | 4.3981 | 152.5393 | è in grado | non sottende | 30.8675 | A | SI | Si | non occorre | 1.628 | 166 | 166 |  | 26 | 1.1631 | 30.24 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2029-11-05 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1542 del 28/10/2025 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-MEZ |  | 001B | Qs<Pavv,min. Occorre dismissione o adeguamento | Mantova | Capoluogo | Vic. Di Mezzo | 45.16314, 10.7933 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago di Mezzo | tramite condotta meteo | si | di rete | 71 | 0 | 71 | 0.17 | 0 | 0.17 | 10.15 | 0.82176 | 59.7059 | è in grado | non sottende | 12.3515 | A | NO | No | non occorre | 0.29 | 58 | 1974 |  | 235.45 | 0.20323 | 47.85 | Non occorre (scarica a lago) | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. |  | -
|  | SF-MN-MN |  | 001B | scolmatore con grigliatura automatica | Mantova |  | via Guerra, 6 | 45.138045676695654, 10.803047723446515 | Mantova | Canale Franzina |  |  | in testa impianto di depurazione | [7 empty] | 0 | [5 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | Si |  | Insieme al depuratore di Mantova | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-MONT | PP0200300005 | PP0200300005001B |  | Mantova | Cittadella | str. Montata | 45.1722, 10.78934 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | in testa impianto sollevamento | 1075 | 0 | 1075 | 2.53 | 0 | 2.53 | 30 | 12.4421 | 11.8577 | è in grado | non sottende | 2.4112 | A | SI | Si | non occorre | 7.89 | 1048 | 1927 |  | 237.38 | 4.2885 | 1018 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-07 | PD 1842 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-PASC | PP0200300034 | PP0200300034001B |  | Mantova | Belfiore | via Pascoli | 45.15701, 10.76264 | Mantova | lago Superiore |  | si | in testa impianto sollevamento | 18 | 0 | 18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 9 | 0.20833 | 225 | è in grado | non sottende | 43.2 | A | SI | No | non occorre | 0.63 | 72 | 167 |  | 249.14 | 0.25287 | 63 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-21 | PD 1924 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
|  | SF-MN-PES | PP0200300035 | PP0200300035001B |  | Mantova | Capoluogo | via Pescherie | 45.15575, 10.79255 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 4789 | 1 | 4790 | 11.26 | 0.01 | 11.27 | 177.42 | 55.4398 | 15.7427 | è in grado | non sottende | 3.2002 | A | SI | Si | non occorre | 2.47 | 578 | 2315 |  | 240.34 | 1.6667 | 400.58 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2029-11-07 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1584 del 30/10/2025 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
|  | SF-MN-PIL | PP0200300016 | PP0200300016001B | Angeli è sotto Mantova, non curtatone, da correggere relazione | Mantova | Angeli | Via Pilla (di fronte pastificio) | 45.15471, 10.74790 | Mantova | lago Superiore |  | si | di rete | 212 | 0 | 212 | 0.5 | 0 | 0.5 | 240.34 | 2.4537 | 480.68 | è in grado | non sottende | 97.9499 | A | SI | Si | non occorre | 6.28 | 567 | 1715 |  | 132.1 | 2.4728 | 326.66 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2027-11-21 | PD 1920 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
|  | SF-MN-SART | PP0200300011 | PP0200300011001B |  | Mantova |  | SS482 Ostigliese/via Sartori | 45.15646, 10.83559 | Mantova | Diversivo Mincio |  |  | in testa impianto sollevamento | 9487 | 9 | 9496 | 22.31 | 0.2 | 22.51 | 116.2 | 82.4306 | 5.1622 | è in grado | non sottende | 1.4097 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 98.57 | 6637 | 10310 |  | 127.24 | 51.248 | 6520.8 | occorre vasca volano | Si | 2027-11-07 | PD 1843 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
|  | SF-MN-SOLF | PP0200300028 | PP0200300028001B |  | Mantova | Capoluogo | via Solferino | 45.15928, 10.78722 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | in testa impianto sollevamento | 404 | 0 | 404 | 0.95 | 0 | 0.95 | 32 | 4.6759 | 33.6842 | è in grado | non sottende | 6.8436 | A | SI | Si | non occorre | 3.53 | 522 | 2232 |  | 246.76 | 1.9857 | 490 | Non occorre (scarica a lago) | Si | 2029-11-07 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1581 del 30/10/2025 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
|  | SF-MN-TOS | PP0200300017 | PP0200300017001B | è uno sfioro di Eremo, il Comune non è Mantova ma Curtatone, correggere relazione | Mantova | Eremo | Via Dei Toscani soll. N. 17 | 45.14184, 10.74182 | Mantova | canale di scolo che recapita al canale Montanara |  |  | in testa impianto sollevamento | 120 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 0.28 | 30 | 1.0417 | 107.1429 | è in grado | non sottende | 28.8 | A | SI | Si | non occorre | 15.76 | 1988 | 2754 |  | 214.21 | 9.1406 | 1958 | occorre vasca volano | Si | 2029-11-07 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1576 del 30/10/2025 | TDM |  |  | richiedere concessione
|  | SF-MN-VALD | PP0200300010 | PP0200300010001B |  | Mantova | Valdaro | Via Meucci | 45.13482, 10.84783 | Mantova | Acquitrino |  | si | in testa impianto sollevamento | 1883 | 45 | 1928 | 4.43 | 1.84 | 6.27 | 40 | 22.3148 | 6.3796 | è in grado | non sottende | 1.7925 | B | SI | Si | non occorre | 111.99 | 10798 | 11436 |  | 143.38 | 75.0314 | 10758.35 | occorre vasca volano | Si | 2029-11-07 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1585 del 30/10/2025 | Scarico su SUOLO - n.a. | n.a.
|  | SF-MN-VER | PP0200300003 | PP0200300003001B |  | Mantova | Capoluogo | S.S. 62 Via Verona | 45.17479, 10.78714 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 98 | 0 | 98 | 0.23 | 0 | 0.23 | 57.44 | 1.1343 | 249.7391 | è in grado | non sottende | 50.641 | A | SI | Si | non occorre | 2.76 | 412 | 1416 |  | 210.36 | 1.6855 | 354.56 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2027-11-29 | PD 1840 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MN-VIR | PP0200300027 | PP0200300027001B |  | Mantova | Virgiliana | Via Villanova De Bellis | 45.15455, 10.83614 | Mantova | Diversivo |  |  | in testa impianto sollevamento | 539 | 1 | 540 | 1.27 | 0.06 | 1.33 | 48 | 4.6875 | 36.0902 | è in grado | non sottende | 10.24 | A | SI | Si | non occorre | 16.76 | 1758 | 6037 |  | 223.01 | 7.6678 | 1710 | occorre vasca volano | Si | 2028-06-11 | PD 1847 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2039-09-24 | DECRETO n. 14102 del 24/09/2024
|  | SF-MN-VOL |  | 001B |  | Mantova | Capoluogo | vic. Voltino | 45.16298, 10.79294 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago di Mezzo | tramite condotta meteo | si | di rete | 115 | 0 | 115 | 0.27 | 0 | 0.27 | 30.25 | 1.331 | 112.037 | è in grado | non sottende | 22.727 | A | SI | Si | non occorre | 0.45 | 89 | 228 |  | 188.35 | 0.31192 | 58.75 | Non occorre (scarica a lago) | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-MN-WHI |  | 001B | Calcoli di Qs rifatti nel 2025, lo sfioro è conforme (precedentemente era stato considerato un Ks non idoneo per un derivatore in PVC) | Mantova | Angeli | via Costituenti Mantovani / via White | 45.15166, 10.74808 | Mantova | rete acque meteoriche afferente al lago Superiore | tramite condotta meteo | si | di rete | 22 | 0 | 22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 21.1 | 0.25463 | 422 | è in grado | non sottende | 82.8655 | A | SI | Si | non occorre | 0.48 | 62 | 190 |  | 204.17 | 0.20032 | 40.9 | Non occorre (scarica a lago) | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-MRC-CAL1 | PP0200310004 | PP0200310004001B |  | Marcaria | Campitello | Accesso da via G. Puccini | 45.084921, 10.6011852 | Marcaria (Campitello) | Canale Lojolo |  |  | di rete | 2337 | 7.1 | 2344.1 | 5.5 | 0.24 | 5.74 | 20.67 | 20.3481 | 3.601 | è in grado | non sottende | 1.0158 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto + tipo B) | 0.19 | 366 | 517 |  | 3762.2 | 0.091789 | 345.33 | Occorre vasca volano | No | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | TDM o Garda Chiese? | DA RICHIEDERE
|  | SF-MRC-CAL2 | PP0200310007 | PP0200310007001B |  | Marcaria | Campitello | Via Gazzuolo n.9 | 45.0859824, 10.6011328 | Marcaria (Campitello) | Canale Loiolo (tratto tombato) |  |  | di rete | 2334 | 7.1 | 2341.1 | 5.49 | 0.24 | 5.73 | 344.96 | 20.322 | 60.2024 | è in grado | non sottende | 16.9747 | A | SI | Si | non occorre | 27.12 | 2675 | 1295 | Manufatto limitante | 68.09 | 13.9527 | 950.04 | Occorre vasca volano | No | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | TDM o Garda Chiese? | DA RICHIEDERE
|  | SF-MRC-CAN | PP0200310008 | PP0200310008001B |  | Marcaria | Campitello | Strada Canove n.1 | 45.0895543, 10.604294 | Marcaria (Campitello) | rete acque meteoriche che scarica in un fossato di scolo afferente a canale Loiolo | tramite condotta meteo |  | in testa impianto sollevamento | 1620 | 7.1 | 1627.1 | 3.81 | 0.24 | 4.05 | 17.02 | 14.1241 | 4.2025 | è in grado | non sottende | 1.205 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 21.71 | 1951 | 629 | Manufatto limitante | 57.39 | 10.6635 | 611.98 | Occorre vasca volano | No | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-MRC-CAR | PP0200310003 | PP0200310003001B |  | Marcaria | Cesole | Via Carducci | 45.062524, 10.649328 | Marcaria (Campitello) | Canale Loiolone Grande |  |  | in testa impianto sollevamento | 353 | 0 | 353 | 0.83 | 0 | 0.83 | 7.05 | 3.0642 | 8.494 | è in grado | non sottende | 2.3007 | A | SI | No | non occorre | 16.17 | 1307 | 589 | Manufatto limitante | 88.11 | 6.6048 | 581.95 | Occorre vasca volano | Si | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | TDM | DA RICHIEDERE
|  | SF-MRC-CRI1 | PP0200310006 | PP0200310006001B |  | Marcaria | Capoluogo | Via Crispi n.158 | 45.122046, 10.536547 | Marcaria (Capoluogo) | Canale Lojolo |  |  | di rete | 558 | 1 | 559 | 1.31 | 0.01 | 1.32 | 93.38 | 4.8524 | 70.7424 | è in grado | non sottende | 19.244 | A | SI | Si | non occorre | 12.23 | 1505 | 920 | Manufatto limitante | 109.65 | 7.5387 | 826.62 | Occorre vasca volano | No | 2028-10-27 | n° PD 1024 del 21/06/2024 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE |  | da fare a seguito di richiesta di TDM
|  | SF-MRC-CRI2 | PP0200310006 | PP0200310006001B |  | Marcaria | Capoluogo | Via Crispi n.134 | 45.120807, 10.535405 | Marcaria (Capoluogo) | Canale Lojolo |  |  | di rete | 756 | 1 | 757 | 1.78 | 0.01 | 1.79 | 109.82 | 6.5712 | 61.352 | è in grado | non sottende | 16.7124 | A | SI | Si | non occorre | 9.92 | 1192 | 469 | Manufatto limitante | 62.36 | 5.7598 | 359.18 | Occorre vasca volano | No | 2028-10-27 | n° PD 1024 del 21/06/2024 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE |  | da fare a seguito di richiesta di TDM
|  | SF-MRC-MOT | PP0200310010 | PP0200310010001B |  | Marcaria | Campitello | Strada Mottella | 45.0848865, 10.6036 | Marcaria (Campitello) | reticolo idrico minore afferente a Degana Superiore (tratto tombato). |  |  | di rete | 54 | 0 | 54 | 0.13 | 0 | 0.13 | 155.93 | 0.46875 | 1199.4615 | è in grado | non sottende | 332.6507 | A | SI | Si | non occorre | 1.04 | 120 | 93 | Manufatto limitante | 0 | 0.55 | -62.93 | non occorre | No | 2027-02-23 | PD/263 del 23/02/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA RICHIEDERE |  | Inoltrare comunque richiesta TDM per tenere tracciato
|  | SF-MRC-MRC | PP0200310001 | PP0200310001001B |  | Marcaria | Capoluogo | Via Circonvallazione n.5 | 45.118298, 10.534378 | Marcaria (Capoluogo) | Canale Lojolo |  |  | in testa impianto di depurazione | 1141 | 1 | 1142 | 2.68 | 0.01 | 2.69 | 10.8 | 9.9132 | 4.0149 | è in grado | non sottende | 1.0895 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 16.21 | 1670 | 811 | Manufatto limitante | 119.66 | 6.6873 | 800.2 | Occorre vasca volano | Si | 2028-10-27 | n° PD 1024 del 21/06/2024 | Consorzio Garda Chiese | DA RICHIEDERE |  | da fare a seguito di richiesta di TDM
|  | SF-MRC-PIE | PP0200310005 | PP0200310005001B |  | Marcaria | Capoluogo | via Campo Pietra | 45.119286, 10.529723 | Marcaria (Capoluogo) | Fosso irriguo |  |  | di rete | 66 | 0 | 66 | 0.16 | 0 | 0.16 | 75.6 | 0.57292 | 472.5 | è in grado | non sottende | 131.9564 | A | SI | Si | non occorre | 4.93 | 450 | 362 | Manufatto limitante | 151.41 | 1.8916 | 286.4 | Occorre vasca volano | No | 2028-10-27 | n° PD 1024 del 21/06/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-MRC-SMI |  | 001B |  | Marcaria | San Michele | Str. Argine Oglio | 45.109085, 10.5703858 | Marcaria (San Michele) | Canale Bonifica - Oglio |  |  | in testa impianto di depurazione | 421 | 0 | 421 | 0.99 | 0 | 0.99 | 6.33 | 3.6545 | 6.3939 | è in grado | non sottende | 1.7321 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 27.59 | 1860 | 17780 |  | 163.78 | 11.318 | 1853.67 | Occorre vasca volano | Si |  | verrà inserito con MNS nel'atto di Campitello | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-MRM-CAM | PP0200330004 | PP0200330004001B |  | Marmirolo | Pozzolo | Campo sportivo | 45.3025031, 10.715659 | Marmirolo (Pozzolo) | Colatore di Pozzolo tramite reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) |  |  | di rete | 1003 | 0 | 1003 | 2.36 | 0 | 2.36 | 59.41 | 8.7066 | 25.1737 | è in grado | non sottende | 6.8236 | A | SI | Si | non occorre | 9.75 | 1118 | 776 | Manufatto limitante | 150.07 | 4.775 | 716.59 | Occorre vasca volano | No | 2027-11-29 | n° PD / 1967 30/11/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | IN CORSO |  | Richiesta il 28 Dicembre 2021
|  | SF-MRM-MUR | PP0200330006 | PP0200330006001B | Sfioro adeguato a febbraio 2025 | Marmirolo | S. Brizio | Via Muratello | 45.2336763, 10.7586078 | Marmirolo (Capoluogo) | Re di San Brizio |  |  | di rete | 199 | 0 | 199 | 0.47 | 0 | 0.47 | 26.63 | 1.7274 | 56.6596 | è in grado | non sottende | 15.416 | A | SI | Si | non occorre | 4.81 | 462 | 222 | Manufatto limitante | 94.96 | 2.0574 | 195.37 | Occorre vasca volano | No | 2029-07-13 | Atto dirigenziale PD/ 1016 del 11/07/2025 | TDM | 2044 | Rep. 629/2025 del 14/03/2025 | OK
|  | SF-MRM-POZ | PP0200330003 | PP0200330003001B |  | Marmirolo | Pozzolo | Via Boschi | 45.293331224793135, 10.726485036078557 | Marmirolo (Pozzolo) | Colatore di Pozzolo |  |  | in testa impianto di depurazione | 1328 | 0 | 1328 | 3.12 | 0 | 3.12 | 12.5 | 11.5278 | 4.0064 | è in grado | non sottende | 1.0843 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 5.84 | 559 | 57 | Manufatto limitante | 14.1 | 3.156 | 44.5 | non occorre | Si | 2027-11-29 | n° PD / 1967 30/11/2023 | TDM | IN CORSO |  | Richiesta il 28 Dicembre 2022
|  | SF-MRM-REB | PP0200330005 | PP0200330005001B | scolmatore con grigliatura automatica | Marmirolo | Pozzolo | Via Reboline | 45.3036278, 10.7132063 | Marmirolo (Pozzolo) | Fiume Mincio |  |  | di rete | 563 | 0 | 563 | 1.32 | 0 | 1.32 | 55 | 4.8872 | 41.6667 | è in grado | non sottende | 11.254 | A | SI | Si | non occorre | 12.58 | 1271 | 1407 |  | 192.22 | 6.3261 | 1216 | non occorre (scarica in Mincio) | Si | 2027-11-29 | n° PD / 1967 30/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2049 | DECRETO N. 14385 Del 08/10/2019
|  | SF-MRM-ROT |  | 001B | Trovato 06/22 - in elaborazione, forse da dismettere | Marmirolo | Rotta |  | 45.24950262405503, 10.746585582743302 | Marengo-Rotta |  |  |  | in testa impianto di depurazione |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | non è in grado | non sottende | #DIV/0! | #DIV/0! | NO | No | [6 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | DA FARE? | TDM | DA RICHIEDERE?
|  | SF-MRM-STA | PP0200330002 | PP0200330002001B |  | Marmirolo | Capoluogo | S.S. n.236 | 45.2161118, 10.7576217 | Marmirolo (Capoluogo) | fossato afferente a Roggia Parco |  |  | di rete | 945 | 1 | 946 | 2.22 | 0.07 | 2.29 | 64.47 | 8.2118 | 28.1528 | è in grado | non sottende | 7.8509 | A | SI | Si | non occorre | 10.81 | 1183 | 776 | Manufatto limitante | 129.91 | 5.4771 | 711.53 | Occorre vasca volano | No | 2029-07-13 | Atto dirigenziale PD/ 1016 del 11/07/2025 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | - | -
|  | SF-MRM-TRI | PP0200330001 | PP0200330001 001B |  | Marmirolo | Capoluogo | Via Trieste 15 | 45.2159663, 10.7543452 | Marmirolo (Capoluogo) | Paloni Roggia |  |  | in testa impianto di depurazione | 5761 | 12 | 5773 | 13.55 | 0.22 | 13.77 | 50.17 | 50.1128 | 3.6434 | è in grado | non sottende | 1.0011 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 5.71 | 474 | 100 | Manufatto limitante | 17.02 | 2.9277 | 49.83 | non occorre | Si | 2029-07-13 | Atto dirigenziale PD/ 1016 del 11/07/2025 | SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-MTG-ALL | PP0200370001 | PP0200370001001B | L'analisi idraulica era già stata fatta in passato (Depuratore di Suzzara Tabellano) | Motteggiana | Torricella | Via Allende | 45.039815993031034, 10.702204124946572 | Suzzara (Tabellano) | Preorigini Zara |  |  | di rete | 61 | 0 | 61 | 0.14 | 0 | 0.14 | 43.78 | 0.52951 | 312.7143 | è in grado | non sottende | 82.6796 | A | SI | Si | non occorre | [5 empty] | #DIV/0! | -43.78 | non occorre | No | 2025-10-26 | PD/1273 del 26/10/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042-12-31 | Prot. 3751 del 2021
|  | SF-MTG-BEL | PP0200370007 | PP0200370007001B |  | Motteggiana | Capoluogo | via Belvedere | 45.032687, 10.764902 | Motteggiana (Capoluogo) | fosso tombato afferente a Zara |  |  | di rete | 94 | 0 | 94 | 0.22107 | 0 | 0.22107 | 20.31 | 0.81597 | 91.8697 | è in grado | non sottende | 24.8906 | A | SI | Si | non occorre | 7.6 | 735 | 790 |  | 216.43 | 3.3022 | 714.69 | Occorre vasca volano | No | 2028-02-07 | n° PD / 139 del 31/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. 447 anno 2023 | sono su canali privati però, perchè concessi
|  | SF-MTG-FIL2 | - | -001B |  | Motteggiana | Villa Saviola | Via Filzi | 45.02992, 10.798924 | Motteggiana (Cimitero Villa Saviola) | Zara (attraverso rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 705 | 0 | 705 | 1.66 | 0 | 1.66 | 20.31 | 6.1198 | 12.2349 | è in grado | non sottende | 3.3187 | A | SI | Si | non occorre | 10.72 | 1070 | 701 | Manufatto limitante | 137.68 | 4.944 | 680.69 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-MTG-GRA | PP0200370009 | PP0200370009001B |  | Motteggiana | Capoluogo | via A. Gramsci | 45.035809, 10.762796 | Motteggiana (Capoluogo) | Allacciante Irriguo Principale-Zara tramite fosso tombato |  |  | di rete | 50 | 0 | 50 | 0.11759 | 0 | 0.11759 | 23.1 | 0.43403 | 196.4409 | è in grado | non sottende | 53.2224 | A | SI | Si | non occorre | 3.63 | 436 | 541.9 |  | 248.8 | 1.66 | 412.9 | Occorre vasca volano | No | 2028-02-07 | n° PD / 139 del 31/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. 448 anno 2023 | sono su canali privati però, perchè concessi
|  | SF-MTG-MAT | PP0200370002 | PP0200370002001B | L'analisi idraulica era già stata fatta in passato (Depuratore di Suzzara Tabellano) | Motteggiana | Torricella | Via Matteotti | 45.031569, 10.7132113 | Suzzara (Tabellano) | colatore Zara |  |  | in testa impianto sollevamento | 243 | 151 | 394 | 0.57 | 1.09 | 1.66 | 16.6 | 4.8625 | 10 | è in grado | non sottende | 3.4139 | A | SI | No | non occorre | 3.78 | 1303 | 91 | Manufatto limitante | 9.44 | 7.8814 | 74.4 | non occorre | Si | 2025-10-26 | PD/1273 del 26/10/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042-12-31 | Prot. 3752 del 2021
|  | SF-MTG-MOR | PP0200370004 | PP0200370004001B | Per i calcoli, dato che non è stato possibile tovare la curva delle pompe corrispondenti, si è utilizzata una equivalente | Motteggiana | Villa Saviola | Via Moro | 45.02961, 10.797136 | Motteggiana (Cimitero Villa Saviola) | Zara |  |  | in testa impianto sollevamento | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 6 | 0.21701 | 100 | è in grado | non sottende | 27.648 | A | SI | No | non occorre | 0.61 | 90 | 298 |  | 274.7 | 0.30579 | 84 | Occorre vasca volano | No | 2028-01-23 | n° PD / 83 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2024 | Prot. n° 387 Anno 2023
|  | SF-MTG-PAS |  | 001B | Sfioro adeguato a febbraio 2024 | Motteggiana | Capoluogo | via G. Pascoli | 45.034767, 10.761964 | Motteggiana (Capoluogo) | fosso tombato afferente a Allacciante Irriguo Principale-Zara (tramite rete meteo) | tramite condotta meteo |  | di rete | 30 | 0 | 30 | 0.070556 | 0 | 0.070556 | 26.63 | 0.26042 | 377.4331 | è in grado | non sottende | 102.2592 | A | SI | Si | non occorre | 0.5 | 68.8 | 3425 |  | 255.5 | 0.25 | 42.17 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-MTG-TRE | PP0200370006 | PP0200370006001B |  | Motteggiana | Villa Saviola | Via Trento / Via Filzi | 45.033606, 10.794262 | Motteggiana (Cimitero Villa Saviola) | reticolo idrico minore afferente a Irriguo Principale |  |  | di rete | 427 | 0 | 427 | 1 | 0 | 1 | 20.68 | 3.7066 | 20.68 | è in grado | non sottende | 5.5792 | A | SI | Si | non occorre | 10.3 | 1045 | 2802 |  | 204.9 | 4.9991 | 1024.32 | Occorre vasca volano | No | 2028-01-23 | n° PD / 83 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n° 388 Anno 2023 | verificare perchè è concesso
|  | SF-OST-CAP | PP0200380001 | PP0200380001001B |  | Ostiglia | Capoluogo | strada Cappuccini | 45.07572, 11.13856 | Ostiglia (Capoluogo) | reticolo idrico minore afferente al tratto tombato di Fossetta di Ostiglia |  |  | di rete | 2180 | 2 | 2182 | 5.13 | 0.05 | 5.18 | 100 | 18.941 | 19.305 | è in grado | non sottende | 5.2796 | A | SI | Si | non occorre | 31.01 | 2455 | 6162 |  | 35.94 | 65.5259 | 550.67 | non occorre | No | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
|  | SF-OST-CAS |  | 001B |  | Ostiglia | Correggioli | via Cascine | 45.06379, 11.1668 | Ostiglia (Loc. Correggioli) | Dugale Mantovano |  |  | di rete | 122 | 0 | 122 | 0.29 | 0 | 0.29 | 251.8 | 1.059 | 868.2759 | è in grado | non sottende | 237.7652 | A | SI | Si | Non occorre | 4.18 | 371 | 807 |  | 70.48 | 1.6913 | 119.2 | Occorre vasca volano | No | 2022-09-03 | n° PD / 1004 del 03/09/2018 | TDM |  |  | Cartella con materiale pronto per chiedere il rinnovo - è stato poi inoltrato?
|  | SF-OST-COR |  | 001B |  | Ostiglia | Correggioli | via Canali | 45.0727, 11.17044 | Ostiglia (Loc. Correggioli) | Dugale Mantovano |  |  | in testa impianto di depurazione | 931 | 0 | 931 | 2.19 | 0 | 2.19 | 10 | 8.0816 | 4.5662 | è in grado | non sottende | 1.2374 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 30.31 | 2368 | 2887 |  | 180.5 | 13.0637 | 2358 | Occorre vasca volano | Si | 2020 | n° PD / 631 del 14/04/2016 | TDM |  |  | Esiste una richiesta di int. che fa riferimento ad una domanda di rinnovo del 2019 Cartella con materiale pronto per chiedere il rinnovo - è stato poi inoltrato?
|  | SF-OST-IND | PP0200380005 | PP0200380005001B |  | Ostiglia | Capoluogo | collettore zona industriale | 45.08697, 11.13919 | Ostiglia (Capoluogo) | Fossetta di Ostiglia |  |  | di rete | 18 | 2 | 20 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 38.68 | 0.2 | 483.5 | è in grado | non sottende | 193.4 | A | SI | Si | non occorre | 27.47 | 3314 | 1631 | Manufatto limitante | 80.61 | 19.7534 | 1592.32 | Occorre vasca volano | No | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-OST-OST | PP0200380003 | PP0200380003001B |  | Ostiglia | Capoluogo | c/o depuratore comunale | 45.08321, 11.13819 | Ostiglia (Capoluogo) | tratto tombato di Fossetta di Ostiglia |  |  | in testa impianto di depurazione | 6032 | 38 | 6070 | 14.19 | 0.59 | 14.78 | 80.5 | 52.691 | 5.4465 | è in grado | non sottende | 1.5278 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 64.73 | 4416 | 8990 |  | 129.08 | 33.5877 | 4335.5 | Occorre vasca volano | Si | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-OST-PER | PP0200380006 | PP0200380006001B |  | Ostiglia | Capoluogo | via Pertini | 45.07894, 11.13617 | Ostiglia (Capoluogo) | fosso tombato collegato al tratto tombato di Fossetta di Ostiglia |  |  | di rete | 1555 | 34 | 1589 | 3.66 | 0.51 | 4.17 | 380.12 | 13.7934 | 91.1559 | è in grado | non sottende | 27.5581 | A | SI | Si | non occorre | 64.99 | 5044 | 4860 | Manufatto limitante | 123.87 | 36.166 | 4479.88 | Occorre vasca volano | No | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
|  | SF-OST-SP482 | PP0200380007 | PP0200380007001B |  | Ostiglia | Capoluogo | S.S. 482 | 45.07581, 11.12049 | Ostiglia (Capoluogo) | Fossato collegato al Canale Canameletto |  |  | di rete | 12 | 0 | 12 | 0.03 | 0 | 0.03 | 20.31 | 0.10417 | 677 | è in grado | non sottende | 194.976 | A | SI | Si | non occorre | 0.74 | 82 | 489 |  | 217.02 | 0.28426 | 61.69 | Occorre vasca volano | No | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
|  | SF-OST-SS12 | PP0200380002 | PP0200380002001B |  | Ostiglia | Capoluogo | incrocio S.S. 12 con S.S.482 | 45.06559, 11.1412 | Ostiglia (Capoluogo) | Canale afferente al Dugale di San Sebastiano |  |  | di rete | 481 | 2 | 483 | 1.13 | 0.05 | 1.18 | 91.24 | 4.1927 | 77.322 | è in grado | non sottende | 21.7616 | A | SI | Si | non occorre | 13.51 | 1241 | 2627 |  | 174.59 | 6.5855 | 1149.76 | Occorre vasca volano | No | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a.
|  | SF-PGN-ASS | PP0200390009 | PP0200390009001B |  | Pegognaga | Capoluogo | via S. Francesco d’Assisi | 44.990994, 10.844675 | Pegognaga (capoluogo) | Cavo Molino |  |  | di rete | 239 | 85 | 324 | 0.56 | 1.12 | 1.68 | 398.2 | 3.92 | 237.0238 | è in grado | non sottende | 101.5816 | A | SI | Si | non occorre | 23.9 | 3368 | 3774 |  | 166.17 | 17.8721 | 2969.8 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-BAT | PP0200390011 | PP0200390011001B |  | Pegognaga | Capoluogo | via Battisti | 44.996576, 10.856800 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | di rete | 724 | 0 | 724 | 1.7 | 0 | 1.7 | 132.97 | 6.2847 | 78.2176 | è in grado | non sottende | 21.1577 | A | SI | Si | non occorre | 11.89 | 1363 | 129 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -3.97 | non occorre | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-BEL | PP0200390010 | PP0200390010001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Martiri di Belfiore | 44.998978, 10.860148 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 5115 | 177 | 5292 | 12.03 | 3.83 | 15.86 | 54.75 | 45.9375 | 3.4521 | è in grado | non sottende | 1.1918 | B | SI | Si | non occorre perché AE<10000 e Qproprio<0,5 Qtot | 46.84 | 4549 | 3133 | Manufatto limitante | 128.29 | 23.9945 | 3078.25 | Occorre vasca volano | Si | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-FOS | PP0200390004 | PP0200390004001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Foscolo (inc. via Gramsci) | 44.993838, 10.854846 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | di rete | 428 | 0 | 428 | 1.01 | 0 | 1.01 | 50.25 | 3.7153 | 49.7525 | è in grado | non sottende | 13.5252 | A | SI | Si | non occorre | 8.36 | 768 | 490 | Manufatto limitante | 138.33 | 3.179 | 439.75 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-GAR1 | PP0200390002 | PP0200390002001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Garibaldi | 44.997048, 10.857818 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | di rete | 349 | 175 | 524 | 0.82 | 3.81 | 4.63 | 155.89 | 12.6 | 33.6695 | è in grado | non sottende | 12.3722 | A | SI | Si | non occorre | 2.33 | 312 | 204 | Manufatto limitante | 36.3 | 1.3253 | 48.11 | non occorre | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-GAR2 | PP0200390003 | PP0200390003001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Garibaldi | 44.998389, 10.859053 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | di rete | 1083 | 1 | 1084 | 2.55 | 0.01 | 2.56 | 174.44 | 9.4097 | 68.1406 | è in grado | non sottende | 18.5383 | A | SI | Si | non occorre | 11.13 | 1424 | 205 | Manufatto limitante | 5.13 | 5.9571 | 30.56 | non occorre | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-GON | PP0200390008 | PP0200390008001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Gonzaga | 44.99293305979043, 10.848746513761423 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 297 | 175 | 472 | 0.7 | 3.81 | 4.51 | 14 | 12.15 | 3.1042 | è in grado | non sottende | 1.1523 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 10.81 | 1620 | 401 | Manufatto limitante | 66 | 5.8636 | 387 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-KIN |  | 001B |  | Pegognaga | Polesine | Via Martin Luther King | 44.984018, 10.811299 | Brusatasso | fosso collegato al Po Vecchio |  |  | in testa impianto sollevamento | 12 | 24 | 36 | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 15.2 | 1.6625 | 23.3846 | è in grado | non sottende | 9.1429 | A | SI | No | non occorre | 16.31 | 2481 | 180 | Manufatto limitante | 13.31 | 12.3817 | 164.8 | non occorre | Si | 2020 | n° PD / 600 del 31/03/2016 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE ? |  | ci sono nulla osta del consorzio - necessario verificare se poi sono stati effettivamente chiusi con rilascio concessione o no
|  | SF-PGN-LOR | PP0200390006 | PP0200390006001B |  | Pegognaga | Capoluogo | V.le S. Lorenzo | 44.9907078, 10.8653617 | Pegognaga (capoluogo) | fosso collegato al Cavo Molino |  |  | di rete | 120 | 0 | 120 | 0.28 | 0 | 0.28 | 182.44 | 1.0417 | 651.5714 | è in grado | non sottende | 175.1424 | A | SI | Si | non occorre | 4.65 | 526 | 421 | Manufatto limitante | 99.98 | 2.3861 | 238.56 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-MAR | PP0200390001 | PP0200390001001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Marconi | 44.996286, 10.858340 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | di rete | 2025 | 1 | 2026 | 4.76 | 0.02 | 4.78 | 510.15 | 17.5868 | 106.7259 | è in grado | non sottende | 29.0075 | A | SI | Si | non occorre | 27.76 | 2863 | 424 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -86.15 | non occorre | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-MAZ |  | 001B |  | Pegognaga | Polesine | P.za Mazzini | 44.985095, 10.802363 | Brusatasso | Brusatasso |  |  | in testa impianto sollevamento | 664 | 24 | 688 | 1.56 | 0.62 | 2.18 | 9.7 | 5.9722 | 4.4495 | è in grado | non sottende | 1.6242 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 20.23 | 1711 | 508 | Manufatto limitante | 55.83 | 8.9253 | 498.3 | Occorre vasca volano | Si | 2021 | n° PD / 1508 del 22/11/2017 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE ? |  | ci sono nulla osta del consorzio - necessario verificare se poi sono stati effettivamente chiusi con rilascio concessione o no
|  | SF-PGN-OVE | PP0200390005 | PP0200390005001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Provinciale Ovest | 44.988848, 10.858458 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino |  |  | di rete | 562 | 0 | 562 | 1.32 | 0 | 1.32 | 40.58 | 4.8785 | 30.7424 | è in grado | non sottende | 8.3182 | A | SI | Si | non occorre | 13.1 | 1769 | 347 | Manufatto limitante | 34.71 | 8.828 | 306.42 | non occorre | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-PET | PP0200390012 | PP0200390012001B |  | Pegognaga | Capoluogo | via Petrarca - area privata | 44.9992672, 10.86125 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | di rete | 48 | 0 | 48 | 0.11 | 0 | 0.11 | 42.96 | 0.41667 | 390.5455 | è in grado | non sottende | 103.104 | A | SI | Si | non occorre | 1.45 | 220 | 221 |  | 204.67 | 0.865 | 177.04 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-PGN | PP0200390007 | PP0200390007001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Strada Chiaviche | 45.001050, 10.866732 | Pegognaga (capoluogo) | Po vecchio |  |  | in testa impianto di depurazione | 5257 | 177 | 5434 | 12.36 | 3.83 | 16.19 | 62.5 | 47.1701 | 3.8604 | è in grado | non sottende | 1.325 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 2.35 | 476 | 137 | Manufatto limitante | 54.11 | 1.3768 | 74.5 | Occorre vasca volano | Si | 2028-12-08 | n° PD / 972 del 19/06/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE
|  | SF-PGN-SIS6A |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.4 | 44.9905564, 10.857226 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo |  | di rete | 73 | 0 | 73 | 0.17 | 0 | 0.17 | 312.98 | 0.63368 | 1841.0588 | è in grado | non sottende | 493.9082 | A | SI | Si | non occorre | 2.77 | 374 | 242 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -70.98 | non occorre | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PGN-SIS6B |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.8 | 44.9901755, 10.8577226 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo |  | di rete | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 332.61 | 0.70312 | 1750.5789 | è in grado | non sottende | 473.0453 | A | SI | Si | non occorre | 0.34 | 300 | 122 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -210.61 | non occorre | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PGN-SIS6C |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.10 | 44.989864, 10.8581325 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo |  | di rete | 89 | 0 | 89 | 0.21 | 0 | 0.21 | 320.25 | 0.77257 | 1525 | è in grado | non sottende | 414.5258 | A | SI | Si | non occorre | 0.32 | 178 | 268 |  | 0 | #DIV/0! | -142.25 | non occorre | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PGN-SIS6D |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.27 | 44.9895008, 10.8586081 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo |  | di rete | 97 | 0 | 97 | 0.23 | 0 | 0.23 | 321.98 | 0.84201 | 1399.913 | è in grado | non sottende | 382.3927 | A | SI | Si | non occorre | 0.35 | 240 | 102 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | -219.98 | non occorre | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PGN-SIS6E |  | 001B |  | Pegognaga | Capoluogo | Via Sissa n.39 | 44.9889947, 10.8592697 | Pegognaga (capoluogo) | Canale Molino | tramite condotta meteo |  | in testa impianto sollevamento | 108 | 0 | 108 | 0.25 | 0 | 0.25 | 9.4 | 0.9375 | 37.6 | è in grado | non sottende | 10.0267 | A | SI | No | non occorre | 0.47 | 181 | 59 | Manufatto limitante | 179.48 | 0.27635 | 49.6 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PMP-FAL |  | 001B |  | Pomponesco | Banzuolo | Via Giovanni Falcone / Via Fratelli Cantoni | 44.92943, 10.58189 | Pomponesco | Fossato (prima tombato poi a cielo aperto) afferente a Rigata |  |  | di rete | 50 | 0 | 50 | 0.12 | 0 | 0.12 | 21 | 0.43403 | 175 | è in grado | non sottende | 48.384 | A | SI | Si | Non occorre | 3.9 | 402 | 1278 |  | 226.93 | 17.0229 | 381 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-16 | Atto dirigenziale n° PD/1809 del 10/12/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
|  | SF-PMP-NOC |  | 001B |  | Pomponesco | Salina | via Nocidella | 44.94989734952731, 10.578134922617812 | Gerbolina | Fossato Salina (tratto tombato) |  |  | in testa impianto sollevamento | 100 | 0 | 100 | 0.24 | 0 | 0.24 | 4.25 | 0.86806 | 17.7083 | è in grado | non sottende | 4.896 | A | SI | No | non occorre | 2.43 | 294 | 525 |  | 239.5 | 1.21 | 289.75 | Occorre vasca volano | No |  | DA FARE | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE |  | Presente cartella con tutto il materiale ma non capisco se inoltrato - chiedere Laura
|  | SF-PMP-SAL |  | 001B | Febbraio 2023 - Sfioro temporaneo che sostituisce XXS VIA e VAL. | Pomponesco | Capoluogo | Via Saletto | 44.93681, 10.59419 | Pomponesco | Fosso Saletto |  |  | in testa impianto sollevamento | 1460 | 105 | 1565 | 3.43 | 0.59 | 4.02 | 25 | 13.5851 | 6.2189 | è in grado | non sottende | 1.8403 | B | SI | Si |  | 50.3 | 3884 | 6300 |  | 139 |  | 3859 |  | No | 2028-12-16 | Atto dirigenziale n° PD/1809 del 10/12/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
|  | SF-PMP-TAV |  | 001B |  | Pomponesco | Capoluogo | Via Tavogliere | 44.93111, 10.58786 | Pomponesco | Fosso Rigata 3 |  |  | di rete | 257 | 0 | 257 | 0.6 | 0 | 0.6 | 139.19 | 2.2309 | 231.9833 | è in grado | non sottende | 62.3918 | A | SI | Si | non occorre | 8.1 | 674 | 764 | Manufatto limitante | 145.35 | 3.6795 | 534.81 | Occorre vasca volano | No | 2028-12-16 | Atto dirigenziale n° PD/1809 del 10/12/2024 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
|  | SF-PMP-VAL |  | 001B |  | Pomponesco | Capoluogo | Via Viazza | 44.93523, 10.59827 | Pomponesco | Fosso Saletto | tramite condotta meteo |  | in testa impianto sollevamento | 349 | 1 | 350 | 0.82 | 0.02 | 0.84 | 52.07 | 3.0382 | 61.9881 | è in grado | non sottende | 17.1385 | A | SI | Si | non occorre | 14.6 | 1294 | 1391 |  | 154.64 | #REF! | 1241.93 | Occorre vasca volano | No | In rinnovo insieme aal depuratore (inviata istanza 2023) | in meteo - chiedere al comune e temporaneamente sostituito da SAL | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
|  | SF-PMP-VIA |  | 001B | ATTENZIONE: non è corretto il calcolo di Qp, quindi Pavv. Ricalcolare al prissimo rinnovo! | Pomponesco | Capoluogo | via Viazza | 44.93681, 10.59419 | Pomponesco | Fosso Saletto |  |  | in testa impianto sollevamento | 0 | 105 | 105 | 0 | 1.98 | 1.98 | 25 | 4.95 | 12.6263 | è in grado | non sottende | 5.0505 | A | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 15.8 | 3432 | 1822 |  | 142.15 | 12.6416 | 1797 | Occorre vasca volano | Si |  | temporaneamente sostituito da SAL | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
|  | SF-PMP-XXS |  | 001B |  | Pomponesco | Capoluogo | Via XX Settembre | 44.93677, 10.59409 | Pomponesco | Fosso Saletto | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 854 | 0 | 854 | 2.01 | 0 | 2.01 | 14.35 | 7.4132 | 7.1393 | è in grado | non sottende | 1.9357 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 27.7 | 2613 | 2198 |  | 143.33 | 15.2351 | 2183.65 | Occorre vasca volano | Si |  | temporaneamente sostituito da SAL | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2042-05-31 | N° 1750/2023 del 31/05/2023
|  | SF-PRT-BEL |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Belgiardino incr. Via Tarantelli | 45.188266, 10.784873 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  |  | di rete | 68 | 0 | 68 | 0.16 | 0 | 0.16 | 24.46 | 0.59028 | 152.875 | è in grado | non sottende | 41.4381 | A | SI | Si | Non occorre | 1.31 | 194 | 1340 |  | 276.26 | 0.6137 | 169.54 | Occorre vasca volano | No | 2021-12-31 | n° PD / 242 del 23/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-BRO | PP0200450001 | PP0200450001001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Brodolini / Strada Circonvallazione Est | 45.184134, 10.79484 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio |  |  | di rete | 7467 | 20.5 | 7487.5 | 17.56 | 0.24 | 17.8 | 249.5 | 64.9957 | 14.0169 | è in grado | non sottende | 3.8387 | A | SI | Si | non occorre | 30.9 | 3001 | 6811 |  | 233.83 | 11.7671 | 2751.5 | Occorre vasca volano | No | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
|  | SF-PRT-COS1 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Costituzione/Via D. Pietri | 45.196358, 10.72428 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave (da rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 102 | 0 | 102 | 0.24 | 0 | 0.24 | 29.57 | 0.88542 | 123.2083 | è in grado | non sottende | 33.3967 | A | SI | Si | Non occorre | 1.48 | 189 | 315 |  | 256.86 | 0.62069 | 159.43 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 231 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-COS2 |  | 001B | Il muretto di sfioro è posto nel pozzetto a valle del tubo emissario. | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Costituzione/Via Martelli | 45.196786, 10.724813 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave (da rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 48 | 0 | 48 | 0.11 | 0 | 0.11 | 21.29 | 0.41667 | 193.5455 | è in grado | non sottende | 51.096 | A | SI | Si | Non occorre | 1.42 | 159 | 257 |  | 241.14 | 0.57108 | 137.71 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 232 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-DON |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Donatori del Sangue | 45.198476, 10.719029 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  |  | in testa impianto sollevamento | 191 | 0 | 191 | 0.45 | 0 | 0.45 | 10 | 1.658 | 22.2222 | è in grado | non sottende | 6.0314 | A | SI | No | Non occorre | 5.27 | 587 | 841 |  | 235.57 | 2.4494 | 577 | Occorre vasca volano | No |  | ?? | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-DST |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Don Luigi Sturzo / Via De Gasperi | 45.185818, 10.790063 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio tramite rete meteorica | tramite condotta meteo |  | di rete | 486 | 0 | 486 | 1.14 | 0 | 1.14 | 657.19 | 4.2188 | 576.4825 | è in grado | non sottende | 155.7784 | A | SI | Si | non occorre | 9.9 | 959 | 5510 |  | 60.37 | 4.9993 | 301.81 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-EST | PP0200450010 | PP0200450010001B | Manufatto di sfioro immediatamente a monte di uno degli ingressi del Dep.Favorita. | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Strada Circonvallazione Est presso depuratore Favorita | 45.183928, 10.797714 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio |  |  | di rete | 1662 | 0 | 1662 | 3.91 | 0 | 3.91 | 38.81 | 14.4271 | 9.9258 | è in grado | non sottende | 2.6901 | A | SI | Si | Non occorre | 1.6 | 250 | 2665 |  | 267.17 | 0.79047 | 211.19 | Occorre vasca volano | Si | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
|  | SF-PRT-GER |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Germiniasi, presso ex-depuratore | 45.193237, 10.723654 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  |  | in testa impianto sollevamento | 1688 | 0 | 1688 | 3.97 | 0 | 3.97 | 29.5 | 14.6528 | 7.4307 | è in grado | non sottende | 2.0133 | A | SI | Si | Non occorre | 0.6 | 138 | 692 |  | 382.5 | 0.28366 | 108.5 | Occorre vasca volano | Si | 2021-12-31 | n° PD / 1214 del 25/09/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-GRA |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via A. Gramsci | 45.194754, 10.787835 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  |  | di rete | 3328 | 1 | 3329 | 7.83 | 0 | 7.83 | 112.56 | 28.8976 | 14.3755 | è in grado | non sottende | 3.8951 | A | SI | Si | non occorre | 60.29 | 3993 | 2616 | Manufatto limitante | 85.65 | 29.2287 | 2503.44 | Occorre vasca volano | No | 2021-12-31 | n° PD / 190 del 17/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-IND |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Malpensata-Gombetto | Via Industria | 45.19646111808928, 10.770281123265958 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Gambarara Vecchia (da rete meteorica) | tramite condotta meteo |  | di rete | 10 | 5 | 15 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 214.85 | 0.32 | 1432.3333 | è in grado | non sottende | 671.4062 | A | SI | Si | Non occorre | 13.1 | 2029 | 1486 | Manufatto limitante | 138.84 | 9.1555 | 1271.15 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 233 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-KEN1 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via F.lli Kennedy (presso Casa del Trattore) | 45.190945, 10.797038 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo |  | di rete | 5076 | 6.4 | 5082.4 | 11.94 | 0.13 | 12.07 | 349.56 | 44.1181 | 28.9611 | è in grado | non sottende | 7.9233 | A | SI | Si | non occorre | 60.1 | 3055 | 3492 |  | 141.3 | 19.1468 | 2705.44 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-KEN2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via F.lli Kennedy / Via Brodolini | 45.189232, 10.795501 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo |  | di rete | 5548 | 6.4 | 5554.4 | 13.05 | 0.13 | 13.18 | 299.33 | 48.2153 | 22.7109 | è in grado | non sottende | 6.2082 | A | SI | Si | non occorre | 10.7 | 1282 | 6577 |  | 214.27 | 4.5861 | 982.67 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-MAG | PP0200450021 | PP0200450021001B |  | PORTO MANTOVANO | Montata | Via Magellano / Strada Montata | 45.181498, 10.802332 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio tramite fosso tombato |  |  | di rete | 1576 | 0 | 1576 | 3.71 | 0 | 3.71 | 80.29 | 13.6806 | 21.6415 | è in grado | non sottende | 5.8689 | A | SI | Si | Non occorre | 8.3 | 1263 | 2129 |  | 259.48 | 4.558 | 1182.71 | Occorre vasca volano | No | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
|  | SF-PRT-MAN |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Papa Giovanni XXIII / Via Manzoni | 45.200707, 10.795582 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo |  | di rete | 974 | 0 | 974 | 2.29 | 0 | 2.29 | 155.32 | 8.4549 | 67.8253 | è in grado | non sottende | 18.3705 | A | SI | Si | non occorre | 36.2 | 1435 | 2749 |  | 130.94 | 9.773 | 1279.68 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-MAR1 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Maritain/Via Bellini | 45.209979, 10.793707 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo |  | di rete | 511 | 1 | 512 | 1.2 | 0 | 1.2 | 118.46 | 4.4444 | 98.7167 | è in grado | non sottende | 26.6535 | A | SI | Si | Non occorre | 13.85 | 1553 | 592 | Manufatto limitante | 63.49 | 7.4585 | 473.54 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 215 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-MAR2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Maritain incr. Via Don D. Bertoldi | 45.209887, 10.79449 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo |  | di rete | 140 | 0 | 140 | 0.33 | 0 | 0.33 | 25.73 | 1.2153 | 77.9697 | è in grado | non sottende | 21.1721 | A | SI | Si | Non occorre | 22.94 | 27999 | 378 | Manufatto limitante | 21.04 | 16.7429 | 352.27 | non occorre | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 216 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-MGL |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Strada Maglio | 45.195504, 10.719206 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Naviglio di Goito |  |  | in testa impianto sollevamento | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 7 | 0.25174 | 100 | è in grado | non sottende | 27.8069 | A | SI | No | Non occorre | 1.34 | 196 | 262 |  | 340.81 | 0.55456 | 189 | Occorre vasca volano | Si | 2021-12-31 | n° PD / 228 del 22/02/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-MGL2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Strada Maglio | 45.197254, 10.71729 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Naviglio di Goito |  |  | di rete | 16 | 0 | 16 | 0.04 | 0 | 0.04 | 42.7 | 0.13889 | 1067.5 | è in grado | non sottende | 307.44 | A | SI | Si | Non occorre | 8.8 | 1155 | 588 | Manufatto limitante | 101.4 | 5.3777 | 545.3 | Occorre vasca volano | Si | 2021-12-31 | n° PD / 244 del 23/02/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-MON |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Monteverdi | 45.187989, 10.786536 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  |  | di rete | 4130 | 6 | 4136 | 9.71 | 0.03 | 9.74 | 42.48 | 35.9028 | 4.3614 | è in grado | non sottende | 1.1832 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 31.02 | 3179 | 4399 |  | 192.9 | 16.2598 | 3136.52 | Occorre vasca volano | No | 2021-12-31 | n° PD / 199 del 20/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-MONT | PP0200450034 | PP0200450034001B |  | PORTO MANTOVANO | Montata | Strada Montata | 45.184038, 10.806414 | Porto Mantovano (Favorita) | Colle Aperto (tratto tombato) |  |  | di rete | 1162 | 0 | 1162 | 2.73 | 0 | 2.73 | 382.73 | 10.0868 | 140.1941 | è in grado | non sottende | 37.9436 | A | SI | Si | non occorre | 25.4 | 1411 | 3882 |  | 134.34 | 7.6542 | 1028.27 | Occorre vasca volano | No | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA FARE?
|  | SF-PRT-NER |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Neruda | 45.209151, 10.792721 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo |  |  | in testa impianto sollevamento | 594 | 0 | 594 | 1.4 | 0 | 1.4 | 50 | 5.1562 | 35.7143 | è in grado | non sottende | 9.697 | A | SI | Si | Non occorre | 12.05 | 1378 | 1499 |  | 232 | 5.7241 | 1328 | Occorre vasca volano | Si | 2021-12-31 | n° PD / 189 del 17/02/2017 | ?? |  |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-NUV |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Nuvolari | 45.193311, 10.72671 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave |  |  | di rete | 145 | 0 | 145 | 0.34 | 0 | 0.34 | 26.03 | 1.2587 | 76.5588 | è in grado | non sottende | 20.6804 | A | SI | Si | Non occorre | 4.31 | 448 | 854 |  | 230.29 | 1.8323 | 421.97 | Occorre vasca volano | No | 2021-12-31 | n° PD / 226 del 22/02/2017 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. |  |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-OLA |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Papa Giovanni XXIII / Via Olaf Palme | 45.197959, 10.797736 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo |  | di rete | 2839 | 2.4 | 2841.4 | 6.68 | 0.03 | 6.71 | 51.76 | 24.6649 | 7.7139 | è in grado | non sottende | 2.0985 | A | SI | Si | non occorre | 44.4 | 319 | 3023 |  | 239.13 | 1.1176 | 267.24 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-PAR |  | 001B | Manufatto di sfioro immediatamente a monte di uno degli ingressi del Dep.Mantovanella | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Presso depuratore Mantovanella | 45.187919, 10.775914 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Gambarara Vecchia |  |  | di rete | 4844 | 6 | 4850 | 11.39 | 0.03 | 11.42 | 51.85 | 42.1007 | 4.5403 | è in grado | non sottende | 1.2316 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 32.7 | 2380 | 1550 | Manufatto limitante | 104.63 | 14.3186 | 1498.15 | Occorre vasca volano | Si | 2021-12-31 | n° PD / 768 del 25/05/2017 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. |  |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-ROM |  | 001B | Nella tubazione di mandata del sollevamento, si innesta la premente proveniente dal SOL-PRT-MGL. | PORTO MANTOVANO | Soave | Piazzale Roma | 45.195812, 10.72002 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  |  | in testa impianto sollevamento | 73 | 0 | 73 | 0.17 | 0 | 0.17 | 2.7 | 0.63368 | 15.8824 | è in grado | non sottende | 4.2608 | A | SI | No | Non occorre | 1.84 | 266 | 743 |  | 258.81 | 1.0173 | 263.3 | Occorre vasca volano | Si | 2021-12-31 | n° PD / 245 del 23/02/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-SEC1 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Secchia incr. Via P. Neruda | 45.209688, 10.79229 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo |  | di rete | 51 | 0 | 51 | 0.12 | 0 | 0.12 | 22.04 | 0.44271 | 183.6667 | è in grado | non sottende | 49.7845 | A | SI | Si | Non occorre | 1.25 | 163 | 520 |  | 225.24 | 0.62582 | 140.96 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 201 del 20/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-SEC2 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Secchia incr. Via Montessori | 45.209386, 10.7916 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramire rete meteorica | tramite condotta meteo |  | di rete | 81 | 0 | 81 | 0.19 | 0 | 0.19 | 68.5 | 0.70312 | 360.5263 | è in grado | non sottende | 97.4222 | A | SI | Si | Non occorre | 2.01 | 216 | 575 |  | 184.02 | 0.80154 | 147.5 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 202 del 20/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-SEC3 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Secchia incr. Via Treves | 45.209018, 10.790726 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo |  | di rete | 88 | 0 | 88 | 0.21 | 0 | 0.21 | 42.33 | 0.76389 | 201.5714 | è in grado | non sottende | 55.4138 | A | SI | Si | Non occorre | 2.17 | 263 | 350 |  | 203.52 | 1.0843 | 220.67 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 209 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-SEC4 |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Secchia incr. Via B. Croce | 45.210014, 10.793087 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo |  | di rete | 99 | 0 | 99 | 0.23 | 0 | 0.23 | 103.15 | 0.85938 | 448.4783 | è in grado | non sottende | 120.0291 | A | SI | Si | Non occorre | 2.54 | 306 | 625 |  | 160 | 1.2678 | 202.85 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 213 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-SOL |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Solzi Antenore | 45.194074, 10.722929 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  |  | di rete | 1662 | 0 | 1662 | 3.91 | 0 | 3.91 | 60.28 | 14.4271 | 15.4169 | è in grado | non sottende | 4.1783 | A | SI | Si | Non occorre | 40.32 | 2942 | 438 | Manufatto limitante | 26 | 14.5277 | 377.72 | non occorre | No | 2021-12-31 | n° PD / 200 del 20/02/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-SPI1 | PP0200450019 | PP0200450019001B |  | PORTO MANTOVANO | Spinosa | Strada Spinosa | 45.204991, 10.821154 | Porto Mantovano (Favorita) | Fosso Fossamana |  |  | in testa impianto sollevamento | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 36.1 | 0.12153 | 1203.3333 | è in grado | non sottende | 297.0514 | A | SI | Si | Non occorre | 1.1 | 116 | 544 |  | 261.04 | 0.30608 | 79.9 | Occorre vasca volano | No | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA FARE?
|  | SF-PRT-SPI2 | PP0200450020 | PP0200450020001B |  | PORTO MANTOVANO | Spinosa | Strada Spinosa | 45.204431, 10.820771 | Porto Mantovano (Favorita) | Fosso Fossamana |  |  | di rete | 22 | 0 | 22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 22.86 | 0.19097 | 457.2 | è in grado | non sottende | 119.7033 | A | SI | Si | non occorre | 1.87 | 171 | 1744 |  | 224.04 | 0.66122 | 148.14 | Occorre vasca volano | No | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA FARE?
|  | SF-PRT-TAR |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via E. Tarantelli incr. Via Salvo D'Acquisto | 45.187335, 10.784475 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  |  | di rete | 35 | 0 | 35 | 0.08 | 0 | 0.08 | 26.99 | 0.30382 | 337.375 | è in grado | non sottende | 88.8357 | A | SI | Si | Non occorre | 1.43 | 158 | 569 |  | 221.26 | 0.59211 | 131.01 | Occorre vasca volano | No | 2021-12-31 | n° PD / 218 del 21/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
|  | SF-PRT-TOL |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Papa Giovanni XXIII / Via Tolstoj | 45.197323, 10.798211 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo |  | di rete | 2919 | 2.4 | 2921.4 | 6.87 | 0.03 | 6.9 | 95.47 | 25.3594 | 13.8362 | è in grado | non sottende | 3.7647 | A | SI | Si | non occorre | 1.75 | 241 | 3035 |  | 200 | 0.72765 | 145.53 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PRT-VTV |  | 001B |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Papa Giovanni XXIII / Via V. Veneto | 45.19665, 10.79868 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio (mediante rete acque piovane) | tramite condotta meteo |  | di rete | 3055 | 2.4 | 3057.4 | 7.18 | 0.03 | 7.21 | 163.39 | 26.5399 | 22.6616 | è in grado | non sottende | 6.1564 | A | SI | Si | non occorre | 3.61 | 127 | 4830 |  | 0 | #DIV/0! | -36.39 | non occorre | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PSM-CHI | PP0200440003 | PP0200440003001B | Modificato in primavera 2023 | Ponti Sul Mincio | Broglie | via Dalla Chiesa | 45.428118, 10.664941 | Peschiera del Garda (VR) | Rio Giordano |  |  | in testa impianto sollevamento | 131 | 0 | 131 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | 1.1372 | 6.6667 | è in grado | non sottende | 1.7588 | B | SI | No | non occorre | 3.91 | 365 | 669 |  | 237.58 | 1.5279 | 363 | Occorre vasca volano | Si | 2027-04-25 | Atto PD/653 del 26/04/2023 | ??
|  | SF-PSM-PAR | PP0200440002 | PP0200440002001B |  | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | Piazza Parolini | 45.412938, 10.687495 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Rete meteorica afferente a Rio Dugale | tramite condotta meteo |  | di rete | 239 | 0 | 239 | 0.56 | 0 | 0.56 | 59.27 | 2.0747 | 105.8393 | è in grado | non sottende | 28.5686 | A | SI | Si | non occorre | 0.85 | 274 | 416 |  | 545.55 | 0.3936 | 214.73 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PSM-ROM |  | 001B |  | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Roma | 45.414119, 10.687439 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Rete meteorica afferente a Rio Dugale | tramite condotta meteo |  | di rete | 198 | 0 | 198 | 0.47 | 0 | 0.47 | 27.16 | 1.7188 | 57.7872 | è in grado | non sottende | 15.8022 | A | SI | Si | non occorre | 1.63 | 169 | 924 |  | 232.77 | 0.60936 | 141.84 | Occorre vasca volano | No | - | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-PSM-TI1 | PP0200440005 | PP0200440005001B |  | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Circonvallazione (c/o depuratore) | 45.406772, 10.687604 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Scolo Redone Superiore |  |  | di rete | 1561 | 0 | 1561 | 3.67 | 0 | 3.67 | 443.1 | 13.5503 | 120.7357 | è in grado | non sottende | 32.7003 | A | SI | Si | non occorre | 29.94 | 1953 | 3500 |  | 126.51 | 11.935 | 1509.9 | Occorre vasca volano | No | 2026-09-26 | Atto PD/1123 del 27/09/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-PSM-TI2 | PP0200440001 | PP0200440001001B |  | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Circonvallazione (c/o depuratore) | 45.406672, 10.68764 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Scolo Redone Superiore |  |  | in testa impianto di depurazione | 1561 | 0 | 1561 | 3.67 | 0 | 3.67 | 51.85 | 13.5503 | 14.1281 | è in grado | non sottende | 3.8265 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) |  | 443 | 1636 |  | 782799.02 | 0.00049968 | 391.15 | Occorre vasca volano | Si | 2026-09-26 | Atto PD/1123 del 27/09/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-PVC-MATT2 | PP0200720002 | PP0200720002001B | è stata alzata la soglia di sfioro a giugno 2022 | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | via Matteotti | 45.032752, 11.111709 | Pieve di Coriano | rete acque meteoriche che scarica in un fossato afferente a Emissario Agro Mantovano-Reggiano | tramite condotta meteo |  | di rete | 59 | 0 | 59 | 0.14 | 0 | 0.14 | 21.1 | 0.51215 | 150.7143 | è in grado | non sottende | 41.1986 | A | SI | Si | non occorre | 0.98 | 161 | 612 |  | 298.1 | 0.46931 | 139.9 | Occorre vasca volano | No |  | n.a. meteo | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
febbraio |  | SF-PVC-PEL | PP0200720003 | PP0200720003001B |  | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | via Pelate | 45.031359, 11.114043 | Pieve di Coriano | Dugale Pieve |  |  | in testa impianto sollevamento | 40 | 0 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 10 | 0.34722 | 111.1111 | è in grado | non sottende | 28.8 | A | SI | No | non occorre | 9.07 | 1223 | 1305 |  | 192.9 | 6.2882 | 1213 | Occorre vasca volano | Si | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 693 29/04/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | IN CORSO |  | Richiesta in data 20.11.2023
febbraio |  | SF-PVC-PVC | PP0200730002 | PP0200730002001B |  | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | Via Gorgadelli, c/o depuratore, a Pieve di Coriano | 45.032019, 11.105554 | Pieve di Coriano | All. Fosso Gisiolo-Volto |  |  | in testa impianto di depurazione | 1035 | 0 | 1035 | 2.43 | 0 | 2.43 | 11.5 | 8.9844 | 4.7325 | è in grado | non sottende | 1.28 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 28.78 | 2437 | 3483 |  | 178.2 | 13.6111 | 2425.5 | Occorre vasca volano | Si | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 693 29/04/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | IN CORSO |  | Richiesta in data 20.11.2023
|  | SF-QGN-GAB | PP0200460003 | PP0200460003001B |  | Quingentole | Capoluogo | Strada Gabbiana | 45.03531, 11.04197 | Quingentole | Canale Gronda Nord |  |  | in testa impianto sollevamento | 56 | 2 | 58 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 8.9 | 0.67 | 32.963 | è in grado | non sottende | 13.2836 | A | SI | No | non occorre | 5.1 | 862 | 759 | Manufatto limitante | 195.56 | 3.8357 | 750.1 | Occorre vasca volano | No | 2028-10-08 | n° PD / 577 del 09/04/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | n.a. | nulla osta Prot. 1607 del 30/06/2020 | Il consorzio ha rilasciato nulla osta perché privato
|  | SF-QGN-QGN | PP0200460001 | PP0200460001001B |  | Quingentole | Capoluogo | Strada Fienili | 45.03470, 11.04604 | Quingentole | Dugale Lagomoro | pompato |  | in testa impianto di depurazione | 797 | 2 | 799 | 1.87 | 0.14 | 2.01 | 26.1 | 6.9358 | 12.9851 | è in grado | non sottende | 3.7631 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 51.5 | 3856 | 311 | Manufatto limitante | 13.16 | 21.6489 | 284.9 | non occorre | Si | 2028-10-08 | n° PD / 577 del 09/04/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | n.a. | nulla osta Prot. 1608 del 30/06/2020 | Il consorzio ha rilasciato nulla osta perché privato
|  | SF-QGN-ROM | PP0200460002 | PP0200460002001B |  | Quingentole | Capoluogo | via Roma | 45.03588, 11.05504 | Quingentole | Dugale Piazza di Quingentole |  |  | in testa impianto sollevamento | 84 | 0 | 84 | 0.2 | 0 | 0.2 | 30.5 | 0.72917 | 152.5 | è in grado | non sottende | 41.8286 | A | SI | Si | non occorre | 10.8 | 763 | 1997 |  | 189.79 | 3.8595 | 732.5 | Occorre vasca volano | Si | 2028-10-08 | n° PD / 577 del 09/04/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | n.a. | nulla osta Prot. N. 2840 del 17/11/2023 | Il consorzio ha rilasciato nulla osta perché privato
|  | SF-RNC-BAT | PP0200520002 | PP0200520002001B |  | Roncoferraro | Barbassolo | Via C. Battisti | 45.139547, 10.9394792 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Fossona |  |  | in testa impianto sollevamento | 568 | 1 | 569 | 1.34 | 0.01 | 1.35 | 11.5 | 4.9392 | 8.5185 | è in grado | non sottende | 2.3283 | A | SI | No | non occorre | 9.85 | 646 | 78 | Manufatto limitante | 21.61 | 3.0773 | 66.5 | non occorre | Si | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | TDM | DA RICHIEDERE |  | Inoltrare di nuovo per cambio recettore
|  | SF-RNC-FAN | PP0200520013 | PP0200520013001B | rilievo alla mano occorre verificare la pendenza utilizzata per il calcolo di Qs, impostata sullo 0.002 per far tornare i 20 l/s. | Roncoferraro | Barbassolo | Via Fanti | 45.1199979, 10.9105993 | Roncoferraro (Capoluogo) | Fossato afferente a Condotto Valle dei Signori |  |  | di rete | 40 | 0 | 40 | 0.09 | 0 | 0.09 | 21.9 | 0.34722 | 243.3333 | è in grado | non sottende | 63.072 | A | SI | Si | non occorre | 1.98 | 216 | 96 | Manufatto limitante | 102.55 | 0.72257 | 74.1 | Occorre vasca volano | No | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-RNC-FAN1 | PP0200520014 | PP0200520014001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | via Fancelli (inc. via Roma) | 45.1316304, 10.9511438 | Roncoferraro (Capoluogo) | Reticolo idrico minore afferente a Scolo Raganella |  |  | di rete | 79 | 0 | 79 | 0.19 | 0 | 0.19 | 36.4 | 0.68576 | 191.5789 | è in grado | non sottende | 53.0795 | A | SI | Si | non occorre | 2.656 | 271 | 240 | Manufatto limitante | 186.32 | 1.0927 | 203.6 | Occorre vasca volano | No | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-RNC-GAL | PP0200520012 | PP0200520012001B |  | Roncoferraro | Villa Garibaldi | Via C. Battisti/ via Galvagnina | 45.1447747, 10.9284284 | Roncoferraro (Capoluogo) | fossato afferente al canale Fossona |  |  | in testa impianto sollevamento | 442 | 1 | 443 | 1.04 | 0.01 | 1.05 | 17.9 | 3.8455 | 17.0476 | è in grado | non sottende | 4.6548 | A | SI | No | non occorre | 10.96 | 1018 | 664 | Manufatto limitante | 120.68 | 1.4924 | 646.1 | Occorre vasca volano | Si | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-RNC-GALI | PP0200520005 | PP0200520005001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | Via G. Galilei | 45.1369762, 10.9569267 | Roncoferraro (Capoluogo) | Dugaletto Corbolo |  |  | in testa impianto sollevamento | 77 | 0 | 77 | 0.18 | 0 | 0.18 | 8.95 | 0.6684 | 49.7222 | è in grado | non sottende | 13.3901 | A | SI | No | non occorre | 1.55 | 209 | 198 | Manufatto limitante | 237.8 | #REF! | 189.05 | Occorre vasca volano | Si | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | TDM | DA RICHIEDERE |  | Inoltrare di nuovo per cambio recettore
|  | SF-RNC-LAM |  | 001B | Il sollevamento ha Q fortemente limitante causa mandate piccole. Questo però è in accordo con le capacità ridotte del dep. Per cui si decide di fissare Q effettiva a 30 m3/h | Roncoferraro | Governolo | via Lamarmora | 45.0908505, 10.9640945 | Roncoferraro (Governolo) | Dugale di Governolo |  |  | in testa impianto di depurazione | 1890 | 25 | 1915 | 4.45 | 0.36 | 4.81 | 18.8 | 16.6233 | 3.9085 | è in grado | non sottende | 1.1309 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 64.54 | 4364 | 1664 | Manufatto limitante | 62.8 | 26.1975 | 1645.2 | Occorre vasca volano | Si | 2023-09-11 | n° PD / 958 del 11/09/2019 | TDM | IN CORSO |  | Mandata richiesta di rinnovo in provincia in data 5.09.2023 - monitorare rilascio
|  | SF-RNC-MIC | PP0200520006 | PP0200520006001B | Questo manufatto è da rifare. | Roncoferraro | Capoluogo | via Michelangelo (inc. via Roma) | 45.1311406, 10.9504273 | Roncoferraro (Capoluogo) | Reticolo idrico minore afferente a Scolo Raganella |  |  | di rete | 264 | 0 | 264 | 0.62 | 0 | 0.62 | 20.7 | 2.2917 | 33.3871 | è in grado | non sottende | 9.0327 | A | SI | Si | non occorre | 2.33 | 260 | 31 | Manufatto limitante | 10.28 | 1.0019 | 10.3 | non occorre | No | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-RNC-ROD1 | PP0200520011 | PP0200520011001B |  | Roncoferraro | Villa Garibaldi | Via C. Battisti ang. via Rodoni | 45.147257, 10.922483 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Carzolana |  |  | in testa impianto sollevamento | 126 | 1 | 127 | 0.3 | 0.01 | 0.31 | 19.4 | 1.1024 | 62.5806 | è in grado | non sottende | 17.5975 | A | SI | No | non occorre | 1.86 | 250 | 81 | Manufatto limitante | 67.67 | 0.9103 | 61.6 | Occorre vasca volano | No | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-RNC-ROD2 | PP0200520001 | PP0200520001001B |  | Roncoferraro | Barbasso | via Rodoni / SPexSS482 | 45.1204762, 10.907708 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Carzolana |  |  | in testa impianto sollevamento | 874 | 0 | 874 | 2.06 | 0 | 2.06 | 8.8 | 7.5868 | 4.2718 | è in grado | non sottende | 1.1599 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 11.37 | 1208 | 244 | Manufatto limitante | 44.59 | 5.2747 | 235.2 | Occorre vasca volano | Si | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
|  | SF-RNC-ROM | PP0200520007 | PP0200520007001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | Via Roma n.75 | 45.132494, 10.951985 | Roncoferraro (Capoluogo) | Reticolo idrico minore afferente a Scolo Raganella |  |  | di rete | 3170 | 1 | 3171 | 7.46 | 0.01 | 7.47 | 32.22 | 27.526 | 4.3133 | è in grado | non sottende | 1.1705 | B | SI | Si | non occorre perché AE<10000 e Qproprio<0,5 Qtot | 55.39 | 3997 | 1336 | Manufatto limitante | 45.87 | 28.4234 | 1303.78 | Occorre vasca volano | Si | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-RNC-VIN | PP0200520003 | PP0200520003001B |  | Roncoferraro | Capoluogo | Via L. da Vinci | 45.1369559, 10.9541787 | Roncoferraro (Capoluogo) | Dugale di Roncoferraro |  |  | in testa impianto sollevamento | 145 | 0 | 145 | 0.34 | 0 | 0.34 | 12.15 | 1.2587 | 35.7353 | è in grado | non sottende | 9.653 | A | SI | No | non occorre | 4.62 | 521 | 105 | Manufatto limitante | 45.31 | 2.0492 | 92.85 | Occorre vasca volano | No | 2029-05-31 | Atto dirigenziale n° PD/1641 del 29/10/2024 (notificiato con PEC del 31/10/2024) | TDM | IN CORSO |  | Richieste più infos
|  | SF-RVL-LAM | PP0200500001 | PP0200500001001B |  | Rivarolo Mantovano | Capoluogo | via G. Garibaldi | 45.069047, 10.430400 | Rivarolo Mantovano (Capoluogo) | fosso del reticolo minore afferente a colatore delmona |  |  | di rete | 821 | 0 | 821 | 1.93 | 0 | 1.93 | 59.62 | 7.1267 | 30.8912 | è in grado | non sottende | 8.3657 | A | SI | Si | non occorre | 18.81 | 1619 | 1411 | Manufatto limitante | 148.53 | 9.0984 | 1351.38 | Occorre vasca volano | No | 2025-07-28 | n° PD / 888 del 29/07/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-RVL-PIA | PP0200500002 | PP0200500002001B |  | Rivarolo Mantovano | Capoluogo | v.le Piave | 45.071770, 10.437572 | Rivarolo Mantovano (Capoluogo) | Fossato afferente a Scarico Rivarolo 1 |  |  | di rete | 71 | 0 | 71 | 0.17 | 0 | 0.17 | 32.02 | 0.61632 | 188.3529 | è in grado | non sottende | 51.9536 | A | SI | Si | non occorre | 6.87 | 698 | 408 | Manufatto limitante | 128.44 | 2.9273 | 375.98 | Occorre vasca volano | No | 2025-07-28 | n° PD / 888 del 29/07/2021 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-RVL-ROM |  | 001B |  | Rivarolo Mantovano | Cividale | Via Roma | 45.064845, 10.489106 | Spineda (CR) | fosso del reticolo minore afferente a canale Delmoncello 1 |  |  | in testa impianto sollevamento | 386 | 0 | 386 | 0.91 | 0 | 0.91 | 5.1 | 3.3507 | 5.6044 | è in grado | non sottende | 1.5221 | B | SI | No | non occorre (AE<2000) | 4.52 | 414 | 90 | Manufatto limitante | 40.41 | 2.101 | 84.9 | Occorre vasca volano | Si |  | Da chiarire perchè è su CR | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
|  | SF-RVL-RVL | PP0200500004 | PP0200500004001B | 1) Lavori di realizzazione soglia in programma, ma di difficile esecuzione. 2) è presente valvola di non ritorno sul derivatore per immissione ad un collettore poco a valle | Rivarolo Mantovano | Capoluogo | Via A. Tosi | 45.066797, 10.437001 | Rivarolo Mantovano (Capoluogo) | Colatore Delmona |  |  | in testa impianto sollevamento | 2080 | 62 | 2142 | 4.89 | 3.67 | 8.56 | 92.37 | 22.01 | 10.7909 | è in grado | non sottende | 4.1967 | A | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 47.77 | 4641 | 3376 | Manufatto limitante | 117.48 | 27.9505 | 3283.63 | Occorre vasca volano | No | 2025-07-28 | n° PD / 888 del 29/07/2021 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | IN CORSO |  | In pagamento oneri per proceder al rilascio
|  | SF-RVR-BAS | PP0200530005 | PP0200530005001B |  | Roverbella | La Bassa | Loc. Borgo Bassa | 45.2777, 10.784315 | Roverbella Capoluogo | Colatore Bergamasca - Ramo Borgo Bassa |  |  | in testa impianto sollevamento | 184 | 0 | 184 | 0.43 | 0 | 0.43 | 4 | 1.5972 | 9.3023 | è in grado | non sottende | 2.5043 | A | SI | No | non occorre | 7.22 | 909 | 352 | Manufatto limitante | 95.11 | 3.6589 | 348 | Occorre vasca volano | Si |  | In rinnovo con depuratore (inviata 2024) | TDM | 2043-09-01 | Rep. n° 444/2024 del 10/09/2024
|  | SF-RVR-COL | PP0200530002 | PP0200530002001B | 1) considerata una pendenza del 1% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché un valore standard di pendenza del 0.3%). Alternativamente occorrebbe aumentare di molto la soglia per cambiare la modalità di deflusso al tubo derivatore, o aumentare il diametro del tubo stesso. 2)geometrico: nella tabella emissario e derivatore sono invertiti; il derivatore non è quotato e non si capisce a che quota sia collocato (è un tubo DN200); la quota della soglia (sez A-A) non si riferisce al ciglio sfiorane ma ad un ginocchio intermedio non rilevante (la quota del ciglio sfiorante è 122 cm), immissario ed emissario sono ovoidali 400x600 (non 750x500 come indicato); le foto rappresentano lo sfioratore in fase di sfioro. | Roverbella | Capoluogo | Via Colombo / Via Benati | 45.270072, 10.774995 | Roverbella Capoluogo | Colatore Bergamasca |  |  | di rete | 83 | 0 | 83 | 0.2 | 0 | 0.2 | 20.31 | 0.72049 | 101.55 | è in grado | non sottende | 28.1893 | A | SI | Si | non occorre | 2.99 | 354 | 1258 |  | 234.5 | 1.423 | 333.69 | Occorre vasca volano | No |  | In rinnovo con depuratore (inviata 2024) | TDM | 2043-09-01 | Rep. n° 444/2024 del 10/09/2024
|  | SF-RVR-CST | PP0200530004 | PP0200530004001B |  | Roverbella | Castiglione Mantovano | Str. Boccalina | 45.264309, 10.814903 | Roverbella-Castiglione Mantovano | Fosso afferente a Fossa Molinella |  |  | in testa impianto di depurazione | 1152 | 0 | 1152 | 2.69 | 0 | 2.69 | 10.01 | 10 | 3.7212 | è in grado | non sottende | 1.001 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 31.78 | 2699 | 169 | Manufatto limitante | 9.7 | 16.3907 | 158.99 | non occorre | Si | 2028-04-18 | n° PD / 623 del 15/04/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-RVR-DAC | PP0200530001 | PP0200530001001B | considerata una pendenza del 0.4% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché un valore standard di pendenza del 0.3%) | Roverbella | Canedole | Via D'Acquisto / Via Baracca | 45.233875, 10.846639 | Roverbella-Canedole | Essere di Canedole (da fosso tombato) |  |  | di rete | 60 | 0 | 60 | 0.14 | 0 | 0.14 | 20.05 | 0.52083 | 143.2143 | è in grado | non sottende | 38.496 | A | SI | Si | non occorre | 4.73 | 453 | 530 |  | 216.33 | 2.0013 | 432.95 | Occorre vasca volano | Si | 2028-07-22 | n° PD / 1165 del 17/07/2024 | TDM | 2034-09-01 | Rep. n° 0000443/2024
|  | SF-RVR-MAL | PP0200530006 | PP0200530006001B |  | Roverbella | Malavicina | Str. Colonne | 45.294489, 10.786322 | Roverbella-Malavicina | Colatore dei Fienili |  |  | in testa impianto di depurazione | 2153 | 14 | 2167 | 5.06 | 0.14 | 5.2 | 22.4 | 18.8108 | 4.3077 | è in grado | non sottende | 1.1908 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 100.88 | 5701 | 8210 |  | 118.79 | 47.8037 | 5678.6 | Occorre vasca volano | Si | 2026-11-14 | PD/1354 del 15/11/2022 | TDM | 2045 | Rep. n° 743/2025 del 29/12/2025
|  | SF-RVR-RVR | PP0200530003 | PP0200530003001B |  | Roverbella | Capoluogo | via Custoza (c/o Depuratore) | 45.262174, 10.769052 | Roverbella Capoluogo | Fontana Pierina (scarico principale), Fontana del Cimitero (scarico secondario) | pompato |  | in testa impianto di depurazione | 4476 | 12 | 4488 | 10.53 | 0.21 | 10.74 | 40 | 38.9583 | 3.7244 | è in grado | non sottende | 1.0267 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 50.37 | 4205 | 1574 | Manufatto limitante | 55.44 | 27.6696 | 1534 | Occorre vasca volano | Si |  | In rinnovo con depuratore (inviata 2024) | TDM | 2043-09-01 | Rep. n° 444/2024 del 10/09/2024
|  | SF-SBB-AMI |  | 001B | in fase DI RIFACIMENTO. | Sabbioneta | Capoluogo | Via Anna d'Aragona (fuori ambito stradale) | 44.992698, 10.492324 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta |  |  | in testa impianto sollevamento | 1012 | 47.9 | 1059.9 | 2.38 | 4.36 | 6.74 | 50 | 15.86 | 7.4184 | è in grado | non sottende | 3.1526 | A | SI | Si | non occorre | 16.39 | 1653 | 4324 |  | 172.27 | 9.3052 | 1603 | Occorre vasca volano | No |  | ?? | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | DA RICHIEDERE
|  | SF-SBB-FER |  | 001B | Trovato marzo 2024 Vidali | Sabbioneta | Breda Cisoni |  | 45.00508594112132, 10.528907658531207 | Breda Cisoni | [11 empty] | 0 | [5 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | NO |  | ??
|  | SF-SBB-FON1 |  | 001B | 1)Qs<Pavv,min. Premesso che il tubo derivatore è moltro piccolo (10 cm), non soddisfa i 20 l/s. (E' considerata una pendenza già "alta" del 2%). Questo scolmatore è attaccato al FON2, quindi valutare se tenerlo. Per far passare i 20 l/s occorrebbe sostituire tutto il tubo fino alla confluenza oppure aumentare di tanto la soglia di sfioro, per creare un battente al di sopra del tubo derivatore. 2)l'emissario si butta direttamente in "gambina di Sabbioneta", non tramite fosso senza nome, correggere relazione. | Sabbioneta | Capoluogo | Via Fondi | 44.992297, 10.488928 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  |  | di rete | 42 | 0 | 42 | 0.1 | 0 | 0.1 | 5.57 | 0.36458 | 55.7 | è in grado | non sottende | 15.2777 | A | NO | No | non occorre | 0 | 41 | 219 |  | 27.11 | 1.3069 | 35.43 | non occorre | No |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
|  | SF-SBB-FON2 |  | 001B | 1)l'emissario si butta direttamente in "gambina di Sabbioneta", non tramite fosso senza nome. Correggere relazione. 2) il cartiglio del geometrico riporta la codifica vecchia | Sabbioneta | Capoluogo | Via Fondi | 44.992299, 10.488893 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  |  | di rete | 42 | 0 | 42 | 0.1 | 0 | 0.1 | 41.36 | 0.36458 | 413.6 | è in grado | non sottende | 113.4446 | A | SI | Si | non occorre | 2.08 | 346 | 1101 |  | 231.04 | 1.3186 | 304.64 | Occorre vasca volano | No |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
|  | SF-SBB-GAR |  | 001B | Trovato marzo 2024 Vito | Sabbioneta | Breda Cisoni |  | 45.008109032969436, 10.528801370600487 | Breda Cisoni | [11 empty] | 0 | [5 empty] | NO | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | NO |  | ??
|  | SF-SBB-GIU |  | 001B | l'emissario non scarica direttamente in "gambina di Sabbioneta", ricettore corretto è "gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome)". | Sabbioneta | Capoluogo | Via Giulia Gonzaga | 44.997372, 10.48698 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  |  | in testa impianto sollevamento | 18 | 0 | 18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 5 | 0.15625 | 125 | è in grado | non sottende | 32 | A | SI | No | non occorre | 0.8 | 88 | 1812 |  | 263.49 | 0.315 | 83 | Occorre vasca volano | No |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
|  | SF-SBB-GRA | PP0200540004 | PP0200540004001B |  | Sabbioneta | Villa Pasquali | Via della Grangia | 44.99795, 10.513292 | Villa Pasquali-Breda | Gambina di Sabbioneta |  |  | di rete | 441 | 0 | 441 | 1.04 | 0 | 1.04 | 197.46 | 3.8281 | 189.8654 | è in grado | non sottende | 51.5814 | A | SI | Si | non occorre | 16.7 | 1628 | 1835 |  | 186.46 | 7.6721 | 1430.54 | Occorre vasca volano | No | 2024-09-01 | n° PD / 780 01/09/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | IN CORSO |  | In corso voltura
|  | SF-SBB-IMP | PP0200540002 | PP0200540002001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | Porta Imperiale | 44.996143, 10.492795 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  |  | di rete | 238 | 0 | 238 | 0.56 | 0 | 0.56 | 70.47 | 2.066 | 125.8393 | è in grado | non sottende | 34.1098 | A | SI | Si | non occorre | 9 | 1028 | 456 | Manufatto limitante | 82.5 | 4.6731 | 385.53 | Occorre vasca volano | No | 2024-09-01 | n° PD / 779 01/09/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
|  | SF-SBB-INC |  | 001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | Via Dell'Incoronata | 45.000418, 10.489615 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  |  | di rete | 249 | 0 | 249 | 0.59 | 0 | 0.59 | 412.4 | 2.1615 | 698.9831 | è in grado | non sottende | 190.7971 | A | SI | Si | non occorre | 13.57 | 945 | 959 |  | 89.62 | 5.9429 | 532.6 | Occorre vasca volano | No |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
|  | SF-SBB-ISA | PP0200540003 | PP0200540003001B |  | Sabbioneta | Capoluogo | via Isacci | 44.999824, 10.487489 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  |  | di rete | 356 | 0 | 356 | 0.84 | 0 | 0.84 | 24.5 | 3.0903 | 29.1667 | è in grado | non sottende | 7.9281 | A | SI | Si | non occorre | 3.86 | 939 | 502 | Manufatto limitante | 235.66 | 2.0262 | 477.5 | Occorre vasca volano | No | 2024-09-01 | n° PD / 782 01/09/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
|  | SF-SBB-MON1 |  | 001B | Qs<Pavv,min. Non soddisfa i 20 l/s, perché usata la pendenza di 0.1% rilevato. Se si aumenta allo 0.4% viene soddisfatta (Qs ) 20.31 l/s). Lo 0.4% è circa un valore medio tra la pendenza del tubo in ingresso e quello del tubo derivatore. Valutare anche se mantenere questo sfioratore (bacino piccolo). | Sabbioneta | Ponteterra | Via Monteverdi (in vicolo privato) | 44.995379, 10.46356 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta |  |  | di rete | 25 | 0 | 25 | 0.06 | 0 | 0.06 | 10.15 | 0.21701 | 169.1667 | è in grado | non sottende | 46.7712 | A | NO | No | non occorre | 1.13 | 143 | 395 |  | 255.77 | 0.51941 | 132.85 | Occorre vasca volano | No |  | ?? | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | DA RICHIEDERE
|  | SF-SBB-MON2 |  | 001B | nelle foto immissario e derivatore sono asciutti, l'emissario invece evidenzia un ristagno di acqua. | Sabbioneta | Ponteterra | Via Monteverdi | 44.991615, 10.466932 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  |  | di rete | 131 | 0 | 131 | 0.31 | 0 | 0.31 | 110.49 | 1.1372 | 356.4194 | è in grado | non sottende | 97.1637 | A | SI | Si | non occorre | 7 | 597 | 877 |  | 165.29 | 2.9434 | 486.51 | Occorre vasca volano | No |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
|  | SF-SCH-BRA | PP0200600003 | PP0200600003001B | non valgono i 20 l/s perché è sollevamento | Schivenoglia | Capoluogo | Via Dante Alighieri, 29 | 44.991834, 11.076572 | Schivenoglia (Capoluogo) | Redefossi Boline |  |  | di rete | 36 | 0 | 36 | 0.08 | 0 | 0.08 | 20.31 | 0.3125 | 239.84 | è in grado | non sottende | 64.992 | A | SI | Si | non occorre | 3.13 | 310 | 1532 |  | 226.2 | 1.2807 | 289.69 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1828 Anno 2022
|  | SF-SCH-BRA2 | PP0200600002 | PP0200600002001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | Via Brazzuolo 1 | 44.9909390, 11.0770547, | Schivenoglia (Capoluogo) | Appendice Redefossi Boline |  |  | in testa impianto sollevamento | 87 | 17 | 104 | 0.2 | 2.31 | 2.51 | 11 | 5.22 | 4.3825 | è in grado | non sottende | 2.1073 | A | SI | No | non occorre | 4.8 | 455 | 273 | Manufatto limitante | 118.7 | 2.2072 | 262 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1822 Anno 2022
|  | SF-SCH-MAZ | PP0200600006 | PP0200600006001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | VIA Don Mazzolari | 44.99608977,11.07477445 | Schivenoglia (Capoluogo) | Canaletta di Schivenoglia (secondo Tronco) tramite fossato del reticolo idrico minore |  |  | di rete | 23 | 0 | 23 | 0.05 | 0 | 0.05 | 22.7 | 0.19965 | 454 | è in grado | non sottende | 113.6974 | A | SI | Si | non occorre | 0.82 | 119 | 685 |  | 224.7 | 0.42857 | 96.3 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1826 Anno 2022
|  | SF-SCH-SCH | PP0200600001 | PP0200600001001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | c/o impianto di Depurazione | 44.994345, 11.066445 | Schivenoglia (Capoluogo) | Canaletta di Schivenoglia (Primo Tronco) | pompato |  | in testa impianto di depurazione | 1033 | 17 | 1050 | 2.43 | 2.31 | 4.74 | 20 | 11.91 | 4.2194 | è in grado | non sottende | 1.6793 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 38.6 | 2674 | 1721 | Manufatto limitante | 111.7 | 15.2283 | 1701 | Occorre vasca volano | Si | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1846 Anno 2022
|  | SF-SCH-XXV | PP0200600005 | PP0200600005001B |  | Schivenoglia | Capoluogo | Via 25 aprile | 44.99667415, 11.07424244 | Schivenoglia (Capoluogo) | Canaletta di Schivenoglia (secondo Tronco) |  |  | di rete | 11 | 0 | 11 | 0.03 | 0 | 0.03 | 21.41 | 0.095486 | 713.6667 | è in grado | non sottende | 224.2211 | A | SI | Si | non occorre | 0.94 | 111 | 1413 |  | 232.6 | 0.38517 | 89.59 | Occorre vasca volano | No | 2026-05-24 | PD/575 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1827 Anno 2022
|  | SF-SER-ARG | PP0200620001 | PP0200620001001B |  | Serravalle Po | Libiola | Via Arginino | 45.068423, 11.059049 | Serravalle a Po (Libiola) | reticolo idrico minore afferente a canale Dugale Nuovo |  |  | in testa impianto di depurazione | 1274 | 0 | 1274 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11.059 | 4 | è in grado | non sottende | 1.0851 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 59.79 | 2729 | 2509 | Manufatto limitante | 109.7 | 22.7621 | 2497 | Occorre vasca volano | No | 2028-03-20 | n° PD / 458 del 19/03/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n.a. | RIM
|  | SF-SER-CAS | PP0200620004 | PP0200620004001B | Trovato a maggio 2023 | Serravalle Po | Capoluogo | Via Caselle | 45.06940758168296, 11.091987793209732 | Serravalle a Po (Libiola) | reticolo idrico minore afferente a canale Dugale Nuovo |  |  | in testa impianto sollevamento | 99 | 0 | 99 | 0.23 | 0 | 0.23 | 11 | 0.85938 | 47.8261 | è in grado | non sottende | 12.8 | A | SI | No | non occorre | 4.6 | 456 | 322 | Manufatto limitante | 145 | 2.1 | 311 | Occorre vasca volano | No | 2028-03-20 | n° PD / 458 del 19/03/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n.a. | RIM
|  | SF-SER-DUC | PP0200620002 | PP0200620002001B |  | Serravalle Po | Capoluogo | via del Duca | 45.068607, 11.082567 | Serravalle a Po (Libiola) | reticolo idrico minore afferente a canale Dugale Nuovo |  |  | in testa impianto sollevamento | 66 | 0 | 66 | 0.16 | 0 | 0.16 | 15 | 0.57292 | 93.75 | è in grado | non sottende | 26.1818 | A | SI | No | non occorre | 4.59 | 457 | 1601 |  | 209.8 | 2.1068 | 442 | Occorre vasca volano | No | 2028-03-20 | n° PD / 458 del 19/03/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n.a. | RIM
|  | SF-SER-FOR | PP0200620003 | PP0200620003001B |  | Serravalle Po | Capoluogo | SP482 (nei campi) | 45.07125, 11.092629 | Serravalle a Po (Libiola) | reticolo idrico minore afferente a canale Dugale Nuovo |  |  | in testa impianto sollevamento | 119 | 0 | 119 | 0.28 | 0 | 0.28 | 11 | 1.033 | 39.2857 | è in grado | non sottende | 10.6487 | A | SI | No | non occorre | 10.81 | 914 | 1509 |  | 169.3 | 5.3337 | 903 | Occorre vasca volano | No | 2028-03-20 | n° PD / 458 del 19/03/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | n.a. | RIM
|  | SF-SNB-BAR | PP0200550004 | PP0200550004001B |  | San Benedetto Po | Bardelle | Strada Bardelle | 45.05675, 10.939512 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zanolo-Gorgo | pompato |  | in testa impianto sollevamento | 1088 | 11 | 1099 | 2.56 | 0.07 | 2.63 | 20 | 9.5399 | 7.6046 | è in grado | non sottende | 2.0965 | A | SI | No | non occorre | 26.27 | 1610 | 2360 |  | 35 | 10 | 1590 | non occorre | No | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 483 anno 2023
|  | SF-SNB-FER1 | PP0200550002 | PP0200550002001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | via Ferri Zanaro | 45.037212, 10.931838 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zara Polirone |  |  | in testa impianto sollevamento | 777 | 14 | 791 | 1.83 | 0.08 | 1.91 | 44 | 6.8663 | 23.0366 | è in grado | non sottende | 6.4081 | A | SI | Si | non occorre | 43.87 | 2450 | 818 | Manufatto limitante | 44.69 | 17.3193 | 774 | Occorre vasca volano | No | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 484 anno 2023
|  | SF-SNB-FER2 | PP0200550007 | PP0200550007001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | via Ferri Zanaro | 45.037235, 10.931862 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zara Polirone |  |  | di rete | 1258 | 14 | 1272 | 2.96 | 0.08 | 3.04 | 908.96 | 11.0417 | 299 | è in grado | non sottende | 82.3209 | A | SI | Si | non occorre | 16.6 | 1638 | 2266 |  | 95.02 | 7.6725 | 729.04 | Occorre vasca volano | No | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 485 anno 2023
|  | SF-SNB-GAL | PP0200550006 | PP0200550006001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | via Galvani | 45.053010, 10.930195 | San Benedetto Po (Capoluogo) | reticolo idrico minore (primo tratto a cielo libero, poi tombato) afferente al tratto tombato di Zanolo-Gorgo |  |  | di testa rete | 15 | 0 | 15 | 0.04 | 0 | 0.04 | 10 | 0.13021 | 250 | è in grado | non sottende | 76.8 | A | SI | No | non occorre | 8.05 | 1289 | 471 | Manufatto limitante | 69.3 | 6.6522 | 461 | Occorre vasca volano | No | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | 2042 | Prot. n. 486 anno 2023
|  | SF-SNB-RON | PP0200550001 | PP0200550001001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | str. Ronchi | 45.048051, 10.934112 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zanolo-Gorgo (tratto tombato) |  |  | di testa rete | 104 | 0 | 104 | 0.24 | 0 | 0.24 | 56.5 | 0.90278 | 235.4167 | è in grado | non sottende | 62.5846 | A | SI | Si | non occorre | 6.09 | 869 | 3464 |  | 222 | 3.6599 | 812.5 | Occorre vasca volano | No | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 487 anno 2023
|  | SF-SNB-SCH | PP0200550003 | PP0200550003001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | strada Schiappa | 45.045756, 10.943969 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zanolo-Gorgo | pompato |  | in testa impianto di depurazione | 3532 | 14 | 3546 | 8.31 | 0.08 | 8.39 | 46 | 30.7812 | 5.4827 | è in grado | non sottende | 1.4944 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 99.37 | 7264 | 9881 |  | 11.2 | 49.82 | 7218 | non occorre | Si | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 488 anno 2023
|  | SF-SNB-SCI | PP0200550005 | PP0200550005001B |  | San Benedetto Po | Capoluogo | via della scienza e della tecnica | 45.052468, 10.934631 | San Benedetto Po (Capoluogo) | Zanolo-Gorgo (tratto tombato) |  |  | di rete | 661 | 11 | 672 | 1.55 | 0.07 | 1.62 | 84.05 | 5.8333 | 51.8827 | è in grado | non sottende | 14.4086 | A | SI | Si | non occorre | 53.91 | 3867 | 1581 | Manufatto limitante | 27.6 | 32.6 | 1496.95 | non occorre | No | 2028-01-23 | n° PD / 82 del 19/01/2024 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042 | Prot. n. 489 anno 2023
|  | SF-SNG-CASE |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | Via Caselle - angolo ciclabile | 45.17506, 10.83751 | Mantova | Cavo Prandini | tramite condotta meteo |  | di rete | 175 | 0 | 175 | 0.41 | 0 | 0.41 | 41.64 | 1.5191 | 101.561 | è in grado | non sottende | 27.411 | A | SI | Si | non occorre | 6.51 | 728 | 1915 |  | 230.64 | 2.9759 | 686.36 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-SNG-CASEA |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | Lato SUD di via Caselle incrocio via Raffaello | 45.17557, 10.83846 | Mantova | Cavo Prandini | tramite condotta meteo |  | di rete | 1092 | 0 | 1092 | 2.57 | 0 | 2.57 | 141.6 | 9.4792 | 55.0973 | è in grado | non sottende | 14.938 | A | SI | Si | non occorre | 22.26 | 1928 | 3817 |  | 200.34 | 8.9168 | 1786.4 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-SNG-CASEB |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | Lato NORD di via Caselle incrocio via Raffaello | 45.17559, 10.83853 | Mantova | Cavo Prandini | tramite condotta meteo |  | di rete | 2321 | 0 | 2321 | 5.46 | 0 | 5.46 | 109.7 | 20.1476 | 20.0916 | è in grado | non sottende | 5.4448 | A | SI | Si | non occorre | 12.1 | 751 | 3859 |  | 156.52 | 4.0972 | 641.3 | Occorre vasca volano | No |  | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
|  | SF-SNG-CAST |  | 001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | Via Castiona | 45.16835, 10.83762 | Mantova | fossato - cavo S. Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova |  | si | di rete | 452 | 0 | 452 | 1.06 | 0 | 1.06 | 35.06 | 5.2315 | 33.0755 | è in grado | non sottende | 6.7017 | A | SI | Si | non occorre | 15.77 | 672 | 3521 |  | 217.68 | 2.926 | 636.94 | Non occorre (scarica a lago) | No | 2029-11-05 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1594 del 30/10/2025 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA VALUTARE |  | Verificare se SIPIUI o TDM
|  | SF-SNG-GAR | PP0200570008 | PP0200570008001B |  | San Giorgio Bigarello | Villanova de Bellis | via Garibaldi | 45.15366, 10.87384 | S. Giorgio Bigarello (Loc. Villanova De Bellis) | reticolo idrico minore (primo tratto tombato, poi a cielo aperto) afferente a Dugale Derbasco |  |  | di rete | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 24.98 | 0.25174 | 356.8571 | è in grado | non sottende | 99.2309 | A | SI | Si | non occorre | 0.71 | 102.5 | 387.3 |  | 219.05 | 1.6541 | 77.52 | Occorre vasca volano | No | 2026-08-04 | PD/884 del 02/08/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE | - | Esiste parere di TDM che dice di fare comunque domanda al SIPIUI
|  | SF-SNG-LOM | PP0200570005 | PP0200570005001B |  | San Giorgio Bigarello | Tripoli | via Lombardia | 45.17867, 10.83704 | Mantova | Cavo Prandini | pompato |  | di rete | 1858 | 3 | 1861 | 4.37 | 0.04 | 4.41 | 120.8 | 16.1545 | 27.3923 | è in grado | non sottende | 7.4778 | A | SI | Si | non occorre | 78.32 | 3833 | 5677 |  | 174.05 | 21.3284 | 3712.2 | Occorre vasca volano | No | 2029-11-05 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1543 del 28/10/2025 | TDM |  | richiedere concessione | Prot. 0003566/2025 Mantova, 28/08/2025 - NULLA OSTA consorzio, si attende concessione
|  | SF-SNM-BRE | PP0200590004 | PP0200590004001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Brede | 45.0923608, 10.5142124 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Cerere (tramite fosso stradale) |  |  | di rete | 109 | 0 | 109 | 0.26 | 0 | 0.26 | 64.04 | 0.94618 | 246.3077 | è in grado | non sottende | 67.6826 | A | SI | Si | non occorre | 5.21 | 485 | 261 | Manufatto limitante | 93.33 | 2.1104 | 196.96 | Occorre vasca volano | No | 2029-12-16 | Atto dirigenziale n° PD / 1832 del 11/12/2025 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
|  | SF-SNM-BUG | PP0200590002 | PP0200590002001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Fuori ambito stradale | 45.0951623, 10.5219141 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Reticolo idrico minore afferente a Canale Valluzza 1 |  |  | di rete | 239 | 27 | 266 | 0.56209 | 1.6 | 2.1621 | 106.91 | 4.8863 | 49.4475 | è in grado | non sottende | 21.8796 | A | SI | Si | non occorre | 1.13 | 193 | 302 |  | 136.9 | 0.62885 | 86.09 | occorre | No | 2029-12-16 | Atto dirigenziale n° PD / 1832 del 11/12/2025 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
|  | SF-SNM-CAR | PP0200590005 | PP0200590005001B | Da colmare l'invaso a valle del salto, idraulicamente condivisibile ma non con acque reflue | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Carrobbio | 45.09385, 10.5222503 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Canale Motte |  |  | di rete | 1467 | 0 | 1467 | 3.4502 | 0 | 3.4502 | 35.43 | 12.7344 | 10.2691 | è in grado | non sottende | 2.7822 | A | SI | Si | non occorre | 24.16 | 3313 | 5503 |  | 135.68 | 24.1566 | 3277.57 | Occorre vasca volano | No | 2029-12-16 | Atto dirigenziale n° PD / 1832 del 11/12/2025 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
|  | SF-SNM-DUG |  |  | Trovato in rilievo dicembre 2024, analizzato 09/2025 | San Martino dall' Argine | Capoluogo | via Dugoni, 5 | 45.10022181368586, 10.517660658846955 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Fossato afferente a Canale Valle Onetta |  |  | di rete | 40 | 0 | 40 | 0.094074 | 0 | 0.094074 | 20 | 0.34722 | 212.5984 | è in grado | non sottende | 57.6 | A | SI | Si | non occorre | 0.5908 | 81.11 | 618.76 |  | 206.5 | 0.29593 | 61.11 | Occorre vasca volano | No | 2029-12-16 | Atto dirigenziale n° PD / 1832 del 11/12/2025 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | fosso privato
|  | SF-SNM-GIA | PP0200590001 | PP0200590001001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Loc. Giardino | 45.1041876, 10.5203581 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Canale Covata |  |  | in testa impianto sollevamento | 15 | 0 | 15 | 0.035278 | 0 | 0.035278 | 17.8 | 0.13021 | 504.5669 | è in grado | non sottende | 136.704 | A | SI | No | non occorre | 2.64 | 227 | 35 | Manufatto limitante | 15.74 | 1.0928 | 17.2 | non occorre | No | 2029-12-16 | Atto dirigenziale n° PD / 1832 del 11/12/2025 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
|  | SF-SNM-GRA |  |  | Trovato in rilievo dicembre 2024, analizzato 09/2025 | San Martino dall' Argine | Capoluogo | via Gramsci | 45.099707292137154, 10.523003518028846 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Fossato afferente al Canale Valluzza 1 |  |  | di rete | 207 | 27 | 234 | 0.48683 | 1.6 | 2.0868 | 30.3 | 4.6605 | 14.5196 | è in grado | non sottende | 6.5014 | A | SI | Si | non occorre | 11.19 | 1340 | 514 | Manufatto limitante | 77.84 | 6.214 | 483.7 | Occorre vasca volano | no | 2029-12-16 | Atto dirigenziale n° PD / 1832 del 11/12/2025 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | fosso privato
|  | SF-SNM-KEN | PP0200590006 | PP0200590006001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Kennedy n.4 | 45.1024544, 10.5211709 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Cavata (scolo) tramite fosso tombato |  |  | in testa impianto sollevamento | 33 | 0 | 33 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.5 | 0.28646 | 6.25 | è in grado | non sottende | 1.7455 | B | SI | No | non occorre | 1.66 | 157 | 256 |  | 229.65 | 0.68147 | 156.5 | Occorre vasca volano | Si | 2029-12-16 | Atto dirigenziale n° PD / 1832 del 11/12/2025 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | n.a. | Prot. 0002600/2024 del 30/08/2024 | Nota consorzio che specifica la NON competenza
|  | SF-SNM-SNM | PP0200590003 | PP0200590003001B |  | San Martino dall' Argine | Capoluogo | Via Carrobbio | 45.094326, 10.5231027 | S. Martino dall’Argine (capoluogo) | Canale Motte |  |  | in testa impianto di depurazione | 1706 | 27 | 1733 | 4.01 | 1.6 | 5.61 | 34.7 | 15.23 | 6.1854 | è in grado | non sottende | 2.2784 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 0 | 62 | 45 | Manufatto limitante | 0 | #DIV/0! | 10.3 | non occorre | Si | 2029-12-16 | Atto dirigenziale n° PD / 1832 del 11/12/2025 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2040-12-31 | N°1947 del 18/09/2024
|  | SF-SRM-ARG | PP0200610010 | PP0200610010001B |  | Sermide e Felonica | Arginino | Via L. Galvani | 45.018500, 11.247194 | Sermide e Felonica (Arginino) | Dugale Carbonara tramite reticolo idrico minore |  |  | in testa impianto di depurazione | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 8.9 | 0.25174 | 127.1429 | è in grado | non sottende | 35.3545 | A | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 4.62 | 477 | 1407 |  | 206.83 | 2.2632 | 468.1 | Occorre vasca volano | Si | 2026-05-09 | PD/505 del 09/10/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-SRM-BER | PP0200610012 | PP0200610012001B |  | Sermide e Felonica | Capoluogo | Via Berzuini n.33 | 44.9971991, 11.2979337 | Sermide e Felonica (Sermide) | scarico su suolo |  | si | di rete | 68 | 0 | 68 | 0.16 | 0 | 0.16 | 115.79 | 0.78704 | 723.6875 | è in grado | non sottende | 147.1214 | A | SI | Si | non occorre | 1.08 | 144 | 286 |  | 53.51 | 0.52719 | 28.21 | Occorre vasca volano | No | 2029-06-18 | PD / 870 del 18/06/2025 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | nota del consorzio prot. 2
|  | SF-SRM-CAR | PP0200610004 | PP0200610004001B |  | Sermide e Felonica | Caposotto | Via Carducci inc. SP 35 | 44.993935, 11.306643 | Sermide e Felonica (Sermide) | scarico su suolo |  | si | di rete | 439 | 0 | 439 | 1.03 | 0 | 1.03 | 22.05 | 5.081 | 21.4078 | è in grado | non sottende | 4.3397 | A | SI | Si | non occorre | 13.05 | 1210 | 814 | Manufatto limitante | 130.62 | 6.063 | 791.95 | Occorre vasca volano | No | 2029-06-18 | PD / 870 del 18/06/2025 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO
|  | SF-SRM-MAL | PP0200610001 | PP0200610001001B |  | Sermide e Felonica | Malcantone | Via Ariosto (accesso) | 44.957730, 11.246837 | Sermide e Felonica (Malcantone) | Fossato afferente a scolo Cavettino Cò di Rondine |  |  | in testa impianto di depurazione | 175 | 0 | 175 | 0.41 | 0 | 0.41 | 13.45 | 1.5191 | 32.8049 | è in grado | non sottende | 8.8539 | A | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 6.46 | 711 | 65 | Manufatto limitante | 16.76 | 3.0758 | 51.55 | non occorre | Si | 2029-06-21 | PD/1498​ del 07/10/2024 | Consorzio di Bonifica Burana | - | nulla osta prot 9272 del 1.07.2020
|  | SF-SRM-MAR | PP0200610009 | PP0200610009001B |  | Sermide e Felonica | Sermide (capoluogo) | Via Margutti | 45.0118433, 11.2652148 | Sermide e Felonica (Sermide) | fosso confluente nel dugale I° di Moglia |  |  | di rete | 87 | 0 | 87 | 0.21 | 0 | 0.21 | 63.87 | 0.75521 | 304.1429 | è in grado | non sottende | 84.5727 | A | SI | Si | non occorre | 1.59 | 204 | 122 | Manufatto limitante | 75.9 | 0.76588 | 58.13 | Occorre vasca volano | No | 2029-06-18 | PD / 870 del 18/06/2025 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | in attesa di feedback dal consorzi Burana - contattato mail - feedback pseudoinutile perché su sermide non c'è nulla
|  | SF-SRM-MIL | PP0200610006 | PP0200610006001B |  | Sermide e Felonica | Santa Croce | Via Milazzo | 44.9852515, 11.2557964 | Sermide e Felonica (Sermide) | Canale di Sermide |  |  | di rete | 26 | 3 | 29 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 25.46 | 0.25174 | 318.25 | è in grado | non sottende | 101.1377 | A | SI | Si | non occorre | 1.06 | 140 | 37 | Manufatto limitante | 23.97 | 0.48144 | 11.54 | non occorre | No | 2029-06-18 | PD / 870 del 18/06/2025 | Consorzio di Bonifica Burana | 2042-06-08 | n. 1636 del 2023
|  | SF-SRM-POL | PP0200610005 | PP0200610005001B |  | Sermide e Felonica | Caposotto | Via Pole inc. via Passioncella | 44.991673, 11.3167045 | Sermide e Felonica (Sermide) | fosso confluente con Dugale Massari |  |  | di rete | 148 | 0 | 148 | 0.35 | 0 | 0.35 | 23.5 | 1.2847 | 67.1429 | è in grado | non sottende | 18.2919 | A | SI | Si | non occorre | 5.04 | 562 | 232 | Manufatto limitante | 91.09 | 2.2889 | 208.5 | Occorre vasca volano | Si | 2029-06-18 | PD / 870 del 18/06/2025 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | in attesa di feedback dal consorzi Burana - contattato mail - feedback pseudoinutile perché su sermide non c'è nulla
|  | SF-SRM-POR | PP0200610003 | PP0200610003001B |  | Sermide e Felonica | Porcara | Via provinciale ferrarese | 44.9586797, 11.285843 | Sermide e Felonica (Porcara) | Canale Fossalta |  |  | in testa impianto di depurazione | 37 | 0 | 37 | 0.087 | 0 | 0.087 | 43.3 | 0.32118 | 497.7011 | è in grado | non sottende | 134.8151 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 1.37 | 170 | 114 | Manufatto limitante | 170.29 | 0.41517 | 70.7 | Occorre vasca volano | Si | 2026-05-24 | PD/574 del 23/05/2022 | Consorzio di Bonifica Burana |  | Prot. n.7186/2022 | 2042-01-15
|  | SF-SRM-SRM | PP0200610002 | PP0200610002001B |  | Sermide e Felonica | Capoluogo | Via Zappelloni | 44.9964085, 11.2824905 | Sermide e Felonica (Sermide) | Dugale Rastello |  |  | in testa impianto di depurazione | 4858 | 56 | 4914 | 11.43 | 4.9 | 16.33 | 60.9 | 44.09 | 3.7293 | è in grado | non sottende | 1.3813 | B | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 138.68 | 8077 | 6745 | Manufatto limitante | 101.76 | 65.6849 | 6684.1 | Occorre vasca volano | Si | 2029-06-18 | PD / 870 del 18/06/2025 | Consorzio di Bonifica Burana | 2043 | Coc 18813/2024 del 29.04.2025
|  | SF-SRM-VIN | PP0200610008 | PP0200610008001B |  | Sermide e Felonica | Santa Croce | Via Milazzo | 44.9893259, 11.2689506 | Sermide e Felonica (Sermide) | Fosso afferente a Dugale Rastello |  |  | in testa impianto sollevamento | 328 | 3 | 331 | 0.77 | 0.02 | 0.79 | 11 | 2.8733 | 13.9241 | è in grado | non sottende | 3.8284 | A | SI | No | non occorre | 15.16 | 1220 | 136 | Manufatto limitante | 16.17 | 7.7304 | 125 | non occorre | Si | 2029-06-18 | PD / 870 del 18/06/2025 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | in attesa di feedback dal consorzi Burana - contattato mail - feedback pseudoinutile perché su sermide non c'è nulla
|  | SF-SRM-VOL | PP0200610007 | PP0200610007001B |  | Sermide e Felonica | Moglia | Via Volta | 45.0120922, 11.2697577 | Sermide e Felonica (Sermide) | fossa Cini |  |  | di rete | 689 | 7 | 696 | 1.62 | 1.02 | 2.64 | 34.7 | 6.9 | 13.1439 | è in grado | non sottende | 5.029 | A | SI | Si | non occorre | 8.15 | 1814 | 776 | Manufatto limitante | 91.01 | 8.1453 | 741.3 | Occorre vasca volano | No | 2029-06-18 | PD / 870 del 18/06/2025 | Consorzio di Bonifica Burana | IN CORSO |  | concessione in capo a comune di sermine n. 1824/86 - attraversamento
|  | SF-SST-BAS | PP0200640001 | PP0200640001001B | L'acqua tracima in uno scatolare da cui parte l'emissario. | Sustinente | Bastia | Via Bastia | 45.073411, 11.045705 | Sustinente (Capoluogo) | Dugale nuovo tramite fosso di scolo |  |  | in testa impianto sollevamento | 86 | 0 | 86 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.4 | 0.74653 | 17 | è in grado | non sottende | 4.5544 | A | SI | No | non occorre | 10.2 | 971 | 140 | Manufatto limitante | 26.53 | 5.1489 | 136.6 | non occorre | Si | 2028-02-10 | n° PD / 625 del 15/04/2024 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-SST-SP482 |  | 001B | trovato post rilievo - in elaborazione, forse da dismettere | Sustinente | Sacchetta | SP 482 civ. 2105 in prop. Privata | 45.071114, 10.995863 | Sustinente (Capoluogo) | Reticolo idrico minore nel bacino di Scolo Fisseretto |  |  | di testa rete | [7 empty] | 0 | [5 empty] | NO | [8 empty] | 0 |  | No |  | ?? non autorizzato con il depuratore perché? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
|  | SF-SST-SST | PP0200640002 | PP0200640002001B | 1)una foto inquadra l'emissario (tubo 5) in parte sommerso, molto probabilmente è un ristagno. 2)la portata limite in ingresso al manufatto è stata calcolata in base alle informazioni sulle tubazioni in ingresso (dimensioni e pendenza) fornite da TEA (in quanto il confinamento del manufatto non ha permesso il rilievo diretto delle stesse) e potranno pertanto essere oggetto di ulteriore indagine futura. | Sustinente | Capoluogo | via Cavour | 45.072662, 11.028705 | Sustinente (Capoluogo) | Scolo Fisseretto |  |  | in testa impianto di depurazione | 1714 | 0 | 1714 | 4.03 | 0 | 4.03 | 17.1 | 14.8785 | 4.2432 | è in grado | non sottende | 1.1493 | B | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 106.79 | 4190 | 1577 | Manufatto limitante | 34.2 | 45.6111 | 1559.9 | non occorre | Si | 2028-02-10 | n° PD / 625 del 15/04/2024 | TDM | 2034-01-01 | Rep. n° 428/2024 Prot. N. 928/2024 del 1/03/2024
|  | SF-SZZ-BRU |  | 001B |  | Suzzara | Capoluogo | v.le Pace | 44.9856333, 10.7757983 | Brusatasso | Canale Correggioli |  |  | in testa impianto di depurazione | 1142 | 92 | 1234 | 2.69 | 0.54 | 3.23 | 40.9 | 10.7118 | 12.6625 | è in grado | non sottende | 3.8182 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 27.43 | 1575 | 370 | Manufatto limitante | 35.2 | 9.3494 | 329.1 | non occorre | Si | 2022-09-03 | n° PD / 989 del 03/09/2018 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | - | 3ev06/1424 | è una concessione in sanatoria, valutare se renderla effettiva facendo domanda
|  | SF-SZZ-NUO | PP0200650004 | PP0200650004001B |  | Suzzara | Vie Nuove | Strada Camatte | 44.9976972, 10.8070117 | Vie Nuove | Po vecchio |  |  | in testa impianto di depurazione | 92 | 0 | 92 | 0.216 | 0 | 0.216 | 4.8 | 0.79861 | 22.2222 | è in grado | non sottende | 6.0104 | A | SI | No | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 4.81 | 509 | 182 | Manufatto limitante | 84.7 | 2.0921 | 177.2 | Occorre vasca volano | Si | 2027-10-01 | n° PD / 1652 29/09/2023 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | IN CORSO |  | Richiesta in data 20.09.2023
|  | SF-SZZ-TAB | PP0200650003 | PP0200650003001B |  | Suzzara | Tabellano | Via Arginotto | 45.016150, 10.716746 | Suzzara (Tabellano) | croce del Gallo/Pasine |  |  | in testa impianto di depurazione | 949 | 151 | 1100 | 2.23 | 1.09 | 3.32 | 49.8 | 9.5486 | 15 | è in grado | non sottende | 5.2154 | A | SI | Si | Occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento (testa impianto) | 38.77 | 2635 | 807 | Manufatto limitante | 39.41 | 19.2134 | 757.2 | non occorre | Si | 2025-10-26 | PD/1273 del 26/10/2021 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2042-12-31 | Prot. 3750 del 2021
|  | SF-VDN-CAG | PP0200660003 | PP0200660003001B |  | Viadana | Cogozzo | Via Cagnola | 44.93368, 10.52421 | Cogozzo | Fosso Paralupa tratto est |  |  | in testa impianto sollevamento | 9449 | 36 | 9485 | 22.2226 | 1.6 | 23.8226 | 108 | 82.3351 | 4.5335 | è in grado | non sottende | 1.3117 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 70.2 | 4525 | 10931 |  | 156.03 | 28.3087 | 4417 | occorre vasca volano | Si | In rinnovo - in VIA | n° PD / 933 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-CDB | PP0200660008 | PP0200660008001B |  | Viadana | Cicognara | Via Monpelio | 44.94696, 10.48711 | Cogozzo | Cicognara |  |  | in testa impianto sollevamento | 2482 | 24 | 2506 | 5.8373 | 1.48 | 7.3173 | 29 | 21.7535 | 3.9632 | è in grado | non sottende | 1.3331 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 127.3 | 9200 | 5656 | Manufatto limitante | 85.01 | 66.1922 | 5627 | occorre vasca volano | Si | In rinnovo - in VIA | n° PD / 938 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-CGN2 | PP0200660009 | PP0200660009001B |  | Viadana | Capoluogo | Via Cagnola | 44.93389535, 10.52287126 | Cogozzo | Fosso Paralupa tratto est |  |  | di rete | 3257 | 19 | 3276 | 7.66 | 1.08 | 8.74 | 482.3 | 28.4375 | 55.1832 | è in grado | non sottende | 16.96 | A | SI | Si | non occorre | 74.62 | 5122 | 3216 | Manufatto limitante | 72.2 | 37.8629 | 2733.7 | occorre vasca volano | No | In rinnovo - in VIA | n° PD / 939 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-COG | PP0200660002 | PP0200660002001B |  | Viadana | Cogozzo | Viale Kennedy | 44.93880, 10.50848 | Cogozzo | Cogozzo |  |  | in testa impianto sollevamento | 6140 | 649 | 6789 | 14.4404 | 29.75 | 44.1904 | 136.2 | 102.8211 | 3.0821 | è in grado | non sottende | 1.3246 | B | SI | Si | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 176.6 | 12398 | 10305 | Manufatto limitante | 98.96 | 102.7567 | 10168.8 | occorre vasca volano | Si | In rinnovo - in VIA | n° PD / 1066 del 17/11/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-FEN | PP0200660004 | PP0200660004001B |  | Viadana | Cogozzo | Via dei Pioppi | 44.93946, 10.50939 | Cogozzo | Cogozzo |  |  | in testa impianto sollevamento | 43 | 46 | 89 | 0.10113 | 3.35 | 3.4511 | 31.85 | 8.7542 | 9.2289 | è in grado | non sottende | 3.6382 | A | SI | Si | non occorre | 26.9 | 3410 | 3023 | Manufatto limitante | 171.07 | 17.4849 | 2991.15 | occorre vasca volano | Si | In rinnovo - in VIA | n° PD / 934 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-GER |  | 001B |  | Viadana | Gerbolina | Via Gerbolina | 44.95099, 10.54789 | Gerbolina | Fosso Baghella |  |  | in testa impianto sollevamento | 83 | 90 | 173 | 0.1952 | 2.88 | 3.0752 | 11 | 7.932 | 3.577 | è in grado | non sottende | 1.3868 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 97.5 | 8932 | 5403 | Manufatto limitante | 94.2 | 55.06 | 5392 | occorre vasca volano | Si | 2024-11-23 | n° PD / 1067 del 17/11/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | N°1939 del 29/08/2024 | IN CORSO RINNOVO AUTORIZZAZIONE - mandato in data 11/09/23
|  | SF-VDN-LOR | PP0200660010 | PP0200660010001B |  | Viadana | Capoluogo | Via Viazzoli | 44.93552, 10.53410 | Cogozzo | Viazzoli |  |  | di rete | 2152 | 8 | 2160 | 5.0612 | 0.34 | 5.4012 | 194.6 | 18.75 | 36.0291 | è in grado | non sottende | 10.3787 | A | SI | Si | non occorre | 30.4 | 2635 | 639 | Manufatto limitante | 37.67 | 11.7972 | 444.4 | non occorre | No | In rinnovo - in VIA | n° PD / 931 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-MER | PP0200660011 | PP0200660011001B |  | Viadana | Capoluogo | Via Viazzoli | 44.93442, 10.53139 | Cogozzo | Viazzoli |  |  | di rete | 3662 | 9 | 3671 | 8.6125 | 0.37 | 8.9825 | 919.97 | 31.8663 | 102.4182 | è in grado | non sottende | 28.8697 | A | SI | Si | non occorre | 28 | 2406 | 5877 |  | 20.3 | 13.16 | 1486.03 | non occorre | No | In rinnovo - in VIA | n° PD / 932 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-MIL | PP0200660012 | PP0200660012001B |  | Viadana | Capoluogo | Via Milano | 44.94071669810945, 10.487640962038737 | Cogozzo | CIP Casalmaggiore-Pomponesco |  |  | di rete | 14 | 0 | 14 | 0.032926 | 0 | 0.032926 | 160.7 | 0.12153 | 4880.6524 | è in grado | non sottende | 1322.3314 | A | SI | Si | non occorre | 1.93 | 236 | 724 |  | 48.9 | 1.5399 | 75.3 | occorre vasca volano | No | In rinnovo - in VIA |  | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-MON | PP0200220006 | PP0200220006001B |  | Viadana | Cizzolo | Intersezione via Montesauro/via Fenilrami | 45.005544513759766, 10.659358625587593 | Dosolo | Reticolo idrico minore afferente a Po Morto |  |  | in testa impianto sollevamento | 362 | 0 | 362 | 0.85137 | 0 | 0.85137 | 6.5 | 3.1424 | 7.6348 | è in grado | non sottende | 2.0685 | A | SI | No | non occorre | 43.68 | 3846 | 2510 | Manufatto limitante | 39.25 | 19.7 | 2503.5 | non occorre | Si | 2027-12-21 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/2101 del 21/12/2023 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | 2036-12-31 | Concessione N°1855 del 31/07/2023
|  | SF-VDN-PAN | PP0200660006 | PP0200660006001B |  | Viadana | Cogozzo | Via Pangona | 44.94429, 10.49521 | Cogozzo | Scurtabaffa |  |  | in testa impianto sollevamento | 64 | 0 | 64 | 0.15052 | 0 | 0.15052 | 9.35 | 0.55556 | 62.1186 | è in grado | non sottende | 16.83 | A | SI | No | non occorre | 2 | 281 | 489 |  | 271.58 | 1.0003 | 271.65 | occorre vasca volano | No | In rinnovo - in VIA | n° PD / 936 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-PIO | PP0200660005 | PP0200660005001B | Sfioratore unito a FEN | Viadana | Fenilrosso | Via dei Pioppi | 44.9397384084387, 10.509826445920414 | Cogozzo | Cogozzo |  |  | in testa impianto sollevamento | 43 | 46 | 89 | 0.10113 | 3.35 | 3.4511 | 31.85 | 8.7542 | 9.2289 | è in grado | non sottende | 3.6382 | A | SI | Si | non occorre | 26.9 | 3410 | 3023 | Manufatto limitante | 171.07 | 17.4849 | 2991.15 | occorre vasca volano | Si | In rinnovo - in VIA | n° PD / 935 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VDN-SCA | PP0200660007 | PP0200660007001B |  | Viadana | Capoluogo | Rotatoria Villa Scassa-Via G. di Vittorio | 44.93279845, 10.53987454 | Cogozzo | Reticolo idrico minore afferente a Volta Sud |  |  | in testa impianto sollevamento | 101 | 0 | 101 | 0.23754 | 0 | 0.23754 | 17 | 0.87674 | 71.5678 | è in grado | non sottende | 19.3901 | A | SI | No | non occorre | 3.3 | 314 | 2017 |  | 188.9 | 1.5723 | 297 | occorre vasca volano | Si | In rinnovo - in VIA | n° PD / 937 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
|  | SF-VLM-ALB | PP0200680002 | PP0200680002001B |  | Villimpenta | Capoluogo | Via Alberia / Via Bianchette | 45.14236, 11.02546 | Villimpenta | Gambino Alto (tratto intubato) |  |  | di rete | 1140 | 4 | 1144 | 2.68 | 0.05 | 2.73 | 72.2 | 9.9306 | 26.4469 | è in grado | non sottende | 7.2705 | A | SI | Si | non occorre | 99 | 2260 | 1036.8 | Manufatto limitante | 100.7 | 9.5789 | 964.6 | occorre vasca volano | Si | 2026-08-02 | PD/877 del 02/08/2022 | TDM | 2044 | Rep. n° 668/2025 del 08/08/2025
|  | SF-VLM-BAS | PP0200680003 | PP0200680003001B |  | Villimpenta | Capoluogo | Via Bassa / Via Reggiola | 45.14108, 11.03556 | Villimpenta | Reticolo idrico minore afferente a fiume Tione |  |  | in testa impianto sollevamento | 252 | 0 | 252 | 0.59 | 0 | 0.59 | 10.5 | 2.1875 | 17.7966 | è in grado | non sottende | 4.8 | A | SI | No | non occorre | 11.39 | 942 | 1331.1 |  | 221.29 | 4.2094 | 931.5 | occorre vasca volano | Si | 2026-08-02 | PD/877 del 02/08/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | - | Prot. 3393/2025 del 06/08/2025 - parere
|  | SF-VLM-REG |  |  | Trovato a maggio 2025-analizzato a luglio 2025 | Villimpenta | Capoluogo | Via Reggiola / Via Alberia | 45.13758364651932, 11.02898604015925 | Villimpenta | Gambino Alto (tratto intubato) |  |  | di rete | 616 | 0 | 616 | 1.45 | 0 | 1.45 | 21.1 | 5.3472 | 14.5517 | è in grado | non sottende | 3.946 | A | SI | Si | non occorre | 38.29 | 1286 | 1211 | Manufatto limitante | 138.68 | 8.5802 | 1189.9 | occorre vasca volano |  |  |  | TDM | 2044 | Rep. n° 668/2025 del 08/08/2025
|  | SF-VLM-VIR | PP0200680001 | PP0200680001001B |  | Villimpenta | Capoluogo | Via Virgiliana / Via Bassa | 45.1442, 11.03342 | Villimpenta | Fiume Tione (diramazione) |  |  | di rete | 96 | 0 | 96 | 0.23 | 0 | 0.23 | 27.29 | 0.83333 | 118.6522 | è in grado | non sottende | 32.748 | A | SI | Si | non occorre | 2.67 | 208 | 1451.3 |  | 91.63 | 1.9722 | 180.71 | occorre vasca volano | No | 2026-08-02 | PD/877 del 02/08/2022 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE | Prot. 3393/2025 del 06/08/2025 - parere | Fare richiesta consorzio veronese
|  | SF-VPM-ARG | PP0200720013 | PP0200720013001B |  | Borgo Mantovano | Villa Poma | Via Livelli Arginone | 44.999784, 11.122498 | Villa Poma | Scaricatore S. Prospero |  |  | in testa impianto sollevamento | 854 | 0 | 854 | 2.01 | 0 | 2.01 | 8 | 7.4132 | 3.9801 | è in grado | non sottende | 1.0792 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 34.48 | 2882 | 6127 |  | 162.1 | 17.7298 | 2874 | Occorre vasca volano | Si | 2026-11-03 | PD/1293 del 03/11/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1553 Anno 2022
|  | SF-VPM-VPM | PP0200720012 | PP0200720012001B |  | Borgo Mantovano | Villa Poma | via Marconi | 45.004331, 11.105225 | Villa Poma | Canaletta di Villa Poma |  |  | in testa impianto di depurazione | 1537 | 1 | 1538 | 3.61 | 0.01 | 3.62 | 15 | 13.3507 | 4.1436 | è in grado | non sottende | 1.1235 | B | SI | No | occorre vasca di accumulo o sistema di trattamento | 30.05 | 2838 | 5098 |  | 172.2 | 16.3937 | 2823 | Occorre vasca volano | Si | 2026-11-03 | PD/1293 del 03/11/2022 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | 2041 | Prot. n° 1553 Anno 2022
|  |  |  | 001B | [23 empty] | NO
|  |  |  | 001B | [23 empty] | NO
|  |  |  | 001B | [23 empty] | NO
Note on L218: in autorizzazione - “Canale Collettore Principale” ======
Note on C236: ====== ID#AAAAaBjwcHQ Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C237: ====== ID#AAAAaBjwcHA Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C238: ====== ID#AAAAaBjwcHU Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C239: ====== ID#AAAAaBjwcHY Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C240: ====== ID#AAAAaBjwcHM Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C241: ====== ID#AAAAaBjwcHE Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C242: ====== ID#AAABTRy3eyQ Stefano Vidali (2024-08-06 07:01:26) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C243: ====== ID#AAAAaBjwcHI Stefano Vidali (2022-06-01 14:38:29) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C244: ====== ID#AAABTRy3eyU Stefano Vidali (2024-08-06 07:01:26) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on C245: ====== ID#AAABTRy3eyY Stefano Vidali (2024-08-06 07:01:26) Rilievo assente, perimetrazione dei bacini provvisoria, non affidabile.
Note on L252: ====== ID#AAABV-9m1p0 Giorgia Federzoni (2024-09-27 08:39:05) concesso però nel lago superiore
Note on AR252: ====== ID#AAABV-9m1p4 Giorgia Federzoni (2024-09-27 08:57:32) rinnovare tre mesi prima
Note on L296: ====== ID#AAABTRy5k4I Vito Melara (2024-08-06 07:01:26) Questo recapito mi pare strano
Note on C303: ====== ID#AAABTRy3eyM Vito Melara (2024-08-06 07:01:26) Non ricordo se avessimo deciso di farlo autorizzare o meno
Note on I324: ====== ID#AAABWYBrbak Giorgia Federzoni (2024-09-30 15:20:53) o via matteotti atto provincia ------ ID#AAABWPGzK1Q Vito Melara (2024-10-03 06:37:53) C'è uno sfioro in piazza Matteotti, diverso da questo. Questo mi pare abbia i riferimenti corretti...
Note on I328: ====== ID#AAABWYBrbaY Giorgia Federzoni (2024-09-30 15:18:55) O via Kennedy come da atto provincia? ------ ID#AAABWPGzK1U Vito Melara (2024-10-03 06:39:51) Sì, è anche via Kennedy. Str. Gonzaga era prima che dessero i nomi alle vie dell'urbanizzazione ------ ID#AAABWPGzK1Y Vito Melara (2024-10-03 06:40:23) Ho visto che le coordinate sono però vecchie, il manufatto è stato rifatto a circa 100 m di distanza un anno fa.
Note on L332: ====== ID#AAABWdD-4Aw Giorgia Federzoni (2024-10-04 10:51:37) in autorizzazione PO Vecchio
Note on L467: ====== ID#AAABYClkhnQ Giorgia Federzoni (2024-11-06 13:40:02) il consorzio dice in fosso tombato afferente fossa Cini ------ ID#AAABYNYlM-c Vito Melara (2024-11-06 15:29:38) Consultato mappe, è vero

## AIMAG
Codice | Cod Prov Manufa SF | Cod Prov Scarico SF | Note | COMUNE | LOCALITA | UBICAZIONE | Coordinate | DEPURATORE ASSOCIATO | RECAPITO EMISSARIO | Tipo di scarico | Scarica a lago o suolo? (serve per il calcolo automatico di Pavv) | TIPO | AE CIV | AE IND | AE TOT | Q CIV [l/s] | Q IND [l/s] | Qnm [l/s] | Qs [l/s] | Pavv [l/s] | Qs/Qnm | Qs > Pavv | 10'000 AE | Qs/Pavv | TIPOLOGIA | è conforme? | Qs>20 | Vasca RR | Bacino proprio (ha) | Q meteo in ingresso al manufatto (l/s) | Q limite ingresso al manufatto (l/s) | Manufatto limitante | Portata specifica allo scarico [l/s haimp] | Sup imp [ha] | Qscolmata [l/s] | Vasca PTUA | Scadenza autorizzazione Provincia | Atto Provincia n° | Consorzio competente | Scadenza concessione Consorzio | Atto Consorzio n° | Note AUT./CONC.
| PP0200350001 | PP0200350001001B |  | Moglia |  | SP50 Suzzara-Moglia |  | MOGLIA | fosso collegato canale Ceriaga Margonazza | [27 empty] | 2029 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 356 del 28/02/2025 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350002 | PP0200350002001B |  | Moglia |  | via IV Novembre |  | MOGLIA | Fosso collegato al canale Magnariso | [27 empty] | 2029 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 356 del 28/02/2025 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350004 | PP0200350004001B |  | Moglia |  | Via Lunga |  | MOGLIA | Canale Via Lunga | [27 empty] | 2029 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 356 del 28/02/2025 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350006 | PP0200350006001B |  | Moglia |  | via Tangenziale Nord |  | MOGLIA | Fosso collegato al canale Ceriaga-Margonazza | [27 empty] | 2029 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 356 del 28/02/2025 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350007 | PP0200350007001B |  | Moglia |  | via Tangenziale Nord |  | MOGLIA | Fosso collegato al canale Ceriaga-Margonazza | [27 empty] | 2029 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 356 del 28/02/2025 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350010 | PP0200350010001B |  | Moglia |  | Via U. Foscolo |  | MOGLIA | Canale collegato allo scolo Busatello Vecchio | [27 empty] | 2029 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 356 del 28/02/2025 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350012 | PP0200350012001B |  | Moglia |  | Via Lunga incrocio Via IV Novembre |  | MOGLIA | Canale Via Lunga | [27 empty] | 2029 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 356 del 28/02/2025 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350011 | PP0200350011001B |  | Moglia |  | Via Lunga incrocio Via Michelangelo |  | MOGLIA | Canale Via Lunga | [27 empty] | 2029 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 356 del 28/02/2025 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350003 | PP0200350003001B |  | Moglia | Bondanello | via Trivellano |  | BONDANELLO | Canale Bondanello | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 490 del 26/03/2024 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350005 | PP0200350005001B |  | Moglia | Bondanello | via Coazze |  | BONDANELLO | Canale Bondanello | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 490 del 26/03/2024 | Gonzaga in dx Po
| PP0200350008 | PP0200350008001B |  | Moglia | Bondanello | incrocio tra via IV Novembre e via Pertini |  | BONDANELLO | scolina stradale in fregio a via IV Novembre | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 490 del 26/03/2024 | Gonzaga in dx Po
MOG-SC-09 | - | -001B |  | Moglia |  | via de amicis N.9 |  | MOGLIA | Canale collegato al cavo Busatello Vecchio tramite condotta meteo | condotta meteo | [28 empty] | Gonzaga in dx Po
| PP0200580001 | PP0200580001001B |  | San Giovanni del Dosso |  | Via Roma c/o ex depuratore di San Giovanni del Dosso |  | POGGIO RUSCO | Fossetta delle Pietre | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA | 2024 | 7597/94 | rilasciato al comune
| PP0200580002 | PP0200580002001B |  | San Giovanni del Dosso |  | Via D. Dossi |  | POGGIO RUSCO | Fossetta delle Pietre | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024
| PP0200420014 | PP0200420014001B |  | Poggio Rusco | loc. La Montata | loc. La Montata |  | POGGIO RUSCO | Dugale Vangadizza | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024
| PP0200420003 | PP0200420003001B |  | Poggio Rusco |  | Via Abetone Brennero |  | POGGIO RUSCO | Fossetta Piva | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024
| PP0200420011 | PP0200420011001B |  | Poggio Rusco |  | Via Martiri della Libertà |  | POGGIO RUSCO | Fossetta Piva | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 13773/2023
| PP0200420010 | PP0200420010001B |  | Poggio Rusco |  | Via G. Garibaldi incrocio Via Torino |  | POGGIO RUSCO | Fossetta Piva | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 10038/2020
| PP0200420009 | PP0200420009001B |  | Poggio Rusco |  | Via L. Einaudi |  | POGGIO RUSCO | Fosso Verdonda | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 7971/2020
| PP0200420006 | PP0200420006001B |  | Poggio Rusco |  | Via Carnevale |  | POGGIO RUSCO | Fosso Verdonda | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 7972/2020
| PP0200420004 | PP0200420004001B |  | Poggio Rusco |  | Via Bastiglia |  | POGGIO RUSCO | Fossa Nasina | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 13772/2023
| PP0200420016 | PP0200420016001B |  | Poggio Rusco | loc. Pinzone | c/o ex depuratore in Via Pinzone |  | POGGIO RUSCO | Fossa Nasina | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 13790/2023
| PP0200420015 | PP0200420015001B |  | Poggio Rusco | loc. Pinzone | Via Pinzone |  | POGGIO RUSCO | Fossa Nasina | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 13790/2023
| PP0200420008 | PP0200420008001B |  | Poggio Rusco |  | Via del Lavoro incrocio S.S. 12 |  | POGGIO RUSCO | Fossetta Piva | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 13786/2023
| PP0200420007 | PP0200420007001B |  | Poggio Rusco |  | Via del Lavoro |  | POGGIO RUSCO | Fosso Verdonda | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 10039/2020
| PP0200420001 | PP0200420001001B |  | Poggio Rusco |  | Via Quattrocase |  | POGGIO RUSCO | Dugale Vangadizza | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 10710/03 /o 10037/2020 | quale è quella giusta
| PP0200420005 | PP0200420005001B |  | Poggio Rusco |  | Via Borgo |  | POGGIO RUSCO | Dugale Vangadizza | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024 | BURANA |  | 13787/2023
| PP0200420002 | PP0200420002001B |  | Poggio Rusco |  | Via G. Galilei, incrocio con Via Abetone Brennero |  | POGGIO RUSCO | Fossetta delle Pietre | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024
| PP0200420017 | PP0200420017001B |  | Poggio Rusco |  | Via T. Massarani |  | POGGIO RUSCO | Fossetta delle Pietre | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 414 del 08/03/2024
SGD-SC-03 | - | -001B |  | San Giovanni del Dosso |  | via San Giovanni del Dosso |  | POGGIO RUSCO | Fossetta delle Pietre tramite condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo
| PP0200420013 | PP0200420013001B |  | Poggio Rusco | loc. Drangoncello | via stoppiaro |  | DRANGONCELLO | Cavettino Dragoncello | [27 empty] | 2027 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 2090 del 19/12/2023 | BURANA |  | 7968/2020
| PP0200420012 | PP0200420012001B |  | Poggio Rusco |  | via stoppiaro |  | DRANGONCELLO | Cavettino Dragoncello | [27 empty] | 2027 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 2090 del 19/12/2023 | BURANA |  | 7970/2020
| PP0200730002 | PP0200730002001B |  | Borgofranco sul Po |  | via Bancare Seconda Traversa |  | REVERE | Redefossi Bancare | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1971 del 30/11/2023 | Gonzaga in dx Po |  | Prot. n° 3038 Anno 2023
| PP0200720001 | PP0200720001001B |  | Borgofranco sul Po | loc. Bonizzo | Via Casoni |  | REVERE | Dugale Redefossi 1° | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1971 del 30/11/2023 | Gonzaga in dx Po |  | Prot. n° 3023 Anno 2023
| PP0200720004 | PP0200720004001B |  | Borgo Mantovano |  | via U. Foscolo |  | REVERE | Dugale Lavacollo | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1971 del 30/11/2023 | Gonzaga in dx Po |  | Prot. n° 3008 Anno 2023 | esiste un atto di AIMAG che chiede rimozione della concessione perchè è stato dismesso
| PP0200720005 | PP0200720005001B |  | Borgo Mantovano |  | via G. di Vittorio |  | REVERE | Dugale Lavacollo | testa impianto | [26 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1971 del 30/11/2023 | Gonzaga in dx Po |  | Prot. n° 3002 Anno 2023
| PP0200720009 | PP0200720009001B |  | Borgo Mantovano |  | via G. di Vittorio |  | REVERE | Dugale Lavacollo | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1971 del 30/11/2023
| PP0200720010 | PP0200720010001B |  | Borgo Mantovano |  | via G. Rossa |  | REVERE | Dugale Lavacollo | [27 empty] | 2028 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1971 del 30/11/2023 | Gonzaga in dx Po |  | 0826/17 rep 591
BOR-SC-03 | - | -001B |  | Borgo Mantovano |  | incrocio fra via Virgilio e via Don Ferrari |  | REVERE | Dugale Redefossi | condotta meteo
REV-SC-03 | - | -001B |  | Borgo Mantovano |  | via Fancelli |  | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo
REV-SC-04 | - | -001B |  | Borgo Mantovano |  | Incrocio fra via Nenni e via Tamassia |  | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo
REV-SC-05 | - | -001B |  | Borgo Mantovano |  | via Grandi incrocio con via Buozzi |  | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo | REVERE | Dugale Lavacollo
REV-SC-08 | - | -001B |  | Borgo Mantovano |  | via Marcora |  | REVERE | Dugale Lavacollo | condotta meteo
| PP0200470001 | PP0200470001001B |  | Quistello |  | via Cà Rossa |  | QUISTELLO | Dugale Tele | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po | 2040 | Prot. 0640/21
| PP0200470002 | PP0200470002001B |  | Quistello |  | via G. Oberdan |  | QUISTELLO | Dugale Piazza di Quistello | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po | 2039 | Prot. 2929/20 rep. 758
| PP0200470003 | PP0200470003001B |  | Quistello |  | viale Rainera |  | QUISTELLO | Dugale Piazza di Quistello | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po | 2041 | Prot. 0650/22 rep. 835
| PP0200470004 | PP0200470004001B |  | Quistello |  | via G. Oberdan |  | QUISTELLO | tratto tombato del fosso di guardia del Canale Sabbioncello | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Fosso Privato - parere BURANA |  | prot. 0007744/2022
| PP0200470005 | PP0200470005001B |  | Quistello |  | via XX Settembre |  | QUISTELLO | tratto tombato del fosso di guardia del Canale Sabbioncello | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Fosso Privato - parere BURANA |  | prot. 0007744/2022
| PP0200470006 | PP0200470006001B |  | Quistello |  | via Virgilio |  | QUISTELLO | tratto tombato del fosso di guardia del Canale Sabbioncello | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Fosso Privato - parere BURANA |  | prot. 0007744/2022
| PP0200470007 | PP0200470007001B |  | Quistello |  | viale Rainera |  | QUISTELLO | tratto tombato del fosso di guardia del Canale Sabbioncello | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Fosso Privato - parere BURANA |  | prot. 0007744/2022
| PP0200470008 | PP0200470008001B |  | Quistello |  | via S. Allende, incrocio via Sordello |  | QUISTELLO | tratto tombato del fosso di guardia del Canale Sabbioncello | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Fosso Privato - parere BURANA |  | prot. 0007744/2022
| PP0200560001 | PP0200560001001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via G. Marconi, c/o ex depuratore |  | QUISTELLO | fosso di guardia del Canale Sabbioncello | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Fosso Privato - parere Gonzaga dx Po |  | PEC del 15/05/2023
| PP0200560004 | PP0200560004001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via G. Ferrari, incrocio via G. Verdi |  | QUISTELLO | fosso di competenza comunale afferente al Canale di Poggio Rusco | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po
| PP0200560005 | PP0200560005001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via G. Verdi |  | QUISTELLO | fosso di competenza comunale afferente al Canale di Poggio Rusco | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po
| PP0200560006 | PP0200560006001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | G. Matteotti |  | QUISTELLO | fosso di competenza comunale afferente al Canale di Poggio Rusco | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po
| PP0200560007 | PP0200560007001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via U. Roncada, incrocio via G. Matteotti |  | QUISTELLO | fosso di competenza comunale afferente al Canale di Poggio Rusco | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po
| PP0200560008 | PP0200560008001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via Cantone, incrocio via L. da Vinci |  | QUISTELLO | fosso afferente allo Scaricatore Mobigliante | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po
| PP0200560010 | PP0200560010001B |  | San Giacomo delle Segnate | località Malcantone | via Donismonda |  | QUISTELLO | fosso di guardia del canale Gronda Sud | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po | 2041 | Prot. 1521/22
| PP0200560011 | PP0200560011001B |  | San Giacomo delle Segnate | località Malcantone | via Donismonda |  | QUISTELLO | fosso di guardia del canale Gronda Sud | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po | 2041 | Prot. 1522/22
| PP0200560012 | PP0200560012001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via M. Polo |  | QUISTELLO | fosso di guardia del canale Gronda Sud | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po | 2041 | Prot. n° 1404 Anno 2022
| PP0200560013 | PP0200560013001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via A. Vespucci |  | QUISTELLO | fosso di guardia del canale Gronda Sud | [27 empty] | 2025 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD 1393 del 18/11/2022 | Gonzaga in dx Po | 2041 | Prot. n° 1405 Anno 2022
SGS-SC-02 | - | -001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via Leonardo da Vinci |  | QUISTELLO | Dugale Mobigliante | condotta meteo | [28 empty] | Gonzaga in dx Po
SGS-SC-05 | - | -001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | via Marconi |  | QUISTELLO | tramite un fosso allo scaricatore Portazzoletto | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo | condotta meteo |  |  | Gonzaga in dx Po
SGS-SC-012 | - | -001B |  | San Giacomo delle Segnate |  | a monte dell’ex-impianto di depurazione di San Giacomo delle Segnate |  | QUISTELLO | Dugale Mobigliante | condotta meteo | [28 empty] | Gonzaga in dx Po
QUI-SC-10 | - | -001B |  | Quistello |  | Via Basaglie |  | QUISTELLO | Dugale Redefossi | condotta meteo
001B
001B
001B
001B
001B
001B
001B
001B

## SFIORI SCADUTI
| Inadempienza provincia - chidere info |  |  |  |  | PRIORITà ENTRO MARZ0/APRILE DECISA CON PAOLA MARAZZOLI
Inadempienza nostra- mandare avanti richiesta
Da capire
| Codice | Stato materiale | Note | COMUNE | LOCALITA | UBICAZIONE | Coordinate | DEPURATORE ASSOCIATO | RECAPITO EMISSARIO | Tipo di scarico | TIPO | Scadenza autorizzazione Provincia | Atto Provincia n° | Consorzio competente | Scadenza concessione Consorzio | Atto Consorzio n° | Note AUT./CONC. |  | NOTE POST PAOLA MARAZZOLI
Governolo
| SF-RNC-LAM | OK | Il sollevamento ha Q fortemente limitante causa mandate piccole. Questo però è in accordo con le capacità ridotte del dep. Per cui si decide di fissare Q effettiva a 30 m3/h | Roncoferraro | Governolo | via Lamarmora | 45.0908505, 10.9640945 | Roncoferraro (Governolo) | Dugale di Governolo |  | in testa impianto di depurazione | 2023-09-11 | n° PD / 958 del 11/09/2019 | TDM | IN CORSO |  | Mandata richiesta di rinnovo in provincia in data 5.09.2023 - monitorare rilascio - SOLLECITARE?
Brusatasso
| SF-PGN-KIN | DA VERIFICARE |  | Pegognaga | Polesine | Via Martin Luther King | 44.984018, 10.811299 | Brusatasso | fosso collegato al Po Vecchio |  | in testa impianto sollevamento | 2020 | n° PD / 600 del 31/03/2016 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE ? |  | ci sono nulla osta del consorzio - necessario verificare se poi sono stati effettivamente chiusi con rilascio concessione o no
| SF-PGN-MAZ | DA VERIFICARE |  | Pegognaga | Polesine | P.za Mazzini | 44.985095, 10.802363 | Brusatasso | Brusatasso |  | in testa impianto sollevamento | 2021 | n° PD / 1508 del 22/11/2017 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE ? |  | ci sono nulla osta del consorzio - necessario verificare se poi sono stati effettivamente chiusi con rilascio concessione o no
| SF-SZZ-BRU | DA VERIFICARE |  | Suzzara | Capoluogo | v.le Pace | 44.9856333, 10.7757983 | Brusatasso | Canale Correggioli |  | in testa impianto di depurazione | 2022-09-03 | n° PD / 989 del 03/09/2018 | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | DA RICHIEDERE ? |  | ci sono nulla osta del consorzio - necessario verificare se poi sono stati effettivamente chiusi con rilascio concessione o no
Gerbolina
| SF-PMP-NOC | OK |  | Pomponesco | Salina | via Nocidella | 44.94989734952731, 10.578134922617812 | Gerbolina | Fossato Salina (tratto tombato) |  | in testa impianto sollevamento |  | DA FARE | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE |  | Presente cartella con tutto il materiale ma non capisco se inoltrato - chiedere Laura
| SF-VDN-GER | OK |  | Viadana | Gerbolina | Via Gerbolina | 44.95099, 10.54789 | Gerbolina | Fosso Baghella |  | in testa impianto sollevamento | 2024-11-23 | n° PD / 1067 del 17/11/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2041-12-31 | N°1939 del 29/08/2024 | IN CORSO RINNOVO AUTORIZZAZIONE - mandato in data 11/09/23
Castelbelforte
| SF-CSB-BER | DA AGGIORNARE |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Bersaglieri | 45.21922526256204, 10.892481471677195 | Castelbelforte (Capoluogo) |  |  | di testa rete |  | DA FARE | ??
| SF-CSB-CAV | DA AGGIORNARE |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Cavour 51 | 45.20981, 10.890266 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossa Molinella |  | in testa impianto sollevamento | 2022-04-23 | n° PD / 481 del 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
| SF-CSB-CSB | DA AGGIORNARE |  | Castelbelforte | Capoluogo | c/o impianto di depurazione | 45.208606, 10.89703 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossetta Castelbelforte |  | in testa impianto di depurazione |  | n° PD 480 del 20/04/2018 | TDM | DA RICHIEDERE
| SF-CSB-DON | DA AGGIORNARE |  | Castelbelforte | Capoluogo | via Donatori AVIS | 45.21893741810397, 10.893251048471777 | Castelbelforte (Capoluogo) |  |  | di testa rete |  | DA FARE | ??
| SF-CSB-PAR | DA AGGIORNARE |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Boselli/Via Mazzini | 45.215997, 10.894037 | Castelbelforte (Capoluogo) | Roggia Essere (da Staz. Soll. acque bianche CSB-MAZ) | pompato | di rete | 2017 | n° 22/112 del 4/06/2013 | TDM | DA RICHIEDERE |  | IN RINNOVO dal 2016? non l'ho trovato
| SF-CSB-PES | DA AGGIORNARE |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Pescine, 6 | 45.2177, 10.895779 | Castelbelforte (Capoluogo) | Allegrezzola di Castelbelforte | pompato | in testa impianto sollevamento | 2022-04-23 | n° PD / 482 DEL 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
| SF-CSB-ROS | DA AGGIORNARE |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Rossa/Via Marconi | 45.212445, 10.896071 | Castelbelforte (Capoluogo) | Roggia Essere (da Staz. Soll. acque bianche CSB-ROS) | pompato | di rete | 2017 | n° 22/110 del 4/06/2013 | TDM | DA RICHIEDERE |  | IN RINNOVO dal 2016? non l'ho trovato
| SF-CSB-ZAN | DA AGGIORNARE | Il derivatore è in realtà un'apertura verso un'altra camera, da cui parte un circolare ø700 cls (archivio TEA). | Castelbelforte | Capoluogo | Via Zaniboni/Via Cavour | 45.212485, 10.891091 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossetta Castelbelforte (Scarica attraverso rete acque piovane) | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
Casteld'ario
| SF-CSD-ALL | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via S. Allende / via F. Cervi | 45.188317, 10.969825 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 416 del 30/04/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
| SF-CSD-ARD | DA AGGIORNARE | considerata una pendenza del 4% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché il valore "da CAD fornito" del 2.3%) | Castel D' Ario | Capoluogo | via Fosse Ardeatine /SP31 | 45.194841, 10.977597 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  | di rete | 2024-04-30 | n° PD / 423 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
| SF-CSD-CSD1 | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Area Depuratore | 45.186605, 10.983417 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella |  | in testa impianto di depurazione | 2024-04-30 | n° PD / 425 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
| SF-CSD-CSD2 | DA AGGIORNARE | Qs<Pavv | Castel D' Ario | Capoluogo | Via Trieste (non su strada, in campo privato) | 45.187662, 10.981388 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella |  | di rete | 2024-05-11 | n° PD / 443 del 11/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
| SF-CSD-GAS | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.18810737371577, 10.968887458070576 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara |  | di testa rete | 2024-05-12 | n° PD / 447 del 12/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
| SF-CSD-GAS2 | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.188192631240454, 10.968749802712578 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara |  | di testa rete | 2024-04-30 | ?? | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | NON trovata nell'elenco delle autorizzazioni degli sfiori di casteldario
| SF-CSD-GRA2 | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Canale Marchesano (da rete meteorica) | 45.183695, 10.971836 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Canale Marchesano (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 419 30/04/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
| SF-CSD-KIN | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via King / via Gramsci | 45.186053, 10.971092 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Canale Marchesano (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
| SF-CSD-MAG | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via I° Maggio n. 7 | 45.189646128421245, 10.979481755763011 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella |  | di testa rete | 2024-04-30 | n° PD / 417 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI
| SF-CSD-MAR | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Marzabotto / SP31 | 45.195222, 10.977957 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  | di rete | 2024-04-30 | n° PD / 421 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
| SF-CSD-MAT1 | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Matteotti n.11 | 45.1889, 10.973278 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze (da fosso tombato) |  | di rete | 2024-06-03 | n° PD / 513 del 03/06/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
| SF-CSD-MAT2 | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Matteotti | 45.186972, 10.97091 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | 2024-04-30 | in meteo - chiedere al comune - n° PD / 536 del 11/06/2020 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
| SF-CSD-MGR | DA AGGIORNARE | considerata una pendenza del 0.6% per farlo "tornare" superiore a 20 l/s. (anziché il valore "da CAD fornito" del 0.16%) | Castel D' Ario | Capoluogo | via Monte Grappa / SP31 | 45.195607, 10.978316 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Fontana (da fosso tombato) |  | di rete | 2024-04-30 | n° PD / 420 del 30/04/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | n.a. | -
| SF-CSD-ROM | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Roma | 45.190952, 10.970874 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze |  | in testa impianto sollevamento | 2024-04-30 | n° PD / 414 del 30/04/2020 | TDM | DA RICHIEDERE
| SF-CSD-SET | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via XX settembre / piazza Garibaldi | 45.189144, 10.975078 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Condotto Dossi Pezze |  | di rete | 2024-06-08 | n° PD / 530 del 08/06/2020 | TDM | DA RICHIEDERE
| SF-CSD-VEN1 | DA AGGIORNARE |  | Castel D' Ario | Capoluogo | via Veneto / Via I° Maggio | 45.190151, 10.977507 | Castel D'Ario (Capoluogo) | fosso Molinella |  | in testa impianto sollevamento | 2024-04-30 | n° PD / 424 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
Villa Pasquali
| SF-SBB-GRA | OK |  | Sabbioneta | Villa Pasquali | Via della Grangia | 44.99795, 10.513292 | Villa Pasquali-Breda | Gambina di Sabbioneta |  | di rete | 2024-09-01 | n° PD / 780 01/09/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | IN CORSO |  | In corso voltura
Correggioli (Ostiglia)
| SF-OST-CAS | DA VERIFICARE |  | Ostiglia | Correggioli | via Cascine | 45.06379, 11.1668 | Ostiglia (Loc. Correggioli) | Dugale Mantovano |  | di rete | 2022-09-03 | n° PD / 1004 del 03/09/2018 | TDM |  |  | Cartella con materiale pronto per chiedere il rinnovo - è stato poi inoltrato?
| SF-OST-COR | DA VERIFICARE |  | Ostiglia | Correggioli | via Canali | 45.0727, 11.17044 | Ostiglia (Loc. Correggioli) | Dugale Mantovano |  | in testa impianto di depurazione | 2020 | n° PD / 631 del 14/04/2016 | TDM |  |  | Esiste una richiesta di int. che fa riferimento ad una domanda di rinnovo del 2019 Cartella con materiale pronto per chiedere il rinnovo - è stato poi inoltrato?
Viadana - Cogozzo
| SF-VDN-CAG | OK |  | Viadana | Cogozzo | Via Cagnola | 44.93368, 10.52421 | Cogozzo | Fosso Paralupa tratto est |  | in testa impianto sollevamento | In rinnovo - in VIA | n° PD / 933 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-CDB | OK |  | Viadana | Cicognara | Via Monpelio | 44.94696, 10.48711 | Cogozzo | Cicognara |  | in testa impianto sollevamento | In rinnovo - in VIA | n° PD / 938 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-CGN2 | OK |  | Viadana | Capoluogo | Via Cagnola | 44.93389535, 10.52287126 | Cogozzo | Fosso Paralupa tratto est |  | di rete | In rinnovo - in VIA | n° PD / 939 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-COG | OK |  | Viadana | Cogozzo | Viale Kennedy | 44.93880, 10.50848 | Cogozzo | Cogozzo |  | in testa impianto sollevamento | In rinnovo - in VIA | n° PD / 1066 del 17/11/2020 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-FEN | OK |  | Viadana | Cogozzo | Via dei Pioppi | 44.93946, 10.50939 | Cogozzo | Cogozzo |  | in testa impianto sollevamento | In rinnovo - in VIA | n° PD / 934 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-LOR | OK |  | Viadana | Capoluogo | Via Viazzoli | 44.93552, 10.53410 | Cogozzo | Viazzoli |  | di rete | In rinnovo - in VIA | n° PD / 931 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-MER | OK |  | Viadana | Capoluogo | Via Viazzoli | 44.93442, 10.53139 | Cogozzo | Viazzoli |  | di rete | In rinnovo - in VIA | n° PD / 932 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-MIL | OK |  | Viadana | Capoluogo | Via Milano | 44.94071669810945, 10.487640962038737 | Cogozzo | CIP Casalmaggiore-Pomponesco |  | di rete | In rinnovo - in VIA |  | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-PAN | OK |  | Viadana | Cogozzo | Via Pangona | 44.94429, 10.49521 | Cogozzo | Scurtabaffa |  | in testa impianto sollevamento | In rinnovo - in VIA | n° PD / 936 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-PIO | OK | Sfioratore unito a FEN | Viadana | Fenilrosso | Via dei Pioppi | 44.9397384084387, 10.509826445920414 | Cogozzo | Cogozzo |  | in testa impianto sollevamento | In rinnovo - in VIA | n° PD / 935 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
| SF-VDN-SCA | OK |  | Viadana | Capoluogo | Rotatoria Villa Scassa-Via G. di Vittorio | 44.93279845, 10.53987454 | Cogozzo | Reticolo idrico minore afferente a Volta Sud |  | in testa impianto sollevamento | In rinnovo - in VIA | n° PD / 937 del 20/08/2018 | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | 2036-12-27 | N°1907 del 31/01/2024 | IN CORSO VIA perchè > 10.000 A.E.
Pieve di corriano | [18 empty] | AGGIORNATO IN REALTà
| SF-PVC-MATT2 | OK | è stata alzata la soglia di sfioro a giugno 2022 | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | via Matteotti | 45.032752, 11.111709 | Pieve di Coriano | rete acque meteoriche che scarica in un fossato afferente a Emissario Agro Mantovano-Reggiano | tramite condotta meteo | di rete |  | IN RINNOVO CON DEPURATORE (Inviato nel 2022) | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | -
| SF-PVC-PEL | OK |  | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | via Pelate | 45.031359, 11.114043 | Pieve di Coriano | Dugale Pieve |  | in testa impianto sollevamento |  | IN RINNOVO CON DEPURATORE (Inviato nel 2022) | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | IN CORSO |  | Richiesta in data 20.11.2023
| SF-PVC-PVC | OK |  | Borgo Mantovano | Pieve di Coriano | Area Depuratore | 45.032019, 11.105554 | Pieve di Coriano | All. Fosso Gisiolo-Volto |  | in testa impianto di depurazione |  | IN RINNOVO CON DEPURATORE (Inviato nel 2022) | Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po | IN CORSO |  | Richiesta in data 20.11.2023
Casalmaggiore | [18 empty] | MANDARE COME UNICA CON INFO DEPURATORE PèIANO D'AMBITO DI CREMONA
| SF-SBB-AMI | OK | in fase DI RIFACIMENTO. | Sabbioneta | Capoluogo | Via Anna d'Aragona (fuori ambito stradale) | 44.992698, 10.492324 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta |  | in testa impianto sollevamento |  | ?? | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | DA RICHIEDERE
| SF-SBB-FON1 | DA ADEGUARE | 1)Qs<Pavv,min. Premesso che il tubo derivatore è moltro piccolo (10 cm), non soddisfa i 20 l/s. (E' considerata una pendenza già "alta" del 2%). Questo scolmatore è attaccato al FON2, quindi valutare se tenerlo. Per far passare i 20 l/s occorrebbe sostituire tutto il tubo fino alla confluenza oppure aumentare di tanto la soglia di sfioro, per creare un battente al di sopra del tubo derivatore. 2)l'emissario si butta direttamente in "gambina di Sabbioneta", non tramite fosso senza nome, correggere relazione. | Sabbioneta | Capoluogo | Via Fondi | 44.992297, 10.488928 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
| SF-SBB-FON2 | OK | 1)l'emissario si butta direttamente in "gambina di Sabbioneta", non tramite fosso senza nome. Correggere relazione. 2) il cartiglio del geometrico riporta la codifica vecchia, correggere. 3) in sez A-A la canaletta che collega il tubo 1 al 2 è rappresentata male: l'imbocco del tubo 2 si deve vedere per metà e andando verso il tubo 1 si deve vedere il tratto di canaletta sezionato longitudinalmente (quindi non tutto pieno come si vede ora) | Sabbioneta | Capoluogo | Via Fondi | 44.992299, 10.488893 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
| SF-SBB-GIU | OK | l'emissario non si butta direttamente in "gambina di Sabbioneta", ricettore corretto è "gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome)". | Sabbioneta | Capoluogo | Via Giulia Gonzaga | 44.997372, 10.48698 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | in testa impianto sollevamento |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
| SF-SBB-IMP | OK |  | Sabbioneta | Capoluogo | Porta Imperiale | 44.996143, 10.492795 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete | 2024-09-01 | n° PD / 779 01/09/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
| SF-SBB-INC | OK |  | Sabbioneta | Capoluogo | Via Dell'Incoronata | 45.000418, 10.489615 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
| SF-SBB-ISA | OK |  | Sabbioneta | Capoluogo | via Isacci | 44.999824, 10.487489 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete | 2024-09-01 | n° PD / 782 01/09/2020 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
| SF-SBB-MON1 | DA ADEGUARE | Qs<Pavv,min. Non soddisfa i 20 l/s, perché usata la pendenza di 0.1% rilevato. Se si aumenta allo 0.4% viene soddisfatta (Qs ) 20.31 l/s). Lo 0.4% è circa un valore medio tra la pendenza del tubo in ingresso e quello del tubo derivatore. Valutare anche se mantenere questo sfioratore (bacino piccolo). | Sabbioneta | Ponteterra | Via Monteverdi (in vicolo privato) | 44.995379, 10.46356 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta |  | di rete |  | ?? | Navarolo-Agro Cremonese Mantovano | DA RICHIEDERE
| SF-SBB-MON2 | OK | nelle foto immissario e derivatore sono asciutti, l'emissario invece evidenzia un ristagno di acqua. | Sabbioneta | Ponteterra | Via Monteverdi | 44.991615, 10.466932 | Casalmaggiore | Gambina di Sabbioneta (da fosso senza nome) |  | di rete |  | ?? | fosso privato afferente canale consortile - n.a. | DA VALUTARE
Mantovanella
| SF-PRT-BEL | OK |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Belgiardino incr. Via Tarantelli | 45.188266, 10.784873 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 2021-12-31 | n° PD / 242 del 23/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-COS1 | OK |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Costituzione/Via D. Pietri | 45.196358, 10.72428 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 231 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-COS2 | OK | Il muretto di sfioro è posto nel pozzetto a valle del tubo emissario. | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Costituzione/Via Martelli | 45.196786, 10.724813 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 232 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-DON | OK |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Donatori del Sangue | 45.198476, 10.719029 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  | in testa impianto sollevamento |  | ?? | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-GER | OK |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Germiniasi, presso ex-depuratore | 45.193237, 10.723654 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  | in testa impianto sollevamento | 2021-12-31 | n° PD / 1214 del 25/09/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-GRA | OK |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via A. Gramsci | 45.194754, 10.787835 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 2021-12-31 | n° PD / 190 del 17/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-IND | OK |  | PORTO MANTOVANO | Malpensata-Gombetto | Via Industria | 45.19646111808928, 10.770281123265958 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Gambarara Vecchia (da rete meteorica) | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 233 del 22/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-MAR1 | OK |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Maritain/Via Bellini | 45.209979, 10.793707 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 215 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-MAR2 | OK |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Maritain incr. Via Don D. Bertoldi | 45.209887, 10.79449 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 216 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-MGL | OK |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Strada Maglio | 45.195504, 10.719206 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Naviglio di Goito |  | in testa impianto sollevamento | 2021-12-31 | n° PD / 228 del 22/02/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-MGL2 | OK |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Strada Maglio | 45.197254, 10.71729 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Naviglio di Goito |  | di rete | 2021-12-31 | n° PD / 244 del 23/02/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-MON | OK |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Monteverdi | 45.187989, 10.786536 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 2021-12-31 | n° PD / 199 del 20/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-NER | OK |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Neruda | 45.209151, 10.792721 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo |  | in testa impianto sollevamento | 2021-12-31 | n° PD / 189 del 17/02/2017 | ?? |  |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-NUV | OK |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Nuvolari | 45.193311, 10.72671 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Guerrera di Soave |  | di rete | 2021-12-31 | n° PD / 226 del 22/02/2017 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. |  |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-PAR | OK | Manufatto di sfioro immediatamente a monte di uno degli ingressi del Dep.Mantovanella | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Presso depuratore Mantovanella | 45.187919, 10.775914 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Gambarara Vecchia |  | di rete | 2021-12-31 | n° PD / 768 del 25/05/2017 | fosso privato afferente canale consortile - n.a. |  |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-ROM | OK | Nella tubazione di mandata del sollevamento, si innesta la premente proveniente dal SOL-PRT-MGL. | PORTO MANTOVANO | Soave | Piazzale Roma | 45.195812, 10.72002 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  | in testa impianto sollevamento | 2021-12-31 | n° PD / 245 del 23/02/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-SEC1 | OK |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Secchia incr. Via P. Neruda | 45.209688, 10.79229 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 201 del 20/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-SEC2 | OK |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Secchia incr. Via Montessori | 45.209386, 10.7916 | Porto Mantovano (Mantovanella) | tratto tombato di Olmazzo tramire rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 202 del 20/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-SEC3 | OK |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via P. Secchia incr. Via Treves | 45.209018, 10.790726 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 209 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-SEC4 | OK |  | PORTO MANTOVANO | Bancole | Via Secchia incr. Via B. Croce | 45.210014, 10.793087 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Tratto tombato di Olmazzo tramite rete meteorica | tramite condotta meteo | di rete | - | in meteo - chiedere al comune però esiste n° PD / 213 del 21/02/2017 | n.a. - rete meteorica in fosso afferente | n.a. | - |  | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-SOL | OK |  | PORTO MANTOVANO | Soave | Via Solzi Antenore | 45.194074, 10.722929 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Scolo Colarina |  | di rete | 2021-12-31 | n° PD / 200 del 20/02/2017 | TDM | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella
| SF-PRT-TAR | OK |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via E. Tarantelli incr. Via Salvo D'Acquisto | 45.187335, 10.784475 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio |  | di rete | 2021-12-31 | n° PD / 218 del 21/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA | IN corso rilievo - potrebbero uscire sfiori nuovi - da mandare - 2025_ Andamento pratiche Porto Mantovano Mantovanella

## Sfiori Qs<Pavv
| Qs [l/s] | Pavv [l/s] |  | Adeguamento | Qs post adeguamento [l/s] | Tipo sfioratore
SF-CSS-MED2 | 197.49 | 203.9073 | Intervento | Modificare pendenza da 0,0024 a 0,003 | 223 | B | Da chiudere post adeguamento soll di valle | Verifica scala di deflusso MED3
|  |  |  | Alzo soglia di 2 cm | 214 | B
|  |  |  | Alzo soglia di 52 cm | 591 | A
SF-CMM-CMM | 11.35 | 13.4983 | Intervento | Cambiare assetto del sollevamento limitante |  |  | Sollevamento verificato, effettivamente risulta Qsoll=11,4 l/s. Giacomo dice che il depuratore non risulta verificato neanche con la portata dichiarata di 11 l/s, quindi possiamo sistemare gli elaborati dello sfioro in modo che risulti conforme (ritocco il punto di funzionamento del soll), lato depuratore hanno fatto storie anche per il rinnovo di qualche anno fa, "in qualche modo faremo". Servirebbe una seconda vasca di sedimentazione
SF-CSD-CSD2 | 38.23 | 42.54 | Intervento | Modificare pendenza da 0,005 a 0,007 | 45 | B | Intervento da realizzare
|  |  |  | Alzo soglia di 2 cm | 45 | B
|  |  |  | Alzo soglia di 11 cm e consedero pendenza di 0.007 | 85 | A
SF-RVL-RVL | 9.45 | 35.97 | Intervento | Alzare la soglia di 30 cm (o considerare pendenza di 0.007 anziché 0.0004) e cambiare assetto al sollevamento di valle (Qsoll attuale=18.8 l/s) |  |  | La relazione aggiornata non considera il sollevamento, il quale è limitante. Senza sollevamento Qs=92,37 l/s (hanno considerato una soglia che in realtà deve essere ancora fatta, ma è già in programma). | Capacità sollevamento (pompe in parallelo) è di 25 l/s, pompe cambiate da poco

## sfiori per SIPIUI
OK - RELAZIONI A POSTO
E' SIPIUI ?
DA FARE?
Codice | Cod Prov Manufa SF | COMUNE | LOCALITA | UBICAZIONE | Coordinate | DEPURATORE ASSOCIATO | RECAPITO EMISSARIO | TIPO | AE CIV | AE IND | AE TOT | Q CIV | Q IND | Qnm | Qs | Pavv | Qsc | Vasca PTUA | Scadenza autorizzazione Provincia | Atto Provincia n° | Consorzio competente | Scadenza concessione Consorzio | Atto Consorzio n° | Note | PRESENTI RELAZIONI DATATE:
SF-BGR-MON | PP0200570007 | San Giorgio Bigarello | Gazzo | via Montale | 45.18111, 10.89876 | Bigarello (Gazzo) | Cavo San Giorgio | di rete | 153 | 0 | 153 | 0.36 | 0 | 0.36 | 21.12 | 1.33 | 322.88 | Occorre vasca volano | 2026-06-07 | PD/633 del 06/06/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Sospesa per integrazioni mai consegnate - Fatta Domanda a TDM, ma secondo me è SIPIUI
SF-CSB-CAV |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Cavour 51 | 45.20981, 10.890266 | Castelbelforte (Capoluogo) | Fossa Molinella | in testa impianto sollevamento | 121 | 37 | 158 | 0.28 | 2.74 | 3.02 | 20 | 6.32 | 313 | non occorre | 2022-04-23 | n° PD / 481 del 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSB-PES |  | Castelbelforte | Capoluogo | Via Pescine, 6 | 45.2177, 10.895779 | Castelbelforte (Capoluogo) | Allegrezzola di Castelbelforte | in testa impianto sollevamento | 483 | 0 | 483 | 1.14 | 0 | 1.14 | 4.3 | 4.19 | 1870.7 | Occorre vasca volano | 2022-04-23 | n° PD / 482 DEL 20/04/2018 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-CSD1 | PP0200140014 | Castel D' Ario | Capoluogo | Area Depuratore | 45.186605, 10.983417 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella | in testa impianto di depurazione | 4159 | 214.5 | 4373.5 | 9.78 | 6.6 | 16.38 | 139 | 42.54 | -96 | non occorre | 2024-04-30 | n° PD / 425 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-CSD2 | PP0200140005 | Castel D' Ario | Capoluogo | Via Trieste (non su strada, in campo privato) | 45.187662, 10.981388 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Fossa Molinella | di rete | 4159 | 214.5 | 4373.5 | 9.78 | 6.6 | 16.38 | 38.23 | 42.54 | 2746.77 | Occorre vasca volano | 2024-05-11 | n° PD / 443 del 11/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-GAS | PP0200140017 | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.18819669368465, 10.968749994855289 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara | di testa rete |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024-05-12 | n° PD / 447 del 12/05/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSD-GAS2 |  | Castel D' Ario | Capoluogo | Via De Gasperi | 45.18810737371577, 10.968887458070576 | Castel D'Ario (Capoluogo) | Scolo Frassinara | di testa rete |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2024-04-30 | ?? | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | NON trovata nell'elenco delle autorizzazioni degli sfiori di casteldario
SF-CSD-VEN1 | PP0200140010 | Castel D' Ario | Capoluogo | via Veneto / Via I° Maggio | 45.190151, 10.977507 | Castel D'Ario (Capoluogo) | fosso Molinella | in testa impianto sollevamento | 139 | 0 | 139 | 0.33 | 0 | 0.33 | 21.71 | 1.21 | 462.29 | Occorre vasca volano | 2024-04-30 | n° PD / 424 del 30/04/2020 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CHI1 | PP0200170003 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi, 29 | 45.393048, 10.489621 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 504 | 0 | 504 | 1.1853 | 0 | 1.1853 | 26.86 | 4.375 | 897.14 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CHI2 | PP0200170002 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi, 106 | 45.393787, 10.48898 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 334 | 0 | 334 | 0.78552 | 0 | 0.78552 | 46.5 | 2.8993 | 533.5 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-CHI3 | PP0200170024 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi (Piazzale della Repubblica) | 45.392933, 10.488166 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 1531 | 24 | 1555 | 3.6007 | 0.095139 | 3.6958 | 67.34 | 13.4983 | 221.66 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-DES | PP0200170026 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Bertas (Parco Desenzani) | 45.388989, 10.484657 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 27 | 0 | 27 | 0.0635 | 0 | 0.0635 | 78.21 | 0.23438 | 10.79 | non occorre | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-GER | PP0200170022 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra (lato Est) | 45.37268, 10.501799 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato | di rete | 1756 | 29 | 1785 | 4.1299 | 0.13 | 4.2599 | 51.85 | 15.49 | 1661.15 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-GER2 | PP0200170017 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Gerra | 45.37732, 10.503095 | Castiglione delle Stiviere | Gerra Fosso - San Vigilio, tratto tombato | di rete | 4358 | 343 | 4701 | 10.2494 | 6.6329 | 16.8822 | 100.18 | 44.01 | 1645.82 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-MED | PP0200170010 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Medole (prossimità via V.Alfieri) | 45.384846, 10.486023 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 11627 | 1069 | 12696 | 27.345 | 33.93 | 61.275 | 287.25 | 149.89 | 590.75 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PAS | PP0200170006 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Martini, 2 (Parco Pastore) | 45.392611, 10.484289 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 6560 | 12 | 6572 | 15.4281 | 0.02 | 15.4481 | 286.3 | 57.05 | 3492.7 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PAS2 | PP0200170005 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Caraffa (Parco Pastore) | 45.393686, 10.48581 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 1717 | 0 | 1717 | 4.0381 | 0 | 4.0381 | 327.2 | 14.9045 | 1997.8 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PAS3 | PP0200170004 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Chiassi (Parco Pastore) | 45.392976, 10.48773 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 1673 | 24 | 1697 | 3.9346 | 0.095139 | 4.0298 | 77.48 | 14.7309 | 368.52 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-PIS2 | PP0200170008 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Pisacane | 45.385369, 10.481689 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 2799 | 62 | 2861 | 6.5828 | 0.26667 | 6.8495 | 434.66 | 24.8351 | 3708.34 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-RUB | PP0200170001 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Rubens | 45.394191, 10.491637 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 618 | 0 | 618 | 1.4534 | 0 | 1.4534 | 23.61 | 5.3646 | 876.39 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-RUB2 | PP0200170038 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | via Rubens 8 | 45.394205, 10.492373 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 8 | 0 | 8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 45.7 | 0.07 | 0.3 | non occorre | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CSS-ZAN | PP0200170030 | Castiglione delle Stiviere | Capoluogo | Via Zanardelli | 45.387014, 10.484121 | Castiglione delle Stiviere | Vaso Riale | di rete | 2441 | 24 | 2465 | 5.7409 | 0.095139 | 5.836 | 397 | 21.3976 | 902 | Occorre vasca volano | 2027-06-05 | n° PD 961 del 05/06/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-CST-BER | PP0200160003 | Castellucchio | Capoluogo | Via Prato Bersaglio | 45.14978, 10.64956 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | in testa impianto sollevamento | 1906 | 2 | 1908 | 4.48 | 0.06 | 4.54 | 43 | 16.56 | 4311 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-CRO |  | Castellucchio | Capoluogo | Via Crocette | 45.14845526856167, 10.650393881266512 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | in testa impianto sollevamento | [11 empty] | da richiedere con rinnovo del 2024 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-CST | PP0200160002 | Castellucchio | Capoluogo | Via Giovanni Falcone (c/o depuratore Castellucchio) | 45.14879, 10.65756 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | in testa impianto di depurazione | 4528 | 56.4 | 4584.4 | 10.65 | 4.35 | 15 | 543.15 | 40.65 | 1291.85 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-CST-MAR | PP0200160001 | Castellucchio | Capoluogo | Via D. Martelli | 45.14945, 10.65271 | Castellucchio (Capoluogo) | Osone Vecchio | di rete | 29 | 0 | 29 | 0.07 | 0 | 0.07 | 64.39 | 0.25 | 38.61 | Occorre vasca volano | 2025-12-22 | PD/1505 del 22/12/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | DA FARE ENTRO PRESENTEZAZIONE DOMANDA
SF-MN-ARL | PP0200300015 | Mantova | Capoluogo | Ponte Arlotto / via Fondamenta | 45.15515, 10.79683 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | in testa impianto sollevamento | 7268 | 0 | 7268 | 17.09 | 0.02 | 17.11 | 150 | 84.16 | 4287 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1805 del 26/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-BONO | PP0200300004 | Mantova | Cittadella | via san Giovanni Bono | 45.17271, 10.78319 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova | in testa impianto sollevamento | 534 | 0 | 534 | 1.26 | 0 | 1.26 | 7 | 6.18 | 367 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1841 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CART |  | Mantova | Cartiera Burgo | Strada Cartiera | 45.17132, 10.79992 | Mantova | Lago di Mezzo | in testa impianto sollevamento | 5368 | 7 | 5375 | 12.62 | 0.61 | 13.23 | 125 | 62.21 | 757 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CAV |  | Mantova | Capoluogo | p.za Cavallotti - ex COIN | 45.15775, 10.7897 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 1385 | 0 | 1385 | 3.26 | 0 | 3.26 | 75.73 | 16.03 | 1152.27 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP1 | PP0200300013 | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16238, 10.81668 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 15138 | 108 | 15246 | 35.6 | 3.17 | 38.77 | 1105.7 | 176.45 | 2104.3 | non occorre (scarica a lago) | 2028-06-11 | PD 1845 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP3 | PP0200300014 | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16126, 10.81592 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 15237 | 108 | 15345 | 35.84 | 3.17 | 39.01 | 204.32 | 178.76 | 1051.68 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1844 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CIP4 | PP0200300023 | Mantova | Lunetta | Strada Lunetta / strada Cipata | 45.16122, 10.81597 | Mantova | Cavo San Giorgio, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 1447 | 1 | 1448 | 3.4 | 0.06 | 3.46 | 101.76 | 16.81 | 1488.24 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1846 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-CLL | PP0200300002 | Mantova | Colle Aperto | Colle Aperto | 45.17937, 10.78844 | Mantova | Canale Agnella, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 956 | 0 | 956 | 2.25 | 0 | 2.25 | 113.4 | 11.06 | 1308.6 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1839 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MART | PP0200300026 | Mantova | Capoluogo | P.zza Martiri Belfiore | 45.15697, 10.79054 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 4514 | 0 | 4514 | 10.62 | 0.03 | 10.65 | 140 | 52.3 | 670 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-21 | PD 1923 del 21/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MAS |  | Mantova | Capoluogo | via Massari | 45.155487454093596, 10.794659085420252 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | di testa rete | 380 | 0 | 380 | 0.89 | 0 | 0.89 | 135.76 | 4.4 | 30.24 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 3 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MN |  | Mantova |  | via Guerra, 6 | 45.138045676695654, 10.803047723446515 | Mantova | Canale Franzina | in testa impianto di depurazione | [8 empty] | 0 |  |  | Insieme al depuratore di Mantova | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-MONT | PP0200300005 | Mantova | Cittadella | str. Montata | 45.1722, 10.78934 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova | in testa impianto sollevamento | 1075 | 0 | 1075 | 2.53 | 0 | 2.53 | 30 | 12.44 | 1018 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-07 | PD 1842 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MN-PES |  | Mantova | Capoluogo | via Pescherie | 45.15575, 10.79255 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 4789 | 1 | 4790 | 11.26 | 0.01 | 11.27 | 177.42 | 55.44 | 400.58 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-MN-SOLF |  | Mantova | Capoluogo | via Solferino | 45.15928, 10.78722 | Mantova | Rio di Sottoriva, recapitante ai Laghi di Mantova | in testa impianto sollevamento | 404 | 0 | 404 | 0.95 | 0 | 0.95 | 32 | 4.68 | 490 | Non occorre (scarica a lago) |  | fare domanda di aut - 2 scaglione | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | richiedere concessione
SF-MN-VER | PP0200300003 | Mantova | Capoluogo | S.S. 62 Via Verona | 45.17479, 10.78714 | Mantova | canale Correntino, recapitante ai Laghi di Mantova | di rete | 98 | 0 | 98 | 0.23 | 0 | 0.23 | 57.44 | 1.13 | 354.56 | Non occorre (scarica a lago) | 2027-11-29 | PD 1840 del 31/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MRM-REB | PP0200330005 | Marmirolo | Pozzolo | Via Reboline | 45.3036278, 10.7132063 | Marmirolo (Pozzolo) | Fiume Mincio | di rete | 563 | 0 | 563 | 1.32 | 0 | 1.32 | 55 | 4.89 | 1216 | non occorre (scarica in Mincio) | 2027-11-29 | n° PD / 1967 30/11/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | 2049 | DECRETO N. 14385 Del 08/10/2019
SF-OST-IND | PP0200380005 | Ostiglia | Capoluogo | collettore zona industriale | 45.08697, 11.13919 | Ostiglia (Capoluogo) | Fossetta di Ostiglia | di rete | 18 | 5.3 | 23.3 | 0.04 | 0.63 | 0.67 | 38.68 | 1.38 | 1592.32 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-OST-OST | PP0200380003 | Ostiglia | Capoluogo | c/o depuratore comunale | 45.08321, 11.13819 | Ostiglia (Capoluogo) | tratto tombato di Fossetta di Ostiglia | in testa impianto di depurazione | 6032 | 75.3 | 6107.3 | 14.19 | 1.46 | 15.65 | 76 | 53.01 | 6176 | Occorre vasca volano | 2026-07-12 | n° PD/777 del 12/07/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-PRT-BEL |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Belgiardino incr. Via Tarantelli | 45.188266, 10.784873 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 68 | 0 | 68 | 0.16 | 0 | 0.16 | 24.46 | 0.59028 | 169.54 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 242 del 23/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-BRO | PP0200450001 | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Brodolini / Strada Circonvallazione Est | 45.184134, 10.79484 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 7467 | 20.5 | 7487.5 | 17.56 | 0.24 | 17.8 | 249.5 | 64.9957 | 2751.5 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-EST | PP0200450010 | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Strada Circonvallazione Est presso depuratore Favorita | 45.183928, 10.797714 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 1662 | 0 | 1662 | 3.91 | 0 | 3.91 | 38.81 | 14.4271 | 211.19 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-GRA |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via A. Gramsci | 45.194754, 10.787835 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 3328 | 1 | 3329 | 7.83 | 0 | 7.83 | 112.56 | 28.8976 | 2503.44 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 190 del 17/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-MAG | PP0200450021 | PORTO MANTOVANO | Montata | Via Magellano / Strada Montata | 45.181498, 10.802332 | Porto Mantovano (Favorita) | Colatore Diversivo Mincio tramite fosso tombato | di rete | 1576 | 0 | 1576 | 3.71 | 0 | 3.71 | 80.29 | 13.6806 | 1182.71 | Occorre vasca volano | 2027-10-30 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | IN CORSO |  | Inoltrata domanda SIPIUI - 25/07/2023 - PI_23_00000113746
SF-PRT-MON |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via Monteverdi | 45.187989, 10.786536 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 4130 | 6 | 4136 | 9.71 | 0.03 | 9.74 | 42.48 | 35.9288 | 3136.52 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 199 del 20/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PRT-SPI1 | PP0200450019 | PORTO MANTOVANO | Spinosa | Strada Spinosa | 45.204991, 10.821154 | Porto Mantovano (Favorita) | Fosso Fossamana | in testa impianto sollevamento | 14 | 0 | 14 | 0.03 | 0 | 0.03 | 36.1 | 0.12153 | 79.9 | Occorre vasca volano | 46690 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA FARE?
SF-PRT-SPI2 | PP0200450020 | PORTO MANTOVANO | Spinosa | Strada Spinosa | 45.204431, 10.820771 | Porto Mantovano (Favorita) | Fosso Fossamana | di rete | 22 | 0 | 22 | 0.05 | 0 | 0.05 | 22.86 | 0.19097 | 148.14 | Occorre vasca volano | 46690 | n° PD / 1822 del 30/10/2023 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA FARE?
SF-PRT-TAR |  | PORTO MANTOVANO | S. Antonio | Via E. Tarantelli incr. Via Salvo D'Acquisto | 45.187335, 10.784475 | Porto Mantovano (Mantovanella) | Colatore Diversivo Mincio | di rete | 35 | 0 | 35 | 0.08 | 0 | 0.08 | 26.99 | 0.30382 | 131.01 | Occorre vasca volano | 2021 | n° PD / 218 del 21/02/2017 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  | Il depuratore associato è in AUA
SF-PSM-TI1 | PP0200440005 | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Circonvallazione (c/o depuratore) | 45.406772, 10.687604 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Scolo Redone Superiore | di rete | 1561 | 0 | 1561 | 3.67 | 0 | 3.67 | 443.1 | 13.55 | 1509.9 | Occorre vasca volano | 46291 | Atto PD/1123 del 27/09/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-PSM-TI2 | PP0200440001 | Ponti Sul Mincio | Capoluogo | via Circonvallazione (c/o depuratore) | 45.406672, 10.68764 | Ponti sul Mincio (Capoluogo) | Scolo Redone Superiore | in testa impianto di depurazione | 1561 | 0 | 1561 | 3.67 | 0 | 3.67 | 51.85 | 13.55 | 391.15 | Occorre vasca volano | 46291 | Atto PD/1123 del 27/09/2022 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-RNC-ROD1 | PP0200520011 | Roncoferraro | Villa Garibaldi | Via C. Battisti ang. via Rodoni | 45.147257, 10.922483 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Carzolana | in testa impianto sollevamento | 126 | 1 | 127 | 0.3 | 0.01 | 0.31 | 19.4 | 1.1 | 61.6 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-RNC-ROD2 | PP0200520001 | Roncoferraro | Barbasso | via Rodoni / SPexSS482 | 45.1204762, 10.907708 | Roncoferraro (Capoluogo) | Canale Carzolana | in testa impianto sollevamento | 874 | 0 | 874 | 2.06 | 0 | 2.06 | 8.8 | 7.58 | 235.2 | Occorre vasca volano | 2025-05-31 | ATTO DIRIGENZIALE n° PD/633 del 31/05/2021 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE
SF-MRM-MUR |  | Gazzo | S. Brizio | Via Muratello | 45.2336763, 10.7586078 | Marmirolo (Capoluogo) | Roggia Re | di rete | [10 empty] | SCADUTO - da inserire nel rinnovo | n° PD / 1945 14/12/2016 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  |  |  | Occorre vasca volano
SF-MRM-TRI |  | Gazzo | Capoluogo | Via Trieste 15 | 45.2159663, 10.7543452 | Marmirolo (Capoluogo) | Roggia Re | in testa impianto di depurazione | [10 empty] | SCADUTO - da inserire nel rinnovo | n° PD / 1943 14/12/2016 | Regione Lombardia - SIPIUI | DA RICHIEDERE |  |  |  | non occorre